KGS AA318[독성가스배관용 밸브 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준] 개정(안) 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1. 일반사항 1.1 적용 범위 <내용 생략> 1.2 기준의 효력 <내용 생략> 1.3 다른 기준의 인정 <내용 생략> 1.4 용어정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.4.1 <내용 생략> 1.4.2 “상용압력” 이란 내압시험압력 및 기밀시험압력의 기준이 되는 압력으로서 사용 상태에서 각 부분에 작용하는 최고사용압력을 말한다. 1.4.3 “호칭압력” 이란 밸브의 압력 구분을 호칭하기 위한 것으로 “Class”, “PN”, “K”, “㎫”로 표시하며, Class는 ASME B 16.34, “PN”은 KS B ISO 7268, “K”는 KS B 2308을 따른다. 1.4.4 <내용 생략>	1. ----- 1.1 <현행과 같음> 1.2 <현행과 같음> 1.3 <현행과 같음> 1.4 ---- -------------------------------. 1.4.1 <현행과 같음> 1.4.2 ----------------------------- ----------------------------------------------. 1.4.3 ----------------------------- ---------------, ---, K”로 표시하며, --- --------------“PN”은 EN 1333, ------- -------------. 1.4.4 <현행과 같음>	ㅇ 호칭압력은 “㎫”로 표시하지 않으므로 이를 삭제하고, KS B ISO 7268 폐지에 따라 대체 기준인 EN1333으로 변경 ㅇ KS B ISO 7268(파이프 부속품-공칭압력의 정의) 폐지로 인하여 EN1333(Flanges and their joints, Pipework compenents. Definition and selection of PN) 적용 ※ PN: Pressure Nominal
2. 제조시설기준 2.1 제조설비 밸브를 제조하려는 자가 이 제조기술기준에 따라 밸브를 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 밸브에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토결과 부품생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품생산에 필요한 설비를 갖추지 아니할 수 있다. (1) 구멍가공기·외경절삭기·내경절삭기·나사전용가공기 등 공작기계설비 (2) 단조설비 (3) 조립설비 (4) 초음파세척설비 (5) 그 밖에 제조에 필요한 설비 및 기구	2. ------ 2.1 ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ----------------------------------------- (2) ----- (3) ----- (4) 초음파세척설비 또는 공압식·․수압식 등의 전용 세척설비 (5) -----------------------	ㅇ 세척설비의 방식을 초음파식 외에 공압식·수압식 등을 허용 - 소형 대량 생산방식의 경우, 초음파세척설비가 적절하나, 대형, 소량 생산방식의 경우 초음파세척설비는 부적절 * 액법의 가스용품(KGS AA331: 볼밸브 및 KGS A335: 글로우밸브)의 경우, 공압식·수압식 등을 허용
3. 제조기술기준 3.1 설계(내용 없음) 3.2 재료 <내용 생략> 3.2.4~3.2.5 <내용 생략> 3.2.6 동등재료는 설계온도에서 KGS AC 111 부록 B에서 정한 방법에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0℃ 미만에서 사용되는 밸브의 재료로 사용하지 아니한다. 3.2.7~3.2.8 <내용 생략> 3.3~3.4 구조 및 치수 <내용 생략> 3.4.1 구조 3.4.1.1~3.4.1.8 <내용 생략> 3.4.2 치수 <내용 생략>	3. ------- 3.1 ------- 3.2 --- <현행과 같음> 3.2.4~3.2.5 <현행과 같음> 3.2.6 ----------------------------- -----------------실시(오스테나이트계 스테인 리스강 및 비철금속에 속하는 것은 제외한다)하여----- --- -----------------------. 3.2.7~3.2.8 <현행과 같음> 3.3~3.4 -------- <현행과 같음> 3.4.1 -- 3.4.1.1~3.4.1.8 <현행과 같음> 3.4.2 -- <현행과 같음>	ㅇ 오스테나이트계 스테인리스강 및 비철금속 재료의 밸브는 충격시험 대상에서 제외 - 밸브 재료 중 저온에서 내충격성을 가지고 있는 재료를 충격시험 불필요 * 압력용기 및 저장탱크에 관한 기준인 KGS AC 111에서도 동 재질에 대해 충격시험 제외
3.8.2 재료성능 3.8.2.1 용접성능 3.8.2.1.1 밸브 용접부는 사용상 지장이 있는 흠, 균열, 언더컷, 스트라이크 등이 없도록 하고, 용접부의 보강 덧붙임 높이는 모재의 표면보다 낮지 않도록 한다. 3.8.2.1.2 밸브 용접부의 인장강도는 모재의 최소인장강도 이상이 되도록 한다. 3.8.2.1.3 <내용 생략> 3.8.2.2~3.8.2.3 <내용 생략> 3.8.3~3.8.4 <내용 생략>	3.8.2 ---- 3.8.2.1 ---- 3.8.2.1.1------------------------------------------------------------------------------------. 3.8.2.1.2 밸브 맞대기 용접부의------------ ---------------------. 3.8.2.1.3 <현행과 같음> 3.8.2.2~3.8.2.3 <현행과 같음> 3.8.3~3.8.4 <현행과 같음>	ㅇ 용접부 인장시험은 맞대기 용접부에만 실시하도록 문구 명확화 - 맞대기 용접부 이외의 경우 용접부에 대한 인장 시험편 을 제작하는 것이 불가능 * 압력용기 및 저장탱크에 관한 기준인 KGS AC 111에 서도 인장시험은 맞대기 용접부만 실시
4.5 <내용 생략> 4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품 법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 밸브에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(다만 API, ANSI, JIS, ASME로 제조한 경우에는 등록 기준에 따른 제조자의 검사성적서로 할 수 있다)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 밸브의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. (1) 재료검사 (2) 비파괴검사 (3) 내구성능검사 (4) 내압검사 (5) 기밀검사	4.5 <현행과 같음> 4.5.2.1 ----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------생산단계검사에서---------. (1) ----- (2) ------- (3) ------- (4) ----- (5) -----	ㅇ 외국용기등 제조등록 제품의 검사일부생략대상을 생산단계 검사로 명확화 * 용기 및 용기부속품 관련 Code에서는 이미 반영 (2016년 6월 AC211등 용기 코드 11종)