KGS AC218(고압가스용 이음매없는 용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.2.1.1 내용적 5 L 미만 또는 125 L 이상인 용기 5.2.1.1.1 외관검사 용기의 내면 및 외면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식·금·주름등이 없고, 용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 용기의 각인, 도색 및 표시가 되어있는 것을 적합으로 하며 용기에 각인된 사항의 식별이 곤란한 경우에는 불합격 처리한다. <단서 신설> 5.2.1.1.2 내압검사 (1) (생 략) (2) (생 략) <신 설>	5.2.1.1 내용적 5 L 미만 또는 125 L 이상인 용기 5.2.1.1.1 외관검사 ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- --------------. 다만, 5.2.1.1.2(3)에 따른 용기는 내면에 대한 검사를 제외한다. 5.2.1.1.2 내압검사 (1) (현행과 같음) (2) (현행과 같음) (3) 내압검사 면제 ‘내용적 2 L 이상 5 L 미만’ 및 ‘내용적 125 L 이상 150 L 이하’의 표준가스 또는 반도체가스용으로 사용하는 용기의 경우에는 5.2.1.1.2(1) 및 5.2.1.1.2(2)에 따른 팽창측정검사, 가압검사를 초음파탐상검사 등 한국가스안전공사가 인정하는 방법으로 갈음할 수 있다.	ㅇ 내압검사를 초음파탐상검사로 대체하는 용기의 내면에 대한 검사는 제외할 수 있도록 함. ㅇ 초음파탐상검사 가능 대상 신설
5.2.1.2.3 내압검사 내압검사는 내압시험압력 이상의 압력을 가하여 실시하고, 팽창측정시험은 누출 또는 이상팽창이 없고 영구증가율이 10 % 이하를 적합으로 하며, 가압시험은 누출 또는 이상팽창이 없는 것을 적합으로 한다. (1) 내압시험 대상 (1-1) ∼ (1-4) (생 략) (2) 팽창측정검사 팽창측정시험 방법 및 판정방법은 5.2.1.1.2(1)을 따른다. (3) 가압검사 가압시험방법 및 판정방법은 5.2.1.1.2(2)를 따른다. (4) 내압시험 면제 표준가스 또는 반도체가스용으로 사용하는 용기의 경우에 5.2.1.2.3(1) 및 5.2.1.2.3(2)에 따른 내압·가압시험을 초음파탐상시험 등 한국가스안전공사가 인정하는 방법으로 갈음할 수 있다.	5.2.1.2.3 내압검사 ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------. (1) --검사 -- (1-1) ∼ (1-4) (현행과 같음) (2) 팽창측정검사 -------------------------------. (3) 가압검사 -----------------------------. (4) --검사 -- ------------------------------ 5.2.1.2.3(2) 및 5.2.1.2.3(3)에 따른 팽창측정검사, 가압검사를 초음파탐상검사 --- -----------------------------.	ㅇ 표현 명확화 ㅇ 표현 명확화 ㅇ 인용 규정 수정 및 명확화