KGS FP451 (가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설․기술․검사․정밀안전진단․안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.8 <신설>

1.5.8 액화저장탱크의 형식 및 방류둑기능에 관한 경과조치

2.3.4.1, 2.3.4.2 및 2.7.1.3의 개정기준은 상세기준의 승인일(2018년 3월 9일)로부터 적용한다. 다만, 승인일 이전에 기술검토를 받고 설치 중에 있는 시설이 개정기준을 적용받고자 할 경우 2.7.1.3(5)에 적합한지에 대해 한국가스안전공사의 검토를 받아야 한다.

ㅇ 개정기준 승인일 이전에 기술검토를 받았거나 현재 설치중인 시설도 안전공사로부터 검토를 받은 경우, 개정기준을 적용할 수 있도록 경과조치기준을 신설함.

2.3 저장설비기준

2.3.1 저장설비 재료(내용 없음)

2.3.2 저장설비 구조(내용 없음)

2.3.3 저장설비 설치

2.3.4 <신설>

2.3.4.1 <신설>

2.3 ------

2.3.1 --------------

2.3.2 --------------

2.3.3 -------

2.3.4 액화천연가스 저장탱크의 형식(Types of Containment)

2.3.4.1 저장탱크의 방호형식은 단일방호형식, 이중방호형식, 완전방호형식으로 분류하고, 그 구조는 다음과 같다.

(1) 단일방호형식

내부탱크는 액상 및 기상의 가스를 모두 저장하며, 내부탱크가 파괴되는 경우 누출된 액상의 가스를 방류둑에서 충분히 담을 수 있는 구조

(2) 이중방호형식

내부탱크는 액상 및 기상의 가스를 모두 저장하며, 내부탱크가 파괴되어 액상의 가스가 누출되는 경우 방류둑 또는 외부탱크에서 누출된 액상의 가스를 담을 수 있는 구조

(3) 완전방호형식

정상운전 시 내부탱크는 액상의 가스를 저장할 수 있고, 외부탱크는 기상의 가스를 저장할 수 있는 구조로서 내부탱크가 파괴되어 누출되는 경우 외부탱크가 누출된 액상 및 기상의 가스를 담을 수 있으며, 증발가스(boil-off gas)는 안전밸브를 통해 방출될 수 있는 구조

ㅇ 국제기준 정합화(EN1473)

- EN1473 6.2의 Types of Tank 항목 적용

ㅇ 국제기준 정합화(EN1473)

- EN1473 6.3의 Types of Containment 항목 적용

6.3 저장용기의 형식

단일방호식 저장용기

단일방호식 저장용기는 다음 기능을 달성하도록 설계되어야한다.

• 1 차 용기 또는 내부 탱크에는 극저온 액체를 담을 수 있어야 한다.

• 이 내부 용기는 발생 증기 또는 순환 질소를 담을 수 있고, 생성 증기 또는 순환 질소를 담을 수 있는 외부 쉘로 이중이여야 한다.

내부 탱크에서 누설된 경우 다음 시나리오가 고려되어야 한다.

•  극저온 물질의 방출;

•  기화가스의 방출 (외부 막에서 누출된 경우도 같음).

단일방호식 저장용기의 경우, 내부 탱크는 가능한 유출을 담기 위한 방류둑으로 둘러싸여야 한다.

이중방호식 저장용기

이중방호식 저장용기는 다음 기능을 달성하도록 설계되어야 한다.

• 1 차 용기 또는 내부 탱크에는 초저온 액체를 담을 수 있어야 한다.

• 외부 탱크는 기화가스 또는 순환질소를 담을 수 있어야 한다.

• 2 차 용기 또는 방류둑은 1차 용기에서 누출시 누설된 LNG를 담을 수 있어야 한다.

내부 탱크의 누설이 있는 경우, 초저온 물질의 방출은 고려되어야 한다.

2차용기에서 누출되는 경우, 기화가스의 자유로운 방출이 고려되어야한다.

완전방호식 저장용기

완전방호식 저장용기는 다음 기능을 달성하도록 설계되어야 한다.

• 1 차 용기 또는 내부 탱크는 초저온 액체를 담을 수 있어야 한다.

• 2 차 용기 또는 외부 탱크는 기화가스를 담을 수 있어야 하며, 1 차 용기의 누출시 누출 된 LNG를 담을 수 있어야 한다.

1차 용기에서 누출되는 동안 발생되는 증발 가스는 압력 방출 시스템을 통해 방출을 제어하여 2 차 용기 내에 담을 수 있어야 한다.  압력 방출 시스템을 통해 통풍이 제어 될 수 있어야한다. 그러나 이와 같은 사고가 발생할 경우 2 차 용기를 통해 일부 가스 누출이 발생할 수 있다.

2.3.4.2 <신설>

2.3.4.2 2.3.4.1(2),(3)에 따른 이중방호형식과 완전방호형식 저장탱크 형식은 다음 (1)부터 (4)까지의 조건을 만족하여야 한다.

(1) 도시가스사업법 제2조에 따른 가스도매사업자 및 제39조의2에 따른 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자는 외부탱크 대해 정량적안전성평가(QRA)를 수행하고 그 결과에 따라 안전성을 확보할 것. 이 경우 정량적안전성평가(QRA)에는 충격손상, 열복사, 폭발 같은 외력을 포함하여야 한다.

(2) 외부탱크의 손상이 발생하는 경우, 도미노효과를 방지하고 내부탱크의 건전성이 상실되지 않도록 설계할 것

(3) 외부탱크의 재료가 프리스트레스 콘크리트(pre-stressed concrete)일 경우, 프리스트레스 케이블(pre-stressed cables)의 재질은 외부탱크 내면에 액상의 가스가 접촉되는 경우의 온도를 추정하여 그 온도에 적합한 것으로 하고, 최대 액압에 견딜 수 있을 것

(4) 벽체와 바닥슬래브가 강결(rigid connection) 구조로 된  콘크리트 외부탱크의 경우, 벽체와 바닥 슬래브의 연결부위 또는 바닥 슬래브에 제어할 수 없는 균열이 발생하는 것을 방지하기 위해 바닥부위와 바닥으로부터 최소 5 m 까지의 벽체는 저온보호장치(TPS, Thermal Protection System)를 설치할 것

ㅇ 국제기준 정합화(EN1473)

- EN1473 6.4.2의 Fluid tightness 항목 반영

2.7.1.3 방류둑 기능

방류둑은 저장탱크 안의 액화가스가 액체 상태로 유출된 경우 액체상태의 가스가 저장탱크 주위의 한정된 범위를 벗어나서 다른 곳으로 유출되는 것을 방지할 수 있는 것으로 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 방류둑을 설치한 것으로 본다.

(1) 저장탱크 등의 아랫 부분이 지하에 있고 주위가 피트상 구조로 되어 있는 것으로서 그 용량이 2.7.1.4에 따른 용량 이상인 것(빗물의 고임 등으로 인하여 용량이 감소되지 아니하는 것만 말한다)

(2) 지하에 묻은 저장탱크 등으로서 그 저장탱크 안의 액화가스가 전부 유출된 경우에 그 액면이 지면보다 낮도록 된 구조인 것

(3) 저장탱크 등의 주위에 충분한 안전용 공지를 확보한 경우에는 저장탱크 등으로부터 유출된 액화가스가 체류하지 아니하도록 지면을 경사시킨 안전한 유도구로 유출한 액화가스를 유도해서 고이도록 구축한 피트상의 구조물(피트상 구조물에 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전한 위치에 이송할 수 있는 조치를 강구한 것만 말한다)

(4) KGS AC115(액화천연가스용 저장탱크 제조의 시설·기술·검사 기준)의 부록 □완전방호식 LNG저장탱크 기준□에 따라 제조된 저장탱크

(5) 국제적으로 공인된 기준으로서 저장탱크를 설치하려는 자에게 저장탱크 설치 전에 가스안전기술심의위원회의 심의를 거쳐 한국가스안전공사 사장이 방류둑의 기능이 있는 것으로 인정하는 경우. 다만, 같은 제조소에서 방류둑의 기능을 인정받은 저장탱크와 같은 구조·재료·안전장치 등으로 설치하는 경우에는 방류둑의 기능을 인정한다.

2.7.1.3 ------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(4) ----------------------------------에 따라 제조된 완전방호식 저장탱크(Full Containment Tank)

(5) 외부탱크의 방호형식이 2.3.4.1(3)에 따른 완전방호형식이고, 2.3.4.2의 요구조건을 만족하는 경우로서 KGS AC115에 따라 제조된 저장탱크

ㅇ 고압가스안전관리법 시행규칙 제56조(‘10.10.13 개정)에서 “상세기준에 관한 사항은 가스안전기술심의위원회 심의대상에서 제외”토록 하고 있어 이를 반영

ㅇ 국제기준 정합화(EN1473)

6.9 Bund walls and impounding area for single and double containment

The rules of this subclause do not apply to full containment types provided that they are fully in compliance with EN 14620 and that the secondary container achieves the requirements of 6.4.2.

6.9 단일방호 및 이중방호식 저장용기에 대한 방류둑과 저류지

완전방호식 저장용기 형식이 완전히 EN 14620을 따르고, 2차 저장용기가 6.4.2의 요구조건을 만족한다면, 이 하위 조항은 완전방호식 저장용기 형식에 대해 적용하지 않는다.