KGS FS112(배관에 의한 고압가스 판매의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.8.4 제독설비 설치

(내용생략)

2.8.4.1 확산방지 조치

아황산가스·암모니아·염소·염화메틸·산화에틸렌·시안화수소·포스겐·황화수소 등의 독성가스가 누출된 때에 확산을 방지하는 조치는 다음의 방법 또는 이와 동등이상의 효과가 있는 조치 중 독성가스의 종류 및 설비의 상황에 따라 한가지 또는 두 가지 이상인 것을 선택하여 조치한다. 다만, 염소 또는 포스겐의 저장탱크에는 2.8.4.1.4에 의한다.

2.8.4.1.1 수용성이거나 물에 독성이 희석되는 가스에는 확산된 액화가스를 물 등의 용매에 희석하여 가스의 증기압을 저하시키는 조치를 한다.

2.8.4.1.2 설비 내에 있는 액화가스나 설비 외에 누설된 액화가스를 다른 저장탱크나 누설된 가스의 흡입장치와 연동된 중화설비등의 안전한 장소로 이송하는 조치를 한다.

2.8.4.1.3 누설된 액화가스의 액면을 흡착제·중화제로 흡착제거·흡수 또는 중화하는 조치 또는 기포성액체나 부유물등으로 덮어 액화가스의 증발기화를 가능한 한 적게 하는 조치를 한다.

2.8.4.1.4 불연성가스의 핀매설비에서는 다음 기준에 적합한 건축물로 덮는 등의 조치

(1) 누출된 액화가스가 쉽게 외부에 누출되지 않는 구조로서 건축물내의 가스를 흡인하여 제독하는 설비와 연결 한다.

(2) 건축물을 방류둑과 조합하는 경우에는 건축물과 방류둑 사이로 가스가 누출되지 않는 구조로 한다

(3) 건축물은 밸브조작등의 작업에 필요한 충분한 공간을 확보한다.

(4) 건축물 출입구는 불연성 문으로 하고 또한 밀폐구조로 힌다. 다만, 건축물내부의 가스를 흡인하여 제독하는 연동장치를 설치한 경우에는 밀폐구조로 하지 않을 수 있다.

2.8.4.1.5 방호벽이나 국소배기장치 등으로 가스가 주변으로 확산되지 않도록 하는 조치를 한다.

2.8.4.1.6 집액구(저장탱크이외의 설비나 저장능력 5톤 미만의 저장탱크에 한한다)나 방류둑으로 다른 곳으로 유출하는 것을 방지하는 조치를 한다.

2.8.4.2 제독조치

제독조치는 다음의 방법이나 이와 동등이상의 작용을 하는 조치 중 한 가지 또는 두 가지 이상인 것을 선택하여 한다.

(1) 물이나 흡수제로 흡수 또는 중화하는 조치

(2) 흡착제로 흡착 제거하는 조치

(3) 저장탱크 주위에 설치된 유도구로 집액구·피트 등으로 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전하게 제조설비로 반송하는 조치

(4) 연소설비(플레어스택, 보일러등)에서 안전하게 연소시키는 조치

2.8.4.3 제독설비 기능

2.8.4.3.1~2.8.4.3.4 (내용생략)

2.8.4.4 제독제 보유

2.8.4.4.1 제독제는 독성가스의 종류에 따라 표 2.8.4.4.1에 의한 1가지 이상의 것 또는 이와 동등이상의 제독효과가 있는 것으로서 표 2.8.4.4.1의 보유량 수량(용기보관실에는 그의 1/2로 하고, 가성소다수용액 또는 탄산소다수용액은 가성소다 또는 탄산소다를 100%로 환산한 수량을 표시한다)이상 보유한다.

표 2.8.4.4.1 제독제 보유량

가 스 별	제 독 제	보 유 량
염 소	가성소다수용액	670 ㎏[저장탱크등이 2개 이상 있을 경우 저장탱크에 관계되는 저장탱크의 수의 제곱근의 수치. 그 밖의 제조설비와 관계되는 저장설비 및 처리설비(내용적이 5 ㎥ 이상의 것에 한한다)수의 제곱근의 수치를 곱하여 얻은 수량, 이하 염소에 있어서는 탄산소다수용액 및 소석회에 대해서도 같다.]
	탄산소다수용액	870 ㎏
	소 석 회	620 ㎏
포 스 겐	가성소다수용액	390 ㎏
	소 석 회	360 ㎏
황 화 수 소	가성소다수용액	1,140 ㎏
	탄산소다수용액	1,500 ㎏
시안화수소	가성소다수용액	250 ㎏
아황산가스	가성소다수용액	530 ㎏
	탄산소다수용액	700 ㎏
	물	다량
암모니아 산화에틸렌 염화메탄	물	다량

2.8.4.4.2 (내용생략)

2.8.4 --------

(현행과 같음)

2.8.4.1 --------

--------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 한 가지 이상의 것을 ------. ----. --, ----------------------------.

2.8.4.1.1 --------------------------------------------------------------------.

2.8.4.1.2 ----------------------------------------------------중화설비 등의-----------------------.

2.8.4.1.3 --------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.4.1.4 ----------------------------------------

(1) -----------------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------------------.

(3) ------밸브조작 등의--------------------.

(4) ---------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.4.1.5 -------------------------------------------.

2.8.4.1.6 ------------------------------------------------------------------------.

2.8.4.2 ------

---------------------------------- 한  가지 이상의 것을 ----------------.

(1) ------------------------

(2) ---------------

(3) ------------------------------------------------------------------

(4) -------(----, 보일러 등)----------------

2.8.4.3 ---------

2.8.4.3.1~2.8.4.3.4 (현행과 같음)

2.8.4.4 -------

2.8.4.4.1 -------------------------------
한 가지 --------------------------------
---------오른쪽란의 보유량(-----------------
-------------------------------------------------------------)--------.

표 2.8.4.4.1 --------

가 스 별	제 독 제	보 유 량
염 소	가성소다수용액	----[저장탱크 등이 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.]
	탄산소다수용액	----
	소 석 회	----
포 스 겐	가성소다수용액	----
	소 석 회	----
황 화 수 소	가성소다수용액	----
	탄산소다수용액	----
시안화수소	가성소다수용액	----
아황산가스	가성소다수용액	----
	탄산소다수용액	----
	물	--
암모니아 산화에틸렌 염화메탄	물	--

2.8.4.4.2 (현행과 같음)

ㅇ 어색한 문구의 수정, ‘한가지’를 띄어쓰기 하여 ‘한 가지’로 수정

ㅇ 기타 띄어쓰기 수정

ㅇ 기타 띄어쓰기 수정

ㅇ 어색한 문구의 수정, ‘한가지’를 띄어쓰기 하여 ‘한 가지’로 수정

ㅇ 기타 띄어쓰기 수정

ㅇ 1가지 → 한 가지로 한글표기, ‘한가지’를 띄어쓰기 하여 ‘한 가지’로 수정

ㅇ 오른쪽란의 보유량으로 문구수정

ㅇ 기타 띄어쓰기 수정