KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.2 기초기준 정압기지 및 밸브기지에 설치하는 가열설비·계량설비·정압설비의 지지구조물 및 기초는 KGS GC203(가스시설 내진설계 기준)에 적합하게 설계하고, 이에 연결된 노출배관은 지진에 대하여 안전한 구조의 지지물로 고정한다. 2.5.3 배관설비 구조 2.5.3.1 <생략> 2.5.3.2 배관 내진설계 배관등(배관의 지지구조물 및 기초를 포함한다)은 허용 지진강도에 따라 그 배관등의 기능 유지 및 누출 방지가 가능한 구조로 설계하기 위하여 KGS GC204(가스배관 내진설계 기준)에 따라 내진설계를 한다. 2.7.5 위험감시 및 제어장치 설치 2.7.5.1~2 <생략> 2.7.5.3 지진감지장치 설치 정압기지에는 다음 기준에 따라 지진감지장치를 설치한다. 다만, 직선거리 16 ㎞ 이내에 동일 사업자가 관리하는 인접한 정압기지(제조소를 포함한다) 중 어느 하나에 지진감지장치(16 ㎞ 이상의 지진을 감지할 수 있는 제품성능을 가진 장치를 말한다)가 설치되어 있을 경우 그 신호를 즉시 수신 받을 수 있는 다른 하나에는 지진감지장치를 설치하지 않을 수 있다. 2.7.5.3.1 내진 등급 분류 (1) 내진 특등급 설비의 손상이나 기능상실로 인하여 공공의 생명과 재산에 막대한 피해를 초래할 뿐만 아니라 사회의 정상적인 기능 유지에 심각한 지장을 가져올 수 있다고 판단하여 공사계획 승인권자가 지정하는 정압기지와 제조소의 경계로부터 최초로 설치되는 정압기지 (2) 내진 1등급 설비의 손상이나 기능 상실이 공공의 생명과 재산에 상당한 피해를 초래할 수 있다고 판단되는 정압기지로서 내진 특등급 이외의 고압배관(최고사용압력 1MPa 이상인 배관)에 설치하는 정압기지 2.7.5.3.2 등급별 지진감지장치의 설치기준 (1) 내진 특등급의 정압기지에는 가속도계나 속도계를 설치한다. (2) 내진 I등급의 정압기지에는 가속도계, 속도계 또는 SI(Spect rum Intensity)센서 등 지진감지장치를 설치한다. 2.7.5.3.3 지진감지장치의 기능 및 성능 (1) ~ (2) (생략) (2-1) 가속도계의 성능은 표 2.7.5.3.3①과 같다. 표 2.7.5.3.3① 가속도계의 성능 (표 생략) (2-2) 속도계의 성능은 표 2.7.5.3.3②와 같다. 표 2.7.5.3.3② 속도계의 성능 (표 생략) (2-3) 기록계의 성능은 표 2.7.5.3.3③과 같다. 표 2.7.5.3.3③ 기록계의 성능 (표 생략)	2.2 ---- ------------------------------------ --------------KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준)에 --------------------------- ------------------------. 2.5.3 ------- 2.5.3.1 <현행과 같음> 2.5.3.2 ------- ------------------------------------- ------------------------------------------- KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준), GC204(매설 가스배관 내진설계 기준) ------------. 2.7.5 --------------- 2.7.5.1~2 <현행과 같음> 2.7.5.3 ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <삭제> 2.7.5.3.1 지진감지장치의 설치기준 (1) 공사계획 승인권자가 지정하는 정압기지와 제조소 경계로부터 최초로 설치되는 -----------------------. (2) (1)을 제외한 고압배관에 설치하는 정압기에는 다음 중 어느 하나 이상의 설비를 설치한다. (2-1) 가속도계 (2-2) 속도계 (2-3) SI(Spectrum Intensity)센서 2.7.5.3.2 ------------- (1) ~ (2) (현행과 같음) (2-1) ------------- 2.7.5.3.2①----- 표 2.7.5.3.2① --------- (현행과 같음) (2-2) ------------- 2.7.5.3.2②----- 표 2.7.5.3.2② --------- (현행과 같음) (2-3) 기록계의 성능은 표 2.7.5.3.2③과 같다. 표 2.7.5.3.2③ 기록계의 성능 (현행과 같음)	ㅇ 인용코드의 명칭 변경에 따른 당연개정 ㅇ 인용코드의 명칭 변경에 따른 당연개정 ㅇ 내진등급 분류는 내진설계 공통코드(GC203) 2.2.3에서 규정함에 따라 해당 규정 삭제 ㅇ 정압기지의 내진등급분류 기준이 현행 FS452에서 GC203 공통 코드로 이관됨에 따라 지진감지장치 설치기준 문구 수정