KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
1.3.7 “저압”이란 0.1메가파스칼 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화(氣化)되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01메가파스칼 미만의 압력을 말한다.	1.3.7 ---------- ㎫ ------------------------------------------------------------- ㎫ ---------------.	ㅇ 『가스기술기준위원회 상세기준 작성 등에 관한 세부지침』 7.5 에서 단위 표기는 SI 단위를 기본으로 하고 단위표에 기술되지 않은 사항은 KS A ISO 1000을 따르도록 하는 상세기준 작성 기준 반영
1.3.29 ~ 1.3.33 <신설>	1.3.29 □매달림지지대□란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위해 전용보로부터 배관을 지지하기 위한 봉강·와이어로프 그 밖의 기구나 구조물을 말한다. 1.3.30 □받침지지대□란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위하여 배관을 받치는 구조물을 말한다. 1.3.31 □지지대□란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위하여 배관을 지지하기 위한 보로써 둘 이상의 매달림 지지대나 받침 지지대로 지지하는 것을 말한다. 1.3.32 □받침대□란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위하여 배관이 놓이는 자리로써 지지대 위에 설치한 것을 말한다. 1.3.33 □받침횡목□이란 굴착으로 노출된 배관의 방호를 위하여 배관을 지지하기 위한 횡목으로써 1.3.29의 매달림 지지대로 지지하는 것을 말한다.	ㅇ 굴착공사 시 노출방호에 사용되는 용어정의 신설 *‘FS451의 용어정의 반영
2.5.3.1 배관 내진설계 배관은 허용 지진강도에 따라 그 배관의 기능 유지 및 누출 방지가 가능한 구조로 설계하기 위하여 KGS GC204 2008 (가스배관 내진설계 기준)에 따라 설계한다.	2.5.3.1 ------- --------------------------------------------------------- KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준) 및 KGS GC204(매설 가스배관 내진설계 기준)-----------.	ㅇ 준용규정은 현행 기준 적용이 일반적이며, 필요시 경과조치를 두어 적용시점 및 대상 등을 정하고 있으므로 불필요한 제정연도를 삭제함. ㅇ 『가스기술기준위원회 상세기준 작성 등에 관한 세부지침』 7.4.3에는 “다른 코드의 일부를 인용하는 경우에는 발행연도는 표기하지 않토록” 규정함.
2.5.5.2 2.5.5.1에 불구하고 다음의 경우에는 플렌지접합·기계적접합 또는 나사접합으로 할 수 있으며, 나사접합은 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 따라 실시한다. (1) 용접접합을 실시하기가 매우 곤란한 경우 (2) 최고사용압력이 저압으로서 호칭지름 50 A 미만의 노출 배관을 건축물 외부에 설치하는 경우 (3) 공동주택 등의 가스계량기를 집단으로 설치하기 위하여 가스계량기로 분기하는 T연결부와 그 후단 연결부의 경우 그림 2.5.5.2(3) “건축물 외부 집합 계량기 배관 접합부의 경우” (4) 공동주택 입상관의 드레인 캡 마감부의 경우	2.5.5.2 -------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (3) (현행과 같음) (현행과 같음) 그림 2.5.5.2(3) --------------------------- (4) 공동주택 입상관의 드레인 캡 마감부가 건축물 외부에 설치된 경우	ㅇ 입상배관의 캡 마감(나사접합)은 실외배관으로 명확히 규정함으로써 사고우려 해소 및 검사현장 논란 해소 필요 - 공동주택의 창호를 설치한 복도는 실내로 볼 수 있어 용접접합이 원칙 - 실내에서 캡마감 시공 및 개방 후 퍼지작업시 가스체류 폭발 우려
2.5.5.8.7 (내용 생략) (2-1) 전기융착에 사용되는 이음관은 KGS AA232 2008 (가스용 전기융착폴리에틸렌이음관 제조의 시설 · 기술 · 검사 기준)에 따른 검사품 또는 KS M 3515(가스용폴리에틸렌관의 이음관) 제품을 사용한다.	2.5.5.8.7 (현행과 같음) (2-1) ----------------- KGS AA232 ---------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 준용규정은 현행 기준 적용이 일반적이며, 필요시 경과조치를 두어 적용시점 및 대상 등을 정하고 있으므로 불필요한 제정연도를 삭제함. ㅇ 『가스기술기준위원회 상세기준 작성 등에 관한 세부지침』 7.4.3에는 “다른 코드의 일부를 인용하는 경우에는 발행연도는 표기하지 않토록” 규정함.
2.5.8.1.3 하천 또는 암거내 설치 제한 (내용 생략) (3-1-1) 주택·학교·병원·철도 그 밖에 이와 유사한 시설은 표 2.5.8.1.3(3)①에 열거한 시설(당해 가스공급시설 부지 안에 설치된 계기실 등 가스공급에 필요한 시설을 제외한다)로 하고, 시설의 종류에 따라 안전확보를 위하여 필요한 수평거리는 표 2.5.8.1.3(3)①에 열거한 거리 이상의 거리로 한다. 다만, 교량에 설치하는 배관으로서 적절한 보강을 하였을 때와 KGS FS452 2008(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설․기술․검사 기준) 2.8.2에 따른 방호벽으로 된 실안에 설치한 배관의 수평거리는 표 2.5.8.1.3(3)①에 열거한 거리 이하로 할 수 있다.	2.5.8.1.3 ----------------- (현행과 같음.) (3-1-1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KGS FS452 ------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2.5.8.2.3 배관 하천구역매설 사업소외 배관의 하천구역 매설기준은 다음과 같다. (1) 하천을 횡단하여 배관을 설치하는 경우에는 교량에 설치한다. 다만, 교량에 설치할 수 없는 경우에는 하천 밑을 횡단하여 매설할 수 있다. (2) 하천이나 수로를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 2중관으로 하거나 방호구조물 안에 설치하고, 그 2중관 또는 방호구조물의 부양이나 선박의 닻내림 등에 의한 손상을 방지하기 위한 조치를 한다. (3) (1)의 단서의 경우에는 배관의 외면과 계획하상높이(계획하상높이가 가장 깊은 하상높이보다 높을 때 또는 하천 관리청에서 계획하상높이를 정해 놓지 않은 경우에는 가장 깊은 하상높이. 이하 (3)에서 같다)와의 거리는 원칙적으로 다음의 구분에 따른 거리 이상으로 하며, 제방 그 밖에 하천관리시설의 기존 또는 계획중인 기초 시설물에 지장을 주지 아니하며 하상변동·패임·닻내림 등의 영향을 받지 아니하는 깊이에 매설한다. 다만, 한국가스안전공사로부터 평가를 받은 경우에는 평가 결과에서 제시된 거리 이상으로 하되, 최소 1.2 m 이상은 되도록 한다. (3-1) 하천구역 : 4 m 이상. 다만, 최고사용압력이 중압 이하인 배관을 하상폭(정비가 완료된 하천의 경우에는 양쪽 저수호안의 상부 사이의 폭을, 정비가 완료되지 아니한 하천의 경우에는 하천구역의 폭을 말한다) 20 m 이하인 하천에 매설하는 경우로서 하상폭 양 끝단으로부터 보호시설과의 거리가 다음의 계산식에서 산출한 수치 이상인 경우에는 2.5 m 이상으로 할 수 있다. L=220[eqn: sqrt {P}]ㆍd 여기서, L : 하상폭 양 끝단으로부터 보호시설까지의 이격거리(m) P : 사용 압력(MPa) d : 배관 직경(m) (3-2) 소하천 및 수로 : 2.5 m 이상 (3-3) 그 밖의 좁은 수로(용수로ㆍ개천 또는 이와 유사한 것은 제외한다) : 1.2 m 이상 (4) (3)에 불구하고 하천의 바닥이 경암으로 이루어져 배관의 매설깊이를 유지하기 곤란한 경우로서 다음 기준에 따라 배관을 보호조치하는 경우에는 배관의 외면과 하천 바닥면의 경암 상부와의 거리는 1.2 m 이상으로 할 수 있다. (4-1) 배관을 2중관으로 하거나 방호구조물 안에 설치하는 경우 (4-2) 하천 바닥면의 경암 상부와 2중관 또는 방호구조물의 외면 사이에 콘크리트를 타설하는 경우 (5) 그 밖의 기준은 2.5.8.1.3(3-1) 및 2.5.8.1.3(3-3)부터 2.5.8.1.3(3-7)까지와 2.5.8.2.2(1-4) 및 2.5.8.2.2(1-6)부터 2.5.8.2.2(1-9)까지에 따라 설치한다.	2.5.8.2.3 --------- ----------------------------. (1) ~ (4) (현행과 같음) (5) ---- 기준은 2.5.8.2.2(1-4) -----------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 2.5.8.1.3(3-1) 및 2.5.8.1.3(3-3)부터 2.5.8.1.3(3-7)까지는 하천을 횡단하여 배관을 지상설치 시 기준으로 하천횡단매설시 적용할 수 없는 기준을 삭제함.
2.5.8.2.4 터널 내 배관 설치 가스배관을 터널 내부에 매몰하여 설치할 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 터널 내부에 설치하는 배관의 최고사용압력은 중압 이하로 한다. (2) 배관은 차량 하중의 영향이 적은 터널의 측면부에 설치한다. (3) 터널 내부 배관 전체를 강재의 보호관(또는 철근콘크리트 방호구조물)으로 보호하고, 배관의 매설심도 미달 부분은 보호관이외에 추가로 철근콘크리트 방호구조물을 설치한다. (4) 보호관(또는 철근콘크리트 방호구조물)을 통하여 터널 내 배관의 가스누출 여부 확인이 가능하도록 배관 양단에 검지구를 설치한다. (5) 강관의 경우 배관길이에 따른 테스트박스(T/B) 외에 터널 배관의 한쪽에 T/B를 추가로 설치한다. (6) <신설>	2.5.8.2.4 --------- -------------------------------------------. (1) ~ (5) 현행과 같음. (6) 그 밖의 사항은 2.5.8.2.1을 따른다.	ㅇ 매설깊이, 배관의 기울기, 타시설물과의 이격거리, 심도 미달배관 보호조치 기준 등 부재함에 따라 그 밖의 사항은 2.5.8.2.1의 배관 지하매설 기준을 따르도록 함으로써 일부 미비한 기준 보완 ※ KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 기준) 2.5.8.2.2 배관 철도부지매설 기준에도 그 밖의 사항은 2.5.8.2.1을 따르도록 함.
2.7.6 부식방지조치 지하매설 또는 수중에 설치하는 강관에는 부식으로 인한 악영향을 방지하기 위하여 KGS GC202 2008 (가스시설 전기방식 기준)에 따라 전기부식방지조치를 한다.	2.7.6 ------ --------------------------------------------- KGS GC202 -----------------------------------.	ㅇ 준용규정은 현행 기준 적용이 일반적이며, 필요시 경과조치를 두어 적용시점 및 대상 등을 정하고 있으므로 불필요한 제정연도를 삭제함. ㅇ 『가스기술기준위원회 상세기준 작성 등에 관한 세부지침』 7.4.3에는 “다른 코드의 일부를 인용하는 경우에는 코드명칭(발행연도는 표기하지 않는다)과 항목코드 명칭을 다음 보기와 같이 표기”토록 규정함.
4.1.4 <신설>	4.1.4 수시검사 배관에 대한 수시검사 항목은 4.1.3의 정기검사 항목을 따른다.	ㅇ『도시가스사업법』 시행규칙 제 26조제3항에는 수시검사는 정기검사를 따르도록 하고 있으며, 이를 상세기준에 반영함.
4.2.2 시공감리 및 정기검사 배관의 시공감리 및 정기검사의 검사방법은 다음과 같다. 다만, 정기검사 시에는 4.2.2.1부터 4.2.2.3까지 및 4.2.2.10을 제외할 수 있다.	4.2.2 ---- , 정기검사 및 수시검사 --- 시공감리, 정기검사 및 수시검사의 검사방법은 다음과 같다. 다만, 정기검사 및 수시검사 ------------------------.
부록 B 도시가스 노출배관의 신축흡수조치 방법 B1. 목적 이 기준은 규칙 별표6 제3호가목2)사)②에서 규정하고 있는 신축흡수조치에 대한 세부사항을 정함으로써 효율적인 검사업무를 수행하는 데 목적을 둔다.	부록 B ---------------------- B1. -- ---------- 제3호가목2)아)②-----------------------------------------------------------------.	ㅇ 『도시가스사업법』 시행규칙 별표 조항 변경에 따른 인용조항 수정