KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.20 <신 설>

1.5.20 배관 설치 등에 관한 경과조치

2018년 4월 10일 이전에 설치된 액화석유가스 사용시설은 2.5.7.8.6, 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 기준 개정에 따른 경과조치 신설

1.5.21 <신 설>

1.5.21 가스누출자동차단장치 설치에 관한 경과조치

2018년 4월 10일 이전에 설치된 가스누출자동차단장치의 차단부는 2.8.2.1.4의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 기준 개정에 따른 경과조치 신설

2.5.7.8 배관 실내 설치

2.5.7.8.1 ~ 2.5.7.8.5 <생  략>

<신 설>

2.5.7.8 ------

2.5.7.8.1 ~ 2.5.7.8.5 <현행과 같음>

2.5.7.8.6 배관은 누출된 액화석유가스가 체류되어 사고 또는 부식의 우려가 있는 다음의 장소에는 설치하지 아니한다.

(1) 환기구, 환기용 덕트 내

(2) 연소가스 배기구 내부

(3) 매립·은폐된 수도관과 20 cm 이내 (단, 수지재질의 보호관으로 보호하는 경우 제외)

(4) 전기 또는 통신선로 구조물(덕트) 내부

(5) 부식성 물질이 있는 곳

(6) 낙하물 등으로 충격이 가해질 수 있는 곳

ㅇ KGS FU551 2.5.4.5.3 기준 인용

2.5.4.5.3 배관은 누출된 도시가스가 체류되어 사고 및 부식의 우려가 있는 다음의 장소에는 설치하지 아니한다.

(1) 환기구, 환기용 덕트 내

(2) 연소가스 배기구 내부

(3) 매립·은폐된 수도관과 20 cm 이내 (단, 수지재질의 보호관으로 보호하는 경우 제외)

(4) 전기 또는 통신선로 구조물(덕트) 내부

(5) 부식성 물질이 있는 곳

(6) 낙하물 등으로 충격이 가해질 수 있는 곳

2.8.2.1.4 가스누출자동차단장치의 설치장소 및 설치개수

가스누출자동차단장치의 차단부는 건축물의 외부 또는 건축물 벽에서 가장 가까운 내부의 배관부분에 설치하고, 가스누출자동차단장치 중 가스누출경보차단장치는 다음 기준에 따라 설치한다. <후단 신설>

(1) ~ (3-2) (생략)

2.8.2.1.4 -----------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 차단부를 건축물의 외부에 설치할 경우에는 옥외용으로 설치한다.

(1) ~ (3-2) (현행과 같음)

ㅇ 가스누출자동차단기의 차단부 외부 설치 시 작동불량 예방

4.1.3 정기검사

(생략)

(1) ~ (1-27) (생략)

(1-28) 2.5.7.8.1에 따른 실내바닥배관 설치기준에 적합한지 확인

(1-29) ~ (1-49) (생략)

4.1.3 ----

(현행과 같음)

(1) ~ (1-27) (현행과 같음)

(1-28) 2.5.7.8.1, 2.5.7.8.6에 따른 배관 실내 ----------

(1-29) ~ (1-49) (현행과 같음)

ㅇ 배관 설치기준 개정에 따른 검사범위 개정