KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.5 배관설비기준 2.5.4 배관 설치 2.5.4.6 고압배관 설치 고압배관은 KGS FS451 2009(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준)의 2.5.2, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.8.2.1(1)·(2) 및 2.10.3.3을 준용하여 설치한다.	2.5 ------ 2.5.4 ----- 2.5.4.6 ------- ----- KGS FS451-------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 준용규정은 현행 기준 적용이 일반적이며, 필요시 경과조치를 두어 적용시점 및 대상 등을 정하고 있으므로 불필요한 제정연도를 삭제함. ㅇ 『가스기술기준위원회 상세기준 작성 등에 관한 세부지침』 7.4.3에는 “다른 코드의 일부를 인용하는 경우에는 발행연도는 표기하지 않토록” 규정함.
2.4.4.5 호스 설치 2.4.4.5.4 빌트인(Built-in) 연소기는 연소기와 호스 연결부분에서의 누출을 확인할 수 있도록 설치하되, 확인할 수 없는 경우에는 호스 단면적 이상의 점검구를 연소기와 호스 연결부 부근에 설치하거나 다음 중 어느 하나에 해당하는 가스누출 확인장치를 설치한다. (1) 다기능가스안전계량기(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 4 제11호에 따른 것을 말한다)	2.4.4 ------ 2.4.4.5 ----- 2.4.4.5.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ---------------------------------------- 별표 3 ----------------	ㅇ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」에서 「허가대상 가스용품의 범위」에 대한 항목이 별표 3으로 변경됨에 따라 코드에서 법 인용 문구 수정
2.5.4.5 배관 실내설치 2.5.4.5.2 저압의 내관을 환기가 잘 되지 않는 곳에 은폐 설치하는 경우 설치기준은 다음과 같다. (6) 다음 중 어느 하나에 해당하는 안전조치 또는 이와 동등 이상의 안전조치를 한다. (6-1) 다기능가스안전계량기(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 4 제11호에 따른 것을 말한다)를 설치한다. (6-2) 2.5.4.5.4에 정하는 이음매 없는 금속제 보호관을 시공하고 은폐공간의 가스누출을 가스누출검지기 등으로 확인할 수 있는 900 ㎠ 이상의 점검구를 점검이 용이한 장소에 설치한다. (900 ㎠ 이상의 점검구 대신으로 누출 점검이 가능한 것으로써 한국가스안전공사의 제품검사 또는 성능인증을 받은 제품을 사용할 수 있다) 다만, 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 경우에는 보호관 시공을 제외한다. (6-3) 가스누출자동차단장치(액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 4 제2호에 따른 것을 말한다)와 검지부의 확인 또는 교체가 가능한 900 ㎠ 이상의 점검구를 설치한다.(단, 검지부는 배관 중심으로부터 반경 8 m 이내에 1개 이상으로 은폐공간 천정으로부터 검지부 하단까지의 거리가 30 ㎝ 이하가 되도록 설치한다)	2.5.4.5 ------- 2.5.4.5.2 -------------------------------------------------. (6) --------------------------------------------. (6-1) ---------------------------------------- 별표 3 ----------------------. (6-2) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (6-3) -------------------------------------- 별표 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8.6.3 다기능가스안전계량기 설치 「도시가스사업법 시행규칙」별표7 제1호가목3)바)에 따라 배관을 실내의 벽, 바닥, 천정 등에 매립하는 경우에는 상시 안전점검이 불가능한 배관 내부의 가스누출을 감지하여 자동으로 가스공급을 차단하는 안전장치나 다기능가스안전계량기(｢액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙｣ 별표 4 제11호에 따른 것을 말한다)를 설치한다.	2.8.6.3 -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 별표 3 ---------------------.
4.1.4 수시검사(해당없음)	4.1.4 수시검사 가스사용시설에 대한 수시검사 항목은 4.1.3의 정기검사 항목을 따른다.	ㅇ『도시가스사업법』 시행규칙 제 26조제3항에는 수시검사는 정기검사를 따르도록 하고 있으며, 이를 상세기준에 반영함.
4.2.2.2 정기검사 4.2.2.2.1 가스사용시설의 시설기준 및 기술기준별 검사방법은 4.2.2.1과 같다. 다만, 4.2.2.1의 검사방법 중 4.2.2.1.1, 4.2.2.1.2, 4.2.2.1.6, 4.2.2.1.15, 4.2.2.1.16을 제외할 수 있다.	4.2.2.2 정기검사 및 수시검사 (현행과 같음)
4.2.2.1 완성검사 4.2.2.1.4 건축물 내 배관 (1) 배관의 설치위치를 확인한다. (2) 배관의 이음부와 전기설비와의 이격거리가 적정하게 유지되고 있는지를 확인한다. (3) 배관의 고정간격 및 유지상태, 벽관통부의 보호관 및 부식방지피복상태를 확인한다.	4.2.2 ----------- 4.2.2.1 ---- 4.2.2.1.4 -------- (1) ---------------. (2) --------------------------------------------. (3) ----------------------------- 부식방지조치------.	ㅇ 배관 벽 관통시 부식방지 방법으로“피복” 외에 “도금, 도막, 코팅 등”다양한 방법을 인정하고 있어, 이를 확인토록 부식방지조치로 문구 수정함. ㅇ 17.11.20일 FS551 2.5.8.3.1에 부식방지피복에서 부식방지조치를 하도록 개정된 내용 반영