KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.3 <생략>

1.5.4 내진설계기준 도입일로부터 2018년 1월 11일 이전에 설치되거나 기술검토를 받은 가스시설 및 지상 가스배관은 종전의 기준을 따른다.

1.5.5 <신설>

2. 설계기준

2.1 적용대상

<생략>

2.1.1~2.2.2 <생략>

2.1.3 도법 적용대상시설

2.1.3.1~2.1.3.5 <생략>

2.1.3.6 <신설>

2.1.3.7 <신설>

2.2 내진등급분류

<생략>

2.2.1 중요도등급

<생략>

2.2.1.1 고법에 따른 중요도등급

2.2.1.1.1 고압가스시설에서 제1종 독성가스를 저장 또는 처리하는 저장탱크 및 탑류의 중요도등급 분류

표.2.2.1.1.1 저장탱크 및 탑류의 중요도 분류

(고압가스 제1종 독성가스)

W(톤) X(m)	5 이하	5 초과 20 이하	20 초과 100 이하	100 초과 500 이하	500 초과
100 이하	1	1	1	1	1
100 초과 200 이하	2	1	1	1	1
200 초과 500 이하	2	2	1	1	1
500 초과 1 000 이하	2	2	2	1	1
1 000 초과	2	2	2	2	1
[비 고] 위 표에서 X와 W는 각각 다음의 값을 표시한다. 이하 표 2.2.1.1.1①부터 표 2.2.1.1.1⑥까지에서 같다. W : 저장능력(처리설비는 처리설비 안에 있는 가스의 중량을 말한다. 단위는 표에서 나타낸 값) X : 내진설계대상설비 외면에서 사업소경계선까지의 최단거리(단위 : m). 다만, 사업소에 인접하여 다음과 같은 시설이 있는 경우에는 그 바깥까지의 거리 중에서 가장 가까운 위치까지의 수평거리(m)를 x로 한다. 1. 바다, 호수, 하천 및 수로 그리고 「수도법」에 따른 공업용수도 2. 화물수송용 전용철도 3. 공업전용지역과 전용공업지역이 되는 것이 확실한 지역 안의 토지. 다만, 현재 보호시설이 있는 경우에는 당해 보호시설까지의 거리로 한다. 4. 제조업(물품의 가공수리업을 포함한다), 전기공급업, 창고업에 관한 사업소의 부지중 현재 그 사업활동에 이용되는 것 5. 1부터 4까지에 기재된 시설과 해당 사업소에 인접하는 철도와 도로 6. 앞에서 게재하는 것 외에, 보호시설이 설치되어 있는 토지로서 지식경제부부장관이 안전상 지장이 없다고 특별히 인정하는 것 7. 해당 사업소에서 고압가스를 제조하는 자가 소유나 지상권 그 밖의 토지사용을 목적으로 하는 권리가 설정되어 있는 토지

2.2.1.1.2~2.2.1.1.7 <생략>

2.2.1.2 액법 및 도법에 따른 중요도등급 분류

2.2.1.2.1 <신설>

표 2.2.1.2 저장탱크 및 처리설비의 중요도등급 분류

W(톤) X(m)	10 이하	10 초과 100 이하	100 초과 1 000 이하	1 000 초과 10 000 이하	10 000 초과
20 이하	1	1	1	1	1
20 초과 40 이하	2	1	1	1	1
40 초과 90 이하	2	2	1	1	1
90 초과 200 이하	2	2	2	1	1
200 초과 400 이하	2	2	2	2	1
400 초과 900 이하	2	2	2	2	2
900 초과 2 000 이하	2	2	2	2	2
2 000 초과	2	2	2	2	2
[비고] 표 2.2.2에서 X 및 W는 각각 다음의 값을 표시한다. W : 저장능력(처리설비는 처리설비 안에 있는 가스의 중량을 말한다. 단위는 표에서 나타낸 값) X : 내진설계대상설비 외면에서 사업소경계선까지의 최단거리(m). 다만, 사업소에 인접하여 다음과 같은 시설이 있는 경우에는 그 바깥까지의 거리 중에서 가장 가까운 위치까지의 수평거리(m)를 x로 한다. 1. 바다, 호수, 하천 및 수로 그리고 「수도법｣에 따른 공업용수도 2. 화물수송용 전용철도 3. 공업전용지역이나 전용공업지역이 되는 것이 확실한 지역 내의 토지. 다만, 현재 보호시설이 있는 경우에는 해당 보호시설까지의 거리로 한다. 4. 제조업(물품의 가공수리업을 포함한다), 전기공급업, 창고업에 관한 사업소의 부지중 현재 그 사업활동에 이용되는 것 5. 1부터 4까지의 시설과 해당 사업소에 인접하는 철도나 도로 6. 앞에서 게재하는 것 외에, 보호시설이 설치되어 있는 토지로서 산업통상자원부장관이 안전상 지장이 없다고 특별히 인정하는 것 <개정 17.9.29> 7. 해당 사업소에서 고압가스를 제조하는 자가 소유, 혹은 지상권 그 밖의 토지사용을 목적으로 하는 권리가 설정되어 있는 토지

2.2.1.2.2 <신설>

1.5 ----

1.5.1~1.5.3 <현행과 같음>

1.5.4 2018년 1월 11일 -----------------------

--------------------------

1.5.5 2018년 6월 15일 이전에 설치되거나 기술검토를 받은 도법의 정압기지 및 밸브기지는 종전의 기준을 따른다.

2. ----

2.1 ----

<현행과 같음>

2.1.1~2.2.2 <현행과 같음>

2.1.3 ---------

2.1.3.1~2.1.3.5 <현행과 같음>

2.1.3.6 가스도매사업자(도법 제39조의2에 따른 도시가스사업자 외의 가스공급시설 설치자를 포함한다. 이하 같다)의 적용대상 시설은 다음과 같다.

2.1.3.6.1 정압기지 및 밸브기지 내

(1) 정압설비·계량설비·가열설비·배관의 지지구조물 및 기초

(2) 방산탑

(3) 건축물

2.1.3.6.2 사업소 밖의 배관에 긴급차단장치를 설치 또는 관리하는 건축물

2.1.3.7 일반도시가스사업자의 철근콘크리트 구조의 정압기실. 다만, 캐비닛 및 매몰형은 제외한다.

2.2 ------

<현행과 같음>

2.2.1 -----

<현행과 같음>

2.2.1.1 ---------------

2.2.1.1.1 -------------------------------

------------------

------------------------

---------------

--- ---	- --	--- ----	---- -----	----- -----	--- ---
------	-	-	-	-	-
----------	-	-	-	-	-
----------	-	-	-	-	-
----------	-	-	-	-	-
------	-	-	-	-	-
[비 고] ------------------------------ 표2.2.1.1.1부터 표2.2.1.1.6--------. ---------------------------------------- -------------- ---------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ----- ------------------------------------- --------- ------------------------------------- ------------------------------------- -------- ------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------- ----------------------------------

2.2.1.1.2~2.2.1.1.7 <현행과 같음>

2.2.1.2 --------------------

2.2.1.2.1 액화석유가스시설 및 도시가스시설에서 가연성가스를 저장 또는 처리하는 저장탱크 및 처리설비의 중요도등급 분류

표 2.2.1.2.1 ---------------------

--- ---	----	---- -----	----- ------	----- ------	---- ---
-----	-	-	-	-	-
---------	-	-	-	-	-
---------	-	-	-	-	-
---------	-	-	-	-	-
----------	-	-	-	-	-
400 초과	-	-	-	-	-
[비고] 위 표에서 ---------------------. -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ------------- --------------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

2.2.1.2.2 2.1.3.6에 따른 가스도매사업자 시설 및 2.1.3.7에 따른 일반도시가스사업자 시설의 중요도등급은 표2.2.1.2.2를 따른다.

표2.2.1.2.2 가스도매사업자, 일반도시가스사업자 시설의 중요도등급 분류

대상	구분 기준	중요도등급
가스도매사업자 시설	1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제6조제1호에 따른 도시지역 내에 가스배관시설이 설치된 건축물	특
	2. 1을 제외한 시설	1
일반도시가스사업자 시설	3. 최고사용압력이 0.5 MPa 이상인 가스배관이 설치된 철근콘크리트 구조의 정압기실	1
	4. 최고사용압력이 0.5 MPa 미만인 가스배관이 설치된 철근콘크리트 구조의 정압기실	2

ㅇ  불필요한 문구 삭제

ㅇ  기준 개정에 따른 경과조치 추가

ㅇ 기존 KGS FS452에 규정된 도법에 따른 내진설계 대상시설을 내진설계 공통코드에도 명기하여 적용대상시설을 보다 명확화

ㅇ 감사원 지적사항(‘17.2)을 반영하여 가스공급시설 건축물 및 방산탑에 대해 내진설계를 의무화함.

감사원 통보사항(내진설계 기준 미흡)

한국가스공사의 공급관리소 내 제어동, 정압동, 방산탑 및 일반도시가스사업자의 정압기실 건축물 신축 시 내진설계를 의무화하도록 「가스시설 내진설계 기준」등을 개정하시기 바랍니다.

ㅇ 현행 GC 203 2.2.3.3에서 일반도시가스사업자의 정압기실에 대한 내진등급은 규정하고 있으나, 2.1.3 도법 적용 대상시설에 추가하여 대상 명확화

ㅇ 표 번호 오기 정정

ㅇ 내진설계대상설비 외면에서 사업소경계선까지의 최단거리를 나타내는 X값의 경우, 400m 초과시 중요도등급이 모두 2에 해당하므로 400m를 초과하는 후단부 삭제

ㅇ 표 번호 오기 정정

ㅇ 2.1.3.6 및 2.1.3.7에 규정된 시설에 대해 중요도등급을 명확히함.

ㅇ 산업부 ‘내진안전종합대책’의 후속조치로 시설물의 공공성, 대형사고 위험성, 심각한 수급차질의 우려 등을 고려하여 가스도매사업자 중요도등급 조정

<에너지시설 내진 안전 종합대책,‘16.12.16>

구 분	대상시설
핵심시설	주거지 인접 가스도매사업자 시설
중요시설	주거지 비인접 가스도매사업자 시설

ㅇ 중요도 등급 특에 해당하는 주거지 인접 여부 판단의 기준으로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제6조제1호*에 따른 도시지역으로 명시

* 도시지역 : 인구와 산업이 밀집되어 있거나 밀집이 예상되어 그 지역에 대하여 체계적인 개발·정비·관리·보전 등이 필요한 지역으로 같은법 제36조에서  도시지역은 주거·상업·공업·녹지지역으로 구분

ㅇ GC203 2.2.3.1에서 중요도등급과 영향도 등급 에 따라 내진등급을 분류함에 따라  2.2.3.3에서 규정하고 있는 일반도시가스사업자 내진등급 기준을  표2.2.1.2.2로 이동하여 명시

2.2.2 <생략>

2.2.3 내진등급

2.2.3.1 중요도등급 및 영향도등급에 따른 내진등급은 표 2.2.3.1과 같이 분류하고, 영향도등급 A를 적용받는 가스도매사업자 시설은 내진등급별로 관리등급을 부여하여 중점 관리한다.

표2.2.3.1 내진등급 분류

중요도등급	영향도등급	관리등급	내진등급
특 등급	A	핵심시설	내진 특A등급
	B	-	내진 특 등급
1 등급	A	중요시설
	B	-	내진 I 등급
2 등급	A	일반시설
	B	-	내진 II 등급

2.2.3.2 <생략>

2.2.3.3 가스도매사업자가 소유한 정압기지 및 밸브기지의 내진등급은 KGS FS452(가스도매사업 정압기지 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준)에 따르고 일반도시가스사업자가 소유한 정압기실(캐비닛 및 매몰형은 제외한다)의 내진등급은 다음 기준에 따른다.

(1) 정압기실 내부에 설치된 가스배관의 최고사용압력이 0.5MPa 이상인 경우 내진 I등급

(2) 정압기실 내부에 설치된 가스배관의 최고사용압력이 0.5MPa 미만인 경우 내진 II등급

2.5.6.1.2 토사지반의 가속도 표준설계응답스펙트럼

(1) <생략>

(2) 5% 감쇠비에 대한 S2, S3, S4, S5 지반의 수직지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 2.5.6.1.1(3)에 있는 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 같은 전이주기를 가지며, 최대 유효 수평지반가속도에 대한 최대 유효 수직지반가속도의 비는 공학적 판단에 의해 값을 결정할 수 있다.

(3) 토사지반의 감쇠비에 따른 감쇠보정계수는 해당 토사지반에 적합한 가속도시간이력으로부터 서로 다른 감쇠비에 대한 탄성응답스펙트럼을 작성하여 그 비를 적용하거나 공학적 판단에 의해 암반지반에 대해 적용할 수 있는 표2.5.6.1.1(2)의 감쇠보정계수를 적용할 수 있다.

2.2.2 <현행과 같음>

2.2.3 ----

2.2.3.1 --------------------------------

------------------------------------------------------------------.

표2.2.3.1 ------

-- --	-- --	-- --	-- --
특	-	-- --	내진 특A
	-	-	내진 특
1	-	-- --
	-	-	내진 Ⅰ
2	-	-- --
	-	-	내진Ⅱ

2.2.3.2 <현행과 같음>

2.2.3.3 <삭제>

2.5.6.1.2 -----------------------

(1) <현행과 같음>

(2) ----------------------------------

------------------ 2.5.6.1.2(1)에 있는 ------

-----------------------------------------------------------------------------------------------.

(3) ----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 표2.5.6.1.1(3)---------

-------

ㅇ 개정안 내용에서 표 2.2.1.2.2에서  가스도매사업자 정압기지 및 밸브기지 시설과 일반도시가스사업자 정압기실의 중요도등급을 명시하고 ‘18.1.11 신설된 영향도 등급을 2.2.2에 규정하여 표2.2.3.1에  따라 내진등급을 분류함에 따라 중복된 현행 규정 삭제

ㅇ 인용항목 번호오기 정정

ㅇ 인용 표 번호오기 정정