KGS GC204(가스배관 내진설계 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

KGS GC204(가스배관 내진설계 기준)

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“고법”이라한다) 및「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다)의 내진설계에 대하여 적용한다.

1.3 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 “내진 특등급”이란 배관의 손상이나 기능상실로 인해 공공의 생명과 재산에 막대한 피해를 초래할 뿐만 아니라 사회의 정상적인 기능 유지에 심각한 지장을 가져올 수 있는 것으로서 도시가스배관의 경우에는 가스도매사업자가 소유하거나 점유한 제조소 경계 외면으로부터 최초로 설치되는 차단장치 또는 분기점에 이르는 최고사용압력이 6.9 ㎫ 이상인 배관을 말한다.

1.3.2 “내진 1등급”이란 배관의 손상이나 기능 상실이 공공의 생명과 재산에 상당한 피해를 초래할 수 있는 것으로서 도시가스배관의 경우에는 내진특등급 이외의 고압배관과 가스도매사업자가 소유한 정압기(지)에서 일반도시가스사업자가 소유하는 정압기까지에 이르는 배관 및 일반도시가스사업자가 소유하는 최고사용압력 0.5 ㎫ 이상인 배관을 말한다.

1.3.3 “내진 2등급”이란 배관의 손상이나 기능 상실이 공공의 생명과 재산에 경미한 피해를 초래할 수 있다고 판단되는 배관으로서 내진 특등급 및 내진 1등급 이외의 배관을 말한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

1.3.4“기능수행수준”이란 설계지진 하중 작용 시 내진설계구조물이 본래의 가스 수송기능을 정상적으로 수행할 수 있는 수준을 말한다.

1.3.5“누출방지수준”이란 가스배관의 균열, 파열 등의 손상으로 가스가 누출되어 폭발 및 화재와 같은 재해가 초래되지 않는 수준을 말한다.

1.3.6“설계지반운동”이란 정지작업이 완료된 지표면에서의 자유장운동으로 정의한다.

1.3.7“위험도 계수”란 평균재현주기 500 년 지진지반운동수준에 대한 평균재현주기별 지반운동수준의 비를 말한다.

1.4 기준의 준용

1.4.1 고법에 따른 배관 중 내진설계 적용 대상에 해당되는 고압가스배관에 대하여는 이 기준의 도시가스배관을 고압가스배관으로 본다.

1.4.2 이 기준에 불구하고 건축법령에 따라 내진설계를 하여야 하는 시설물은 건축법령이 정하는 바에 따른다.

1.5 경과조치(내용없음)

2. 설계 기준

2.1 등급분류

2.1.1 도시가스배관은 가스압력에 따라 고압배관, 중압배관 및 저압배관으로 분류하고 그 기능의 중요성과 지진으로 손상이 초래될 수 있는 재해의 규모와 범위를 고려하여 내진 특등급, 내진 1등급, 내진 2등급으로 분류한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

2.1.2 고압가스배관의 중요도는 그 기능의 중요성과 지진으로 손상이 초래될 수 있는 재해의 규모와 범위를 고려하여 내진 특등급, 내진 1등급, 내진 2등급으로 분류하되, 그 분류기준은 다음과 같다.

2.1.2.1 <생 략>

2.1.2.2 가연성가스를 수송하는 고압가스배관의 중요도는 내진 1등급으로 분류한다.

2.1.2.3 독성가스나 가연성가스 이외의 가스를 수송하는 고압가스배관의 중요도는 내진 2등급으로 분류한다.

2.2 내진성능수준

고압가스배관 및 도시가스배관은 지진하중 작용 시 기능수행수준 및 누출방지수준의 내진성능수준을 만족하는 것으로 설계하되, 내진 등급별 요구되는 내진성능수준은 다음과 같다.

2.2.1 내진 특등급으로 분류된 배관의 기능수행수준은 재현기간 200 년 지진 지반운동, 누출방지수준은 재현기간 2 400 년 지진 지반운동의 내진성능수준을 만족하는 것으로 한다.

2.2.2 내진 1등급으로 분류된 배관의 기능수행수준은 재현기간 100 년 지진 지반운동, 누출방지수준은 재현기간 1 000 년 지진 지반운동의 내진성능수준을 만족하는 것으로 한다.

2.2.3 내진 2등급으로 분류된 배관의 기능수행수준은 재현기간 50 년 지진 지반운동, 누출방지수준은 재현기간 500 년 지진 지반운동의 내진성능수준을 만족하는 것으로 한다.

<신 설>

2.3 설계지반운동

2.3.1 고압가스배관 및 도시가스배관의 지반운동을 설계할 때에는 다음 사항을 고려한다.

2.3.1.1 국지적인 토질조건, 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려한다.

2.3.1.2 기본적인 지진 재해도는 암반지반을 기준으로 평가한다.

2.3.1.3 설계지반운동은 흔들림의 세기, 주파수 내용 및 지속시간의 세 가지 측면에서 그 특성이 잘 정의되도록 한다.

2.3.1.4 설계지반운동은 수평 2축 방향과, 수직방향 성분으로 정의한다.

2.3.1.5 설계지반운동의 수평 2축 방향 성분은 세기와 특성이 같다고 가정할 수 있다.

2.3.1.6 설계지반운동의 수직 방향 성분의 세기는 수평 방향 성분의 3분의 2로 가정할 수 있고, 주파수 내용과 지속시간은 수평방향 성분과 같다고 가정할 수 있다.

2.3.2 고압가스배관 및 도시가스배관의 설계지반운동 수준은 다음과 같이 분류한다.

(1)~(6) <생 략>

<신 설>

2.3.3 지진구역은 표 2.3.3과 같이 Ⅰ지역과 Ⅱ지역으로 구분하고 각 지진구역에서의 지진구역계수(Z)는 Ⅰ에서는 0.11, 구역 Ⅱ에서는 0.07로 한다.

표 2.3.3 지진구역 구분

지진 구역	행 정 구 역		지진구역계수 (Z(g값))
Ⅰ	시	서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, <신설>	0.11
	도	경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 북동부
Ⅱ	도	강원도 북부, 전라남도 남서부, 제주도	0.07
강원도 북부(군, 시) : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천시, 속초시 강원도 남부(군, 시) : 영월, 정선, 삼척시, 강릉시, 동해시, 원주시, 태백시 전라남도 북동부(군, 시) : 장성, 담양, 곡성, 구례, 장흥, 보성, 화순, 광양시, 나주시, 여수시, 순천시 전라남도 남서부(군, 시) : 무안, 신안, 완도, 영광, 진도, 해남, 영암, 강진, 고흥, 함평, 목포시

2.3.4 평균재현주기별 최대유효지반가속도의 비를 말하는 위험도 계수는 표 2.3.4와 같다.

표 2.3.4 위험도 계수

수준	기능수행수준			붕괴방지수준
내진등급	Ⅱ등급	Ⅰ등급	특등급	Ⅱ등급	Ⅰ등급	특등급
재현주기(년)	50	100	200	500	1000	2400
위험도계수	0.40	0.57	0.73	1	1.4	2.0

2.3.5 고압가스배관 및 도시가스배관이 설치되는 부지에 대한 지진 재해도를 정밀하게 평가하고자 할 경우에는 이 기준 작성의 근거가 되는 지진 재해도해석으로부터 얻어진 등고선 형태의 지진 재해도를 사용할 수 있다.

<신 설>

2.3.6 지반의 분류는 국지적인 토질조건, 지질조건과 지표 및 지하지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하고, 표 2.3.6과 같이 6종으로 분류한다.

표 2.3.6 지반의 분류

지반 종류	지반종류의 호칭	상부 30 m에 대한 평균 지반 특성
		전단파속도 (m/s)	표준관입시험 [eqn: bar{N}] ([eqn: bar{N} _{CH}] ) (blow/foot)	비배수전단강도 (kPa), [eqn: bar{s} _{u}]
[eqn: S _{A}]	경암지반	1 500 초과	-	-
[eqn: S _{B}]	보통암지반	760에서 1 500
[eqn: S _{C}]	매우 조밀한 토사지반 또는 연암지반	360에서 760	> 50	> 100
[eqn: S _{D}]	단단한 토사지반	180에서 360	15에서 50	50에서 100
[eqn: S _{E}]	연약한 토사지반	180미만	< 15	< 50
[eqn: S _{F}]	부지 고유의 특성 평가가 요구되는 다음 경우에 속하는 지반 1) 액상화가 일어날 수 있는 흙, 퀵클레이(Quick Clay)와 매우 민감한 점토, 붕괴될 정도로 결합력이 약한 붕괴성 흙과 같이 지진하중 작용 시 잠재적인 파괴나 붕괴에 취약한 지반 2) 이탄 또는 유기성이 매우 높은 점토지반 3) 매우 높은 소성을 갖은 점토지반 4) 층이 매우 두꺼우며 연약하거나 중간 정도로 단단한 점토

2.3.7 설계지반운동의 특성 표현방법은 다음 기준에 따른다.

2.3.7.1 설계지반운동의 특성은 기본적으로 응답스펙트럼으로 표현하고, 응답스펙트럼은 다음과 같이 한다.

2.3.7.1.1 5 % 감쇠비에 대한 표준설계응답스펙트럼은 그림 2.3.7.1.1의 것을 사용하고, 5 % 이외의 감쇠에 대해서는 표 2.3.7.1.1의 감쇠보정계수를 곱하여 사용한다.

그림 2.3.7.1.1 표준설계응답스펙트럼

표 2.3.7.1.1 감쇠보정계수

감쇠(%)	감쇠보정계수	감쇠(%)	감쇠보정계수
0.5	1.88	5	1.00
1	1.62	7	0.87
2	1.35	10	0.73
3	1.20	20	0.46
위에서 표시되지 않은 감쇠에 대한 감쇠보정계수는 보간을 하여 사용한다.

2.3.7.1.2 그림 2.3.7.1.1에서 표준설계응답스펙트럼에 사용되는  지진계수 [eqn: C_a]와 [eqn: C_v]의 값은 표 의 값은 표2.3.7.1.2①과 표 2.3.7.1.2②에 따른다.

<신 설>

<신 설>

2.3.7.2 지표면의 한 점에서 지반운동은 파워스펙트럼으로 정의된 랜덤 프로세스(Random Process)로 표현할 수 있다. 파워스펙트럼은 2.3.7.1에 따른 응답스펙트럼과 지반운동의 특성을 표현할 때에는 일관성을 유지한다.

2.3.7.3 가속도 시간이력은 다음 기준에 따른다.

2.3.7.3.1 지반운동은 지반가속도 또는 속도나 변위의 시간이력으로 표현할 수 있다.

2.3.7.3.2 공간적인 모델이 필요할 때 지반운동은 동시에 작용하는 3개의 가속도 성분으로 구성한다.

<신 설>

2.3.7.3.3 시간이력은 부지에서 계측된 것을 사용하는 것을 원칙으로 하고, 필요시에는 부지에서 기대되는 시간이력과 유사하다고 판단되는 다른 지역에서 계측된 가속도 시간이력 또는  2.3.7.3.4에 따른 인공 가속도 시간이력을 사용할 수 있다.

2.3.7.4 인공 가속도 시간이력은 다음 기준에 따른다.

(1) 인공가속도 시간이력은 응답스펙트럼과 잘 부합하도록 생성한다.

(2) 지반운동의 장주기 성분이 구조물의 거동에 미치는 영향이 중요하다고 판단될 경우에는 지진원의 발진기구 특성과 국지적인 영향을 고려하여 시간이력을 생성한다.

(3) 인공가속도의 지속시간은 지진의 규모와 발진기구특성 전파경로 및 부지의 국지적인 조건이 미치는 영향을 고려하여 합리적으로 결정한다.

2.3.7.5 모든 점에서의 똑같이 가진하는 것이 합리적일 수 없는 특징을 갖는 선상구조물에 대해서는 지반운동의 공간적 변화모델을 사용할 수 있다.

2.4 설계 거동한계

고압가스배관 및 도시가스배관의 내진설계 시 설계거동 한계는 다음 사항을 고려한다.

2.4.1 기능수행 수준

2.4.1.1 배관은 지진 지반운동에 의해 국부적으로 선형거동한계를 초과할 수 있으나 전체적으로는 탄성에 준하는 거동을 하고, 정상적인 기능수행이 가능한 것으로 한다.

2.4.1.2 지반의 영구변형은 도시가스 배관의 정상적인 기능수행에 지장을 주지 않는 범위 안에서 허용한다.

2.4.2 누출방지 수준

2.4.2.1 배관은 지진 지반운동에 의해 소성영역 안에서 거동하는 것은 허용하나, 가스가 누출될 수 있을 정도의 구조적 손상이 발생하지 아니하는 것으로 한다.

2.4.2.2 지반의 영구변형은 가스가 누출될 수 있을 정도의 손상을 유발시키지 않도록 허용한도를 초과하지 아니하는 것으로 한다.

2.4.2.3 배관이 설치된 지반은 지진 시 액상화, 단층작용, 사면활동 등이 발생하지 아니하도록 하고, 이들이 발생하더라도 가스누출이 발생하지 아니하도록 설치한다.

2.5 설계 방법 및 절차

2.5.1 고압가스배관과 도시가스배관의 내진설계 시 입력지반운동은 다음 사항을 고려한다.

2.5.1.1 설계지반운동은 그림 2.3.7.1.1을 참조하여 입자속도응답스펙트럼으로 나타낸다.

2.5.1.2 표층지반의 층상구조, 동적 물성치 등을 고려하여 지반의 분산곡선과 지반 진동의 겉보기 파장을 평가한다.

2.5.2 고압가스배관과 도시가스배관의 내진설계 시 지반조사는 다음 기준에 따른다.

2.5.2.1 지진 시 배관의 안정성 평가에 필요한 지반물성을 파악하기 위하여 부설 노선을 따라 지반조사를 실시한다.

2.5.2.2 지반조사는 기존자료의 수집 및 현지답사로 지반의 성질을 파악하는 기본조사와 현장 및 실내실험을 실시하여 지반의 성질을 세밀히 평가하는 상세조사로 나누어 실시한다. 다만, 상세조사의 실시 여부는 배관시설의 중요도와 지반의 안정성을 고려하여 결정한다.

2.5.2.3 지반조사는 표층지반의 층상구조, 지하수위, 각 지층의 역학적 특성, 탄성파 속도 등을 파악한다.

2.5.2.4 배관이 부설되는 노선상의 지반에 액상화 현상, 사면활동 등의 발생우려가 있는 경우 지반 안정성에 대한 조사를 실시한다.

2.5.3 고압가스배관과 도시가스배관의 내진설계 시 입지조건은 다음 기준에 따른다.

2.5.3.1 활성단층 지역이나 사면활동 가능성이 있는 지역은 가급적 통과하지 않도록 한다.

2.5.3.2 연약지반이나 액상화 잠재성이 현저한 곳은 가급적 피하고 불가피한 경우에는 지반을 개량하여 지진에 대한 저항능력을 증가시킨다.

2.5.3.3 유지관리와 손상된 부분의 보수 및 교체 작업이 용이한 지역에 설치한다.

2.5.4 고압가스배관 및 도시가스배관의 내진설계를 할 때에는 지진재해로 부터 피해가 없도록 다음 사항을 고려한다.

2.5.4.1 배관은 지진파에 따라 발생하는 지반진동에 대하여 내진 성능 요구조건을 만족하도록 설계한다.

2.5.4.2 지진으로 인한 사면붕괴, 액상화 등의 지반 파괴에 따른 영구변형에 대하여 내진성능 요구조건에 만족하도록 설계한다.

2.5.4.3 지진 시 배관에 발생하는 응력과 변형을 평가할 때는 내압, 자중, 상재하중 등의 영향을 적절하게 고려한다.

2.5.4.4 지진 시 지형․지질의 급변부 및 이형관과 같은 관로의 구조 급변부에 대한 영향을 적절하게 고려한다.

2.5.4.5 지진 시 지반진동으로 배관에 발생하는 응력과 변형을 평가할 때에는 지진파의 종류, 지반진동의 크기, 입사각, 주기, 파장의 길이와 지반과 배관 사이의 마찰특성 등을 적절하게 고려한다.

2.5.4.6 지진 시 지반의 영구변형으로 배관에 전달되는 하중을 적절하게 고려한다.

2.5.5 내진설계 시 고압가스배관 및 도시가스배관의 재료 및 이음매는 다음 기준에 따른다.

2.5.5.1 가스압력과 설치장소, 지중매설 조건에 따라 충분한 기계적 강도와 변형성능을 갖는 배관 및 이음매의 재료를 선정한다.

2.5.5.2 배관재료는 고법 및 도법에 따라 정해진 규격에 적합하거나 동등 이상의 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

2.5.5.3 배관재료는 배관의 기준 변형률을 만족하고, 설계변형률(혹은 사용변형률)은 재료의 허용 변형률 보다 작으며, 배관의 사용압력은 내압시험최소압력보다 작은 것으로 한다.

2.5.5.4 배관에 사용하는 접합재료와 이음매는 고법 및 도법에 따라 정해진 규격에 적합하거나 동동 이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다.

2.5.5.5 이음매의 설계변위(혹은 사용변위)는 기준변위를 만족하고 허용변위보다 작은 것으로 한다.

2.5.5.6 지반의 하중, 가스압력 및 온도의 변화는 배관계에 강제변위나 하중을 주므로 재료의 허용응력과 허용변형률에 따라 배관과 이음매를 설계한다.

2.5.5.7 지반의 진동하중, 가스압력 및 온도의 변동은 배관계에 강제반복변위나 강제하중을 주므로 배관과 이음매의 설계에는 재료의 피로변형, 피로강도 및 수명을 고려한다.

2.5.5.8 배관 이음매의 내진성능은 재료자체의 항복강도(내력)와 연신율, 좌굴 및 굽힘성능, 피로성능과 함께 배관 및 이음매의 기하학적 형상과 치수(관의 외경, 평균지름, 두께, 곡관의 곡률반경, 이형관과 이음매의 형상) 및 하중형식에 따라 결정한다.

2.5.5.9 배관과 이음매의 부식 및 기계적 손상에 따른 가스누출을 방지하기 위해 지중매설 강관과 이음매의 표면을 피복으로 처리하고, 전기방식조치를 한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

2.5.6 고압가스배관 및 도시가스배관의 내진성능평가 항목은 다음과 같다.

(1)~(8) <생 략>

2.5.7 고압가스배관 및 도시가스배관의 내진성능기준 만족 여부 평가방법은 다음과 같다.

2.5.7.1 설계가 성능기준을 만족시키기 위해서는 설계모델이 제공하는 공급내진 역량이 지진에 따라 발생하는 소요내진 역량을 충분한 안전여유를 가지고 초과하도록 한다.

2.5.7.2 안전여유는 설계지진동에 따라 배관에 발생하는 응력과 변위를 구하고 허용치와 비교하여 제공될 수 있고, 설계방법에 따라서 하중계수 및 강도감소계수가 도입된 지진재해도 해석과 신뢰도 해석에 기초해 확률론적으로 안전여유가 결정될 수도 있다.

2.5.7.3 공급 내진역량과 소요 내진역량 평가 시에는 시간과 사용에 따른 구조재료 특성의 변화를 고려한다.

2.5.7.4 지진 시 배관의 성능 만족 여부는 지진응답해석, 소 모형시험(Scale Model Test) 또는 원형시험(Prototype Test) 방법에 따라 평가할 수 있다.

2.5.7.5 지진응답해석의 기본사항은 2.6의 지진해석 방법과 절차를 따른다.

2.5.8 고압가스배관과 도시가스배관은 다음의 내진성능기준을 만족하도록 설계한다.

2.5.8.1 배관 전체가 연성거동을 보장할 수 있도록 설계하는 것을 원칙으로 한다.

2.5.8.2 연결부는 배관 본체가 상당한 연성거동을 하더라도 그 강도와 강성 및 일체성을 상실하지 아니하도록 설계한다.

2.5.8.3 배관이 매설되는 기초지반은 설계 지진동하의 어떠한 경우에도 그 지지 기능을 유지할 수 있도록 설계하고, 지반의 영구변형을 제한할 수 있도록 한다.

2.6 지진해석

2.6.1 고압가스배관 및 도시가스배관의 지진해석을 할 때의 공통적인 적용사항은 다음과 같다.

2.6.1.1 지반운동의 수평 2축방향 성분과 수직방향 성분을 고려한다.

2.6.1.2 배관-지반의 상호작용 해석 시 배관의 유연성과 지반의 변형성을 고려한다.

2.6.1.3 지반을 통한 파의 방사조건을 적절하게 반영한다.

2.6.1.4 내진설계에 필요한 지반정수들은 동적 하중조건에 적합한 값들을 선정하고, 특히 지반 변형계수와 감쇠비는 발생 변형률 크기에 알맞게 선택한다.

<신 설>

<신 설>

2.6.2 고압가스배관 및 도시가스배관의 기능수행수준 지진해석은 다음 기준에 따른다.

2.6.2.1 배관의 거동은 선형으로 가정한다.

2.6.2.2 배관의 지진응답은 선형해석법으로 해석한다.

2.6.2.3 응답스펙트럼 해석법, 모드 해석법, 주파수영역 해석법, 시간영역 해석법 등을 사용할 수 있다.

2.6.2.4 상세한 수치 모델링이나 보수성이 입증된 단순해석법을 사용할 수 있다.

2.6.3 고압가스배관 및 도시가스배관의 누출방지수준 지진해석은 다음 기준에 따른다.

2.6.3.1 배관의 지진응답은 비선형 거동특성을 고려할 수 있는 해석법으로 해석하되, 일반 구조물의 지진응답 해석법을 준용할 수 있다.

2.6.3.2 시간영역 해석법을 사용할 수 있다.

2.6.3.3 상세한 수치모델링이나 보수성이 입증된 단순해석법을 사용할 수 있다.

2.7 성능보증

2.7.1 고압가스배관 및 도시가스배관의 내진 설계에 대한 적합 여부는 다음 기준에 따라 검토한다.

2.7.1.1 내진 설계된 내진설계구조물이 내진성능수준을 달성할 수 있는지 여부는 기술검토 또는 안전성향상계획서 심사결과에 따른다.

2.7.1.2 내진 설계 검토는 개념설계, 기본설계, 실시설계 등 각 단계에 대하여 실시한다.

2.7.2 고압가스배관 및 도시가스배관의 내진설계구조물을 시공할 때에는 다음 기준에 따른다.

2.7.2.1 시공 시 품질관리는 발주자 측의 감리, 독립적인 검사․시험과 시공자에 의하여 종합적으로 수행한다.

2.7.2.2 시공단계에서의 품질관리 과정과 결과는 추후 문제발생시 책임소재가 명백하게 가려질 수 있도록 기록으로 보존한다.

2.7.2.3 내진설계구조물의 시공전반에 대해서는 도법 제15조에 따라 시공감리를 받는다.

2.8 지진기록 계측

2.8.1 고압가스배관 및 도시가스배관의 내진 등급별로 갖추어야 하는 지진기록계측기와 안전조치사항은 다음과 같다.

2.8.1.1 내진 특등급시설에는 지진응답계측을 위한 기기를 설치하고 운영한다. 다만, 당해 구간 인근에 설치된 정압기지 등에 지진기록계측기가 설치된 경우에는 그 기기를 설치하지 아니할 수 있다.

2.8.1.2 관할기관은 내진 1등급 및 2등급시설에 대하여 필요하다고 판단될 경우 그 설치자나 관리자에게 지진응답계측을 위한 기기를 설치하고 유지하도록 요구할 수 있다.

2.8.2 2.8.1에 따른 지진기록계측기를 설치하는 목적은 다음과 같다.

2.8.2.1 지진 시 또는 지진 경과 후 배관의 안정성과 사용성을 확보한다.

2.8.2.2 내진설계의 가정을 검증하고 설계이론을 개선시키기 위하여 배관의 실제 동적거동에 대한 정보를 획득한다.

2.8.2.3 매설배관 및 주변 지반의 거동에 관한 자료를 취득하고 축적한다.

2.8.3 2.8.1에 따른 계측에는 가속도계, 속도계, 변위계, 간극수압계, 동토압계, 수압계 등을 사용한다.

2.8.4 2.8.1에 따른 계측 항목은 다음 기준에 따라 선정한다

2.8.4.1 계측항목의 선정은 배관의 규모, 중요도, 지반 조건에 따라 달라지므로, 구체적인 계측결과의 활용목적, 평가수법 등을 명확하게 수립한 후 계측항목을 선정한다.

2.8.4.2 지하 매설배관의 특성상 구조물의 변형은 지반의 변형과 거의 동일하므로 지반 변형을 통해 응력을 계측할 수 있고 이로써 지진에 따른 배관의 안전성을 도모할 수 있으므로 이에 대한 계측계획을 적절히 수립한다.

2.8.4.3 액상화에 대한 관측을 위하여 지반에 간극수압계를 설치할 수 있다.

2.8.5 고압가스배관 및 도시가스배관의 유지관리 및 기록의 활용은 다음 기준에 따른다.

2.8.5.1 설치된 계측기기들은 항상 정상 작동상태를 유지하도록 한다.

2.8.5.2 계측기기의 유지상태는 주기적으로 점검하고, 지진이 발생하면 가능한 빠른 시간 내에 점검하여 지진응답 계측기록을 회수한다.

2.9 그 밖의 설계기준

2.1부터 2.8.까지 이외의 세부적인 기술기준은 고법 시행규칙 제56조제2항제4호에 따른 심의를 거쳐 산업자원부장관이 승인한 가스안전에 관한 규격(부록 “도시가스 배관 내진설계 기준”)을 적용한다.

<신 설>

---------(매설 가스배관 ------)

1.1 ----

------------------------------------------------------------ 적용을 받는 매설 가스배관 내진설계-----------.

1.3 ----

--------------------------.

1.3.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------을 말한다.

1.3.2 “내진 I등급"----------------------------------------------------을 말한다.

1.3.3 “내진 Ⅱ등급”-------------------------

----------------------------------------------내진 Ⅰ등급-------------.

1.3.4 “핵심시설”이란 지진 피해 시 수급차질이 심각하게 우려되는 시설, 대형 사고 위험시설, 주거지에 인접한 대형시설 등으로서 내진 특등급, 재현주기 4,800년 지진에 대해 누출방지수준의 내진성능을 확보하도록 관리하는 시설을 말한다.

1.3.5 “중요시설”이란 지진 피해 시 국지적으로 수급차질이 우려되는 시설, 주거지에 인접한 소형시설, 배관 차단 가능시설 등으로서 내진 특등급, 재현주기 2,400년 지진에 대해 누출방지수준의 내진성능을 확보하도록 관리하는 시설을 말한다.

1.3.6 “일반시설”이란 1.3.5의 중요시설 이외의 소규모시설, 안전 관련도가 비교적 낮은 시설, 기타 지진피해 우려가 상대적으로 적은 시설 등으로 내진 I등급, 재현주기 1,000년 지진에 대해 누출방지수준의 내진성능을 확보하도록 관리하는 시설을 말한다.

<삭 제>

<삭 제>

1.3.7 -------  내진설계를 위해 정의된 지반운동으로서 구조물이 건설되기 전에 부지 정지작업이 완료된 지면에서의 지반운동을 말한다.

1.3.8 ---------------------------------

-------------------------.

1.4 기준의 준용

<삭 제> --------------------------------

------------------------------------.

<삭 제>

1.5 경과조치

내진설계기준 도입일로 부터 2018년 1월 11일 이전에 설치되거나 기술검토를 받은 고압가스배관 및 도시가스배관은 종전의 기준을 따른다.

2. ----

2.1 내진등급분류

2.1.1 도시가스배관은 시설물의 공공성, 시설물 피해에 따른 복구기간, 수급차질 우려 등을 고려하여 내진 특등급, 내진 I등급, 내진 II등급으로 분류하며, 가스도매사업자의 경우에는 배관의 피해로 초래되는 영향도를 고려하여 내진등급별 관리등급을 부여하여 중점 관리한다.

표 2.1.1 도시가스배관의 내진등급

내진등급	사업자 구분		관리등급
	가스도매사업자	일반도시가스사업자
내진 특등급	모든 배관	-	중요시설
내진 Ⅰ등급	-	0.5 MPa 이상 배관	-
내진 Ⅱ등급	-	0.5 MPa 미만 배관	-

2.1.1.1 가스도매사업자가 소유하는 배관은 내진 특등급으로 적용하며, 관리등급은 중요시설로 적용한다.

2.1.1.2 일반도시가스사업자가 소유하는 최고사용압력 0.5 MPa 이상인 배관은 내진 I등급을 적용한다.

2.1.1.3 일반도시가스사업자가 소유하는 최고사용압력 0.5 MPa 미만인 배관은 내진 II등급을 적용한다.

2.1.2 -----------------------------------------------------------------내진 Ⅰ등급, 내진 Ⅱ등급-----------------------.

2.1.2.1 <현행과 같음>

2.1.2.2 -------------------------내진 Ⅰ등급-

------.

2.2.2.3 --------------------------------

-----내진 Ⅱ등급------.

2.2 ------

<삭 제>

2.2.1 고압가스배관 및 도시가스배관의 내진성능은 기능수행수준과 누출방지수준으로 구분한다.

2.2.2 기능수행수준은 설계지진하중 작용 시 배관에 발생한 손상이 경미하여 그 배관의 기능이 유지될 수 있는 성능수준이다.

2.2.3 누출방지수준은 설계지진하중 작용 시 배관의 손상은 허용하나, 누출로 인한 대규모 폭발 및 화재와 같은 피해를 방지하고, 인명 피해를 최소화하는 성능수준이다.

2.3 내진성능목표

가스배관의 내진성능목표는 내진등급별로 설계지반운동에 대한 내진성능수준으로 정의되며 표 2.3.1을 따른다.

표 2.3.1 가스시설 내진성능목표

설계지진	재현주기(년)	내진성능수준
		기능수행	누출방지
	50	내진 II등급
	100	내진 I등급
	200	내진 특등급
	500		내진 II등급
	1000		내진 I등급
	2400		내진 특등급

2.4 ------

2.4.1 -------------------------------------------.

2.4.1.1 ---------------------------------------------.

<삭 제>

2.4.1.2 --------의 특성은 흔들림의 세기, 진동수성분 및 지속시간으로 정의한다.

2.4.1.3 --------통계학적으로 독립된 수평 2축 운동과 수직운동으로 정의한다.

2.4.1.4 연약지반 상에 중요 구조물이 설치될 경우에는 적절한 부지 특성 평가기법을 적용하여 해당부지에 적합한 설계지반운동을 결정할 수 있다.

2.4.1.5 지반운동의 공간적 변화특성이 응답에 큰 영향을 주는 경우에는 이를 반영하여야 한다.

2.4.2 ------------------------------------------.

(1)~(6) <현행과 같음>

2.4.3. 지진구역 및 지진위험도

2.4.3.1 지진구역은 표2.4.3.1과 같이 지진구역 I 및 지진구역 II의 두 개의 지진구역으로 구분한다. 재현주기가 500년인 지진의 암반지반(S1지반)에서의 각 지진구역에서의 지진구역계수(Z)는 다음과 같다.

표 2.4.3.1 지진구역 및 지진구역계수([eqn: Z])

지진 구역	행 정 구 역		지진구역계수(Z)
Ⅰ	시	서울특별시, 인천광역시, 대전광역시, 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 세종	0.11g
	도	경기도, 강원도 남부, 충청북도, 충청남도, 경상북도, 경상남도, 전라북도, 전라남도 <삭제>
Ⅱ	도	강원도 북부, <삭제>, 제주도	0.07g
강원도 북부(군, 시) : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천시, 속초시 강원도 남부(군, 시) : 영월, 정선, 삼척시, 강릉시, 동해시, 원주시, 태백시 <삭제> <삭제>

2.4.3.2 재현주기가 500년인 지진을 기준으로 하여, 재현주기가 다른 지진의 최대지반가속도를 상대적 비율로 나타내는 계수인 위험도 계수(I)는 표 2.4.3.2와 같다.

표 2.4.3.2 위험도 계수

재현주기(년)	50	100	200	500	1,000	2,400
위험도 계수(I)	0.4	0.57	0.73	1	1.4	2.0

<삭 제>

2.4.4 유효수평지반가속도

2.4.4.1 지진하중을 산정하기 위한 지반운동수준인 유효수평지반가속도(S)는 국가지진위험지도 또는 행정구역에 따라 결정한다. 다만, 국가지진위험지도를 이용하여 결정하는 경우, 행정구역에 따라 결정한 값의 80 % 보다 작지 않아야 한다.

2.4.4.2 행정구역에 의한 방법으로 재현주기에 따른 유효수평지반가속도(S)를 결정할 때는 지진구역계수(Z)에 각 재현주기의 위험도계수(I)를 곱하여 다음 계산식으로 결정한다.

S = Z × I

여기에서,

Z : 지진구역계수

I : 위험도 계수

2.4.5 지반의 분류

지반은 기반암의 깊이(H)와 기반암 상부 토층의 평균 전단파속도(VS,Soil)에 근거하여 표 2.4.5와 같이 S1, S2, S3, S4, S5, S6 의 6종류로 분류하며, 세부사항은 부록 A를 따른다.

표 2.4.5 지반의 분류

지반분류	지반분류의 호칭	분류기준
		기반암 깊이, H (m)	토층 평균 전단파속도, VS,Soil (m/s)
S1	암반 지반	1 미만	-
S2	얕고 단단한 지반	1∼20 이하	260 이상
S3	얕고 연약한 지반		260 미만
S4	깊고 단단한 지반	20 초과	180 이상
S5	깊고 연약한 지반		180 미만
S6	부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반
[비고] 1. 기반암 : 전단파속도 760 m/s 이상을 나타내는 지층 2. 기반암 깊이와 무관하게 토층 평균 전단파속도가 120 m/s 이하인 지반은 S5지반으로 분류

2.4.6 -----------------------------.

2.4.6.1 ------- 세기 및 진동수 성분은 -----------------한다.

<삭 제>

<삭 제>

2.4.6.1.1 암반지반의 표준설계응답스펙트럼

(1) 암반지반인 S1 지반의 5% 감쇠비에 대한 수평 설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 그림 2.4.6.1.1(1)과 표 2.4.6.1.1(1)로 정의된다.

그림 2.4.6.1.1(1) 가속도 표준설계응답스펙트럼(암반지반)

표 2.4.6.1.1(1) 가속도 표준설계응답스펙트럼 전이주기

구분	[eqn: alpha _{A}] (단주기스펙트럼증폭계수)	전이주기(sec)
		[eqn: T _{0}]	[eqn: T _{S}]	[eqn: T _{L}]
수평	2.8	0.06	0.3	3

(2) 5 % 감쇠비의 수직설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 동일한 형상을 가지며, 최대 유효수평지반가속도에 대한 최대 수직지반가속도의 비는 0.77이다.

(3) 수평 및 수직 설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 수평 속도 표준설계응답스펙트럼의 감쇠비(ζ, % 단위)에 따른 스펙트럼 형상은 표 2.4.6.1.1(3)에 제시한 감쇠보정계수  CD를 표준응답스펙트럼에 곱해서 구할 수 있다. 단, 감쇠비가 0.5 %보다 작은 경우에는 적용하지 않으며 해당 구조물의 경우 응답(시간)이력해석을 권장한다.

표 2.4.6.1.1(3) 감쇠보정계수([eqn: C _{D}])

주기([eqn: T], sec)	[eqn: T=0]	[eqn: 0 LEQ T LEQ 0.06]	[eqn: 0.06 LEQ T]
[eqn: C _{D}]	모든 감쇠비에 대해서 1.0	[eqn: T=0]일 때, 1.0 [eqn: T=0.06]일 때, [eqn: LEFT ( {6.42} over {1.42+ xi } RIGHT ) ^{0.48}] 그 사이는 직선보간	[eqn: LEFT ( {6.42} over {1.42+ xi } RIGHT ) ^{0.48}]

2.4.6.1.2 토사지반의 표준설계응답스펙트럼

(1) 토사지반인 S2, S3, S4, S5 지반의 5% 감쇠비에 대한 수평지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 속도 표준설계응답스펙트럼은 각각 기반암의 스펙트럼 가속도와 지표면의 스펙트럼 가속도의 증폭비율을 의미하는‘지반증폭계수([eqn: F _{a}], [eqn: F _{v}])'로부터 그림 2.4.6.1.2①과 그림 2.4.6.1.2②와 같이 구할 수 있다.

그림 2.4.6.1.2① 토사지반 수평지반운동의 가속도 표준응답스펙트럼

그림 2.4.6.1.2② 토사지반 수평지반운동의 속도 표준응답스펙트럼

(2) 지반증폭계수는 표 2.4.6.1.2(2)와 같으며 유효수평지반가속도(S)의 값이 중간 값에 해당할 경우 직선보간하여 결정한다.

표 2.4.6.1.2(2) 지반증폭계수

지반분류	단주기 증폭계수, Fa			장주기 증폭계수, Fv
	S ≤ 0.1	S = 0.2	S = 0.3	S ≤ 0.1	S = 0.2	S = 0.3
S2	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3
S3	1.7	1.5	1.3	1.7	1.6	1.5
S4	1.6	1.4	1.2	2.2	2.0	1.8
S5	1.8	1.3	1.3	3.0	2.7	2.4

(3) 토사지반의 감쇠비에 따른 감쇠보정계수는 해당 토사지반에 적합한 가속도시간이력으로부터 서로 다른 감쇠비에 대한 탄성응답스펙트럼을 작성하여 그 비를 적용하거나 공학적 판단에 의해 암반지반에 대해 적용될 수 있는 표 2.4.6.1.1(3)의 감쇠보정계수를 적용할 수 있다.

(4) S1, S2, S3, S4, S5, S6 지반의 경우 표준설계응답스펙트럼 대신 부지고유의 지반응답해석을 이용하여 결정한 스펙트럼을 사용할 수 있다.

2.4.6.2 -----------------------------------------------------------------2.4.6.1.1과 2.4.6.1.2에서 규정한 표준설계응답스펙트럼과 ----------.

2.4.6.3 설계지반운동 ---------------.

2.4.6.3.1 --------------------------------------.

2.4.6.3.2 -------------------------------시간이력--------.

2.4.6.3.3 설계지반운동 시간이력은 암반지반에 대해 작성된 시간이력을 사용하여 지반응답해석을 통해 결정한다.

2.4.6.3.4 ----------------------------------------- 대상부지에서 예상되는-----------------------------지반운동--------2.4.6.4----인공합성 지반운동--------------.

2.4.6.4 인공합성 지반운동 ---------------.

2.4.6.4.1 실제 기록된 지진 지반운동을 표준설계응답스펙트럼에 부합되도록 수정하거나 표준설계응답스펙트럼에 부합되도록 인공적으로 합성하여 생성한다.

2.4.6.4.2 ----------------------------------------- 지진원의 특성과-----------------------------.

2.4.6.4.3 인공합성 지반운동의 -------------- 특성, ------------------------영향 등을 고려한다.

<삭 제>

2.5 ------

지중에 매설된 가스배관이 보유해야 하는 내진성능은 피해 영향 등을 종합적으로 감안하여 결정되며, 성능수준에 따른  설계거동한계는 다음과 같다.

2.5.1 ------

2.5.1.1 --- 지반운동에 의해 ---------------------------------------------------------------------.

2.5.1.2 ------------------------------------------------.

2.5.2 ------

2.5.2.1 --- 지반운동에 의해 ----------------------------------------------------------------.

2.5.2.2 ---------------------------------------------------------------.

2.5.2.3 --------------------------------- ------------------------------------------------.

2.6 ---------

2.6.1 내진설계 시 설계지반운동은 다음 사항을 고려한다.

(1) 수평 2축 방향과, 수직방향 지반운동의 영향

(2) 지반운동의 공간적 변화특성

(3) 국지적인 토질조건과 지질, 지형조건이 지반운동에 미치는 영향

<삭 제>

<삭 제>

2.6.2 ----------------------------------------.

2.6.2.1 -----------------------------------------------------------.

2.6.2.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.6.2.3 -------------------------------------------------.

2.6.2.4 ------------------------------------------------------------------.

2.6.3 ------------------------------------------.

2.6.3.1 -----------------------------------------.

2.6.3.2 ----------------------------------------------------------------------.

2.6.3.3 --------------------------------------.

2.6.4 -----------------------------------------------------------.

2.6.4.1 --------------------------------------------------.

2.6.4.2 -------------------------------------------------------------.

2.6.4.3 --------------------------------- 상재하중, 온도하중, 지반침하 등의 -------------.

2.6.4.4 -------------------------------------------------.

2.6.4.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.6.4.6 -------------------------------------.

2.6.5 --------------------------------------------.

2.6.5.1 --------------------------------------------------------------.

2.6.5.2 -----------------------------------------------------------.

2.6.5.3 -------------------------------------------------------------------------------------------.

2.6.5.4 ----------------------------------------------------------------------.

2.6.5.5 --------------------------------------------------.

2.6.5.6 --------------------------------------------------------------------------.

2.6.5.7 ---------------------------- 강제변위 --------------------------------------------------.

2.6.5.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..

2.6.5.9 -------------------------------------------------------------------------.

2.6.6 고압가스배관과 도시가스배관은 다음의 내진성능기준을 만족하도록 설계한다.

2.6.6.1 배관 전체가 연성거동을 보장할 수 있도록 설계하는 것을 원칙으로 한다.

2.6.6.2 연결부는 배관 본체가 상당한 연성거동을 하더라도 그 강도와 강성 및 일체성을 상실하지 아니하도록 설계한다.

2.6.6.3 배관이 매설되는 기초지반은 설계 지진동하의 어떠한 경우에도 그 지지 기능을 유지할 수 있도록 설계하고, 지반의 영구변형을 제한할 수 있도록 한다.

2.6.7 매설 가스배관의 내진설계 검토항목은 다음과 같다.

(1)~(8) <현행과 같음>

2.6.8 내진성능기준 만족 여부 평가방법은 다음과 같다.

2.6.8.1 -------------------------------------------------------------------------------------.

2.6.8.2 ------------------------------------------------------------------------------------설계법에 의해 ---------------.

2.6.8.3 공급역량과 소요역량----------------------------------------.

2.6.8.4 --------------------------------------------------------------------------.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

2.7 지진해석 방법

2.7.1 ----------------------- 위한 설계지반운동은 2.4를 따른다.

2.7.2 ----------과 수직방향의 지반운동의 영향을 반영한다.

2.7.3 --------------------------------------.

2.7.4 ---------------------------.

2.7.5 ---------------------------------------------------------------------------.

2.7.6 내진설계에 필요한 지반정수들은 동적 하중조건에 적합한 값들을 선정하고, 특히 지반변형계수와 감쇠비는 발생 변형률 크기에 적합한 것을 선택한다.

2.7.7 가스배관의 지진해석은 선형정적해석, 선형동적해석, 비선형정적해석, 비선형동적해석 등을 적용할 수 있으며 시설물의 형상 및 응답특성 등을 고려하여 적정한 해석방법을 선정한다.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

2.8 ----

2.8.1 -------------------------------------------------.

2.8.1.1 ------------------------------------------------------------------.

2.8.1.2 -------------------------------------------.

2.8.2 ----------------------------------------------.

2.8.2.1 ------------------------------------------------------.

2.8.2.2 --------------------------------------------------------------.

2.8.2.3 --------------------------------------------.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

2.9 ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------.

부록 A 지반분류(S1, S2, S3, S4, S5, S6) (2.4.5 관련)

A.1 지반분류 절차

A.1.1 범위

여기서는 표 2.4.5에 따라서 지반을 S1부터 S6까지 6종으로 분류하는 절차를 기술한다.

A.1.2 정의

지반의 종류는 다음과 같이 정의된다.

S1 : 전단파속도가 760 m/s 이상인 기반암의 깊이(H)가 1 m 미만인 지반

S2 : H ≤ 20 m이고, VS,Soil ≥ 260 m/s인, 기반암 깊이가 얕고 단단한 지반

S3 : H ≤ 20 m이고, VS,Soil < 260 m/s인, 기반암 깊이가 얕고 연약한 지반

S4 : H > 20 m이고, VS,Soil ≥ 180 m/s인, 기반암 깊이가 깊고 단단한 지반

S5 : H > 20 m이고, VS,Soil < 180 m/s인, 기반암 깊이가 깊고 연약한 지반

S6 : 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 다음 경우에 속하는 지반

① 액상화가 일어날 수 있는 흙, 예민비가 8 이상인 점토, 붕괴될 정도로 결합력이 약한 붕괴성 흙과 같이 지진하중 작용 시 잠재적인 파괴나 붕괴에 취약한 지반

② 이탄 또는 유기성이 매우 높은 점토지반(지층의 두께 > 3 m)

③ 매우 높은 소성을 띤 점토지반(지층의 두께 > 7 m이고, 소성지수(PI; Plasticity Index) > 75)

④ 층이 매우 두껍고 연약하거나 중간 정도로 단단한 점토(지층의 두께 > 36 m)

⑤ 기반암이 깊이 50 m를 초과하여 존재하는 지반

※ 예외: VS,Soil이 120 m/s 이하인 지반은 기반암 깊이에 관계없이 S5 지반으로 분류한다.

부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반, 즉 S6로 분류할 때는 S6에 대한 정의에서 제시한 기준이 고려되어야 한다. 만약 해당 부지가 이 기준과 일치하면 그 부지는 지반 종류 S6으로 분류되어야 하며, 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 이루어져야 한다.

A.2 기반암에 대한 정의

기반암은 전단파속도 760 m/s 이상을 나타내는 지층이다.

A.3 토층 평균 전단파속도(VS,Soil)

VS,Soil은 다음 공식에 따라 결정된다.

[eqn: V _{S,Soil} = {sum _{i=1} ^{n} d _{i}} over {sum _{i=1} ^{n} {d _{i}} over {V _{si}}}]

여기에서,  di= 기반암 깊이까지의 i번째 토층의 두께, m

VSi = 기반암 깊이까지의 i번째 토층의 전단파속도, m/s

A.4 표준관입시험 관입저항치의 전단파속도로의 변환

표준관입시험 관입저항치(SPT-N치)를 전단파속도로 변환할 수 있다. 변환에는 국내 지반에 대해 제안된 상관관계식(Sun et al. 2013*, 등)을 활용할 수 있다. 표준관입시험 시 단단한 암질에 도달하여 항타수가 50에 이르러도 30 cm 깊이를 관입하지 못할 경우 50타수 이상의 N값은 선형적인 비례관계를 토대로 30 cm 두께 관입 시 N값으로 환산한다. 이때 환산 N치의 최대값은 300이다.

* Sun, C. G., Cho, C. S., Son, M., & Shin, J. S. (2013). Correlations between shear wave velocity and in-situ penetration test results for Korean soil deposits. Pure and Applied Geophysics, 170(3), 271-281.

ㅇ 대상시설 명확화를 위한 코드 명칭 변경

ㅇ 적용대상 명확화

- 지상 가스배관 : GC203

- 매설 가스배관 : GC204

ㅇ 내진등급에 대한 세부규정은 별도로 명기

ㅇ 내진등급에 대한 세부규정은 별도로 명기, 내진등급 표기방법 통일(로마자 사용)

ㅇ 내진등급 표기방법 통일(로마자 사용)

ㅇ 내진관리등급의 신설에 따른 용어 정의 신설

ㅇ 내진관리등급의 신설에 따른 용어 정의 신설

ㅇ 내진관리등급의 신설에 따른 용어 정의 신설

ㅇ 내용중복으로 삭제

ㅇ 내용중복으로 삭제

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 세부번호 삭제

ㅇ 매설배관 내진설계기준에서는 불필요

ㅇ 기준 개정에 따른 경과조치 추가

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정 및 내진관리등급 신설 내용 추가

ㅇ 내진등급 분류표 추가

ㅇ 내진등급 세부규정 추가

ㅇ 내진등급 표기방법 통일(로마자 사용)

ㅇ 내진등급 표기방법 통일(로마자 사용)

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ‘내진설계기준 공통적용사항(행정안전부)’반영

ㅇ 불필요한 항목 삭제

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 항목수정

ㅇ 항목수정

ㅇ ‘내진설계기준 공통적용사항(행정안전부)’의 필수항목 반영

ㅇ 세종시 지진 I구역으로 추가, 전라남도 남서부 지진 I구역으로 편입에 따라 행정구역 수정

ㅇ 문구 수정

ㅇ2.2 내진성능수준, 2.3 내진성능목표와 중복되는 항목 삭제

ㅇ‘내진설계기준 공통적용사항(행정안전부)에 따라 국가지진위험지도 내용 추가

ㅇ 지진구역계수와 위험도계수로부터 결정되는 유효수평지반가속도 산출식 추가

ㅇ ‘내진설계기준 공통적용사항(행전안전부)’의 필수항목 반영

ㅇ 문구수정

ㅇ‘내진설계기준 공통적용사항(행정안전부)’의 응답스펙트럼 전면 수정에 따른 삭제

ㅇ‘내진설계기준 공통적용사항(행정안전부)’의 응답스펙트럼 전면 수정에 따른 삭제

ㅇ ‘내진설계기준 공통적용사항(행정안전부)’의 필수항목 반영

- 암반지반, 토사지반 구분하여 표현

ㅇ‘내진설계기준 공통적용사항(행정안전부)’의 필수항목 반영

- 암반지반, 토사지반 구분하여 표현

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 항목추가

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 항목삭제

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 항목수정

ㅇ 불필요한 항목 삭제

ㅇ 불필요한 항목 삭제

ㅇ 하중조건 추가

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 불필요한 항목 삭제

ㅇ 불필요한 항목 삭제

ㅇ 불필요한 항목 삭제

ㅇ 불필요한 항목 삭제

ㅇ 불필요한 항목 삭제

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 문구수정

ㅇ 다양한 해석방법에 대해 실무자가 적절히 선택하여 적용할 수 있도록 구체적인 기준 삭제

ㅇ 설계기준에서는 지진기록계측 내용 불필요

ㅇ‘내진설계기준 공통적용사항(행정안전부)’반영