현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.2 기준의 효력

1.2.1 이 기준은  도법 제17조의4제2항 및 액법 제45조의제2항에 따라 「고압가스 안전관리법」 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회의 심의·의결(안건번호 제2017-6호, 2017년 8월 25일)을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인(산업통상자원부 공고 제2017-475호, 2017년 9월 29일)을 받은 것으로 도법 제17조의4제1항 및 액법 제45조제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.

1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 도법 제17조의4제4항 및 액법 제45조제4항에 따라 「도시가스사업법 시행규칙」별표7 및 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 20 제1호, 제2호, 제3호에 적합한 것으로 본다.

1.2 ------

1.2.1 -------- 제17조의5-------------------  -------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

---------------- 제17조의5---------------

----------------------.

1.2.2 -------------------- 제17조의5--------

-------------------------------------

--------------------------------------------------.

ㅇ「도시가스사업법」에서 [상세기준]에 대한 항목이 제17조의5로 변경됨에 따른 법 인용 조항 변경

2.1 일반요구사항

2.1.3 설치방법

2.1.3.6 가스보일러는 방, 거실 그밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장, 베란다, 그 밖에 환기가 잘되지 않아 가스보일러의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳에는 설치하지 아니한다. 다만, 밀폐식 가스보일러로서 다음 중 어느 하나의 조치를 한 경우에는 설치할 수 있다.

(1) 가스보일러와 연통의 접합은 나사식, 플랜지식 또는 리브식으로 하고, 연통과 연통의 접합은 나사식, 플랜지식, 클램프식, 연통일체형 밴드 조임식 또는 리브식 등으로 하여 연통이 이탈되지 아니하도록 설치하는 경우

(2)(내용 생략)

(3)<신설>

2.1.3.7~2.1.3.15 (내용 생략)

2.1 ------

2.1.3 -----

2.1.3.6 ---------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

(2)(현행과 같음)

(3) 실내에서 사용 가능한 전이중급배기통(Coaxial flue pipe)을 설치하는 경우

2.1.3.7~2.1.3.15 (현행과 같음)

ㅇ 가스연소기용 급배기통 성능인증기준에 따라 전이중급배기통은 실내에서 사용할 수 있도록 성능인증을 받고 있어 설치기준에서 실내에 설치할 수 있도록 이를 명확화

※ 전이중급배기통

2.1.3.16 <신설>

2.1.3.16 가스보일러를 설치 할 경우에는, 가스보일러의 접합부와 배기통의 접합부는 접속구경, 접합방식이 동일해야 한다.

ㅇ 가스보일러와 배기통의 접합 시 가스보일러와 배기통의 접합부의 접속구경과 접합방식이 같은 경우에만 접속할수 있도록 규정하여 가스보일러와 배기통의 설치 안전성 확보

- 보일러 CO중독사고 예방 특별 TFT 회의결과 안건 도출

- 교체한 보일러와 기존 급배기통의 상이한 접합부 구조에도 무리한 체결로 인하여 CO중독 사고가 발생함

2.2 단독·밀폐식·강제급배기식

2.2.3 설치방법

2.2.3.11 터미널은 배기가스가 안전하게 확산될 수 있도록 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1) 터미널 개구부로 부터 60 ㎝ 이내에 배기가스가 실내(방, 거실 그밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장, 그 밖에 환기가 잘되지 않아 가스보일러의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳)로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

(2)~(5) (내용 생략)

2.2 ----------------

2.2.3 ----

2.2.3.11 --------------------------------

----------.

(1) -----------------------------------

--------------- 샤워장, 베란다, 그 밖에 ---------

----------------------------------------------------------.

(2)~(5) (현행과 같음)

ㅇ GC208 2.1.3.6의 실내 정의를 반영하여, 2.2.3.11 및 2.3.3.3에 명시된 배기가스가 유입할 우려가 있는‘실내’의 정의에도 베란다 추가

2.1.3.6 가스보일러는 방, 거실 그밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장, 베란다, 그 밖에 환기가 잘되지 않아 가스보일러의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳에는 설치하지 아니한다. 다만, 밀폐식 가스보일러로서 다음 중 어느 하나의 조치를 한 경우에는 설치할 수 있다.

(6) 터미널과 좌우에 설치된 다른 터미널과의 이격거리는 30 ㎝, 상하에 설치된 다른 터미널과의 이격거리는 150 ㎝ 이상이 되도록 한다.

(6) -----------------------------------

--------------------- 30 ㎝ ----------.

ㅇ 시공협회, 도시가스사에 등에서 국내 건축물 구조상 보일러 설치가 어려우므로 과도한 기준의 완화 요청

ㅇ 국내 건축물 구조와 유사한 일본은 터미널 상하 이격거리 기준을 규정하고 있지 않고, 미국은 30㎝ 이상으로 규정하고 있어, 현장의 애로사항 해소 및 국내 건축물 구조를 고려하여 기준을 개정하고자 함

·일본규정

터미널간 좌우 이격거리는 30 ㎝ 이상 유지하도록 규정, 상하 이격거리 규정은 없음. (일본가스기기검사협회(JIA), 가스기기 설치기준 및 실무지침)

·미국규정

터미널간 상하좌우 이격거리는 30 ㎝ 이상 유지하도록 규정(NFPA 54/ANSI Z223.1)

2.3 단독·반밀폐식·강제배기식

2.3.3 설치방법

2.3.3.3 터미널 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내(방, 거실 그밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장, 그 밖에 환기가 잘되지 않아 가스보일러의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳)로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

2.3.3.4 ~ 2.3.3.6 (내용 생략)

2.3 -------------

2.3.3 -----

2.3.3.3 ---------------------------------

------------------ 샤워장, 베란다, 그 밖에 -------

-----------------------------------------------------------------.

2.3.3.4 ~ 2.3.3.6 (현행과 같음)

ㅇ GC208 2.1.3.6의 실내 정의를 반영하여, 2.2.3.11 및 2.3.3.3에 명시된 배기가스가 유입할 우려가 있는‘실내’의 정의에도 베란다 추가

2.1.3.6 가스보일러는 방, 거실 그밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장, 베란다, 그 밖에 환기가 잘되지 않아 가스보일러의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳에는 설치하지 아니한다. 다만, 밀폐식 가스보일러로서 다음 중 어느 하나의 조치를 한 경우에는 설치할 수 있다.

2.3.3.7 <신설>

2.3.3.8 <신설>

2.3.3.9 <신설>

2.3.3.7 배기통과 가스보일러 본체는 확실하게 접속한다.

2.3.3.8 배기통이 벽을 관통하는 부분은 배기가스가 실내로 들어오지 아니하도록 확실하게 밀폐한다.

2.3.3.9 터미널은 충분히 개방된 옥외 공간에 벽외부로 충분히 나오도록 설치한다.

ㅇ FE식 보일러 및 배기통 설치 시 안전 관련 중요 규정 신설

※ FF식 보일러 기준 준용

2.2.3.2 배기통과 가스보일러 본체는 확실하게 접속한다.

2.2.3.3 배기통이 벽을 관통하는 부분은 배기가스가 실내로 들어오지 아니하도록 확실하게 밀폐한다.

2.2.3.9 터미널은 충분히 개방된 옥외 공간에 벽외부로 충분히 나오도록 설치한다.

KGS GC208(주거용 가스보일러의 설치·검사 기준) 항목별 개정사유