KGS GC209(상업·산업용 가스보일러의 설치·검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.2 기준의 효력

1.2.1 이 기준은  도법 제17조의4제2항 및 액법 제45조의제2항에 따라 「고압가스 안전관리법」 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회의 심의·의결(안건번호 제2017-6호, 2017년 8월 25일)을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인(산업통상자원부 공고 제2017-475호, 2017년 9월 29일)을 받은 것으로 도법 제17조의4제1항 및 액법 제45조제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.

1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 도법 제17조의4제4항 및 액법 제45조제4항에 따라 「도시가스사업법 시행규칙」별표7 및 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 20 제1호, 제2호, 제3호에 적합한 것으로 본다.

1.2 -------

1.2.1 -------- 제17조의5-------------------  -------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

---------------- 제17조의5---------------

----------------------.

1.2.2 ------------------- 제17조의5--------

-------------------------------------

--------------------------------------------------.

ㅇ「도시가스사업법」에서 [상세기준]에 대한 항목이 제17조의5로 변경됨에 따른 법 인용 조항 변경

1.3 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1“연통(flue pipe)”이란 가스보일러 배기가스를 이송하기 위한 관으로서, 배기통, 이음연통, 캐스케이드연통, 연돌 등을 말한다.

1.3 ----

---------------------------.

1.3.1 ----------------------------------

--------------------------- 연돌, 금속 이중관형 연돌 등-----.

ㅇ KGS GC209(상업ㆍ산업용 가스보일러 설치기준) 관련 기준 제정(‘16.8.24) 시 누락된 용어 수정(연돌, 금속 이중관형 연돌 구분)

1.3.1.2 “이음연통(connecting flue pipe)”이란 배기가스 연통(캐스케이드연통은 제외한다)으로서 가스보일러(비상용 발전기, 연료전지 등을 포함한다) 출구에서 공동이음연통, 연돌 입구 또는 터미널까지로 연결하는 관을 말한다.

1.3.1.2 ---------------------------------

------------------------------------------------------------ 연돌 및 금속 이중관형 연돌 -------------------.

1.3.1.3 “공동이음연통(common connecting flue pipe)”이란 각각의 이음연통(캐스케이드연통은 제외한다) 2개를 공동으로 연결하는, 각각의 이음연통 출구에서 연돌 입구 또는 터미널까지 연결하는 관을 말한다.

1.3.1.3 ---------------------------------

-------------------------------------------------- 연돌 및 금속 이중관형 연돌 ----------

--------------.

1.3.1.5“연돌(chimney)”이란 연소기에서 나오는 배기가스를 건축물 바깥 공기 중으로 배출하기 위한 연통으로서 하나 이상의 수직 또는 수직에 가까운 통로를 가진 구조물을 말한다.

1.3.1.5 ---------------------------------

--------------------------------- 수직 통로 -----------------.

ㅇ 현행기준(GC209)에서 연돌은 굴곡없이 수직으로 설치하도록 하고 있음

2.6.3.3 연돌은 굴곡 없이 수직으로 설치한다. 단면형태는 될수 있는 한 원형 또는 가로 세로의 비가 1:1.4이하인 정사각형에 가깝도록 한다.

1.3.4“라이너(liner)”란 표면이 배기가스와 접촉하는 연돌의 벽을 말한다.

1.3.4 ------------------------- 연돌 또는 금속 이중관형 연돌 -----.

ㅇ KGS GC209(상업ㆍ산업용 가스보일러 설치기준) 관련 기준 제정(‘16.8.24) 시 누락된 용어 수정(연돌, 금속이중관형 연돌 구분)

2.1 일반요구사항

2.1.3 설치방법

2.1.3.1 (내용 생략)

2.1.3.2 연돌의 옥상 돌출부 높이는 다음 기준에 적합하게 한다.

(1) 연돌의 옥상 돌출부는 지붕면으로부터의 수직거리를 1 m 이상으로 한다. 다만, 용마루·계단탑·옥탑등이 있는 건축물에 있어서 연돌의 주위에 연기의 배출을 방해하는 장애물이 있는 경우에는 그 연돌의 상단을 용마루·계단탑·옥탑등보다 높게 한다.

(2) 연돌의 상단으로부터 수평거리 1 m 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1 m 이상 높게 한다.

2.1.3.3 (내용 생략)

2.1 -------

2.1.3 ----

2.1.3.1 (현행과 같음)

2.1.3.2  연돌 및 금속 이중관형 연돌-------------------

-------------.

(1) 옥상 또는 지붕면에서 연돌 또는 금속 이중관형 연돌 터미널 개구부하단까지 수직높이는 1m 이상으로 한다.  ------------- 연돌

및 금속 이중관형 연돌----------------- 연돌 및 금속 이중관형 연돌---------------------.

(2) 연돌 및 금속 이중관형 연돌의 터미널 개구부 하단----------

-------------------------------------------------.

2.1.3.3 (현행과 같음)

ㅇ (1) 금속 이중관형 연돌의 옥상돌출부에 대한 높이에 대한 내용이 없어, 안전성확보를 위하여 금속이중관형 연돌에 대한 규정 추가 (연돌 규정 준용)

(2) 일반요구사항 2.1.3.2 항목과 연돌 설치방법 2.6.3 항목의 기준이 서로 상충되어 일발요구사항으로 통합하여 정합화함

2.6.3 설치방법

2.6.3.9 옥상 또는 지붕면에서 연돌 터미널 개구부하단까지 수직높이는 1.5 m 이상으로 한다.

2.6.3.10 연돌의 상단으로부터 수평거리 1 m 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1 m 이상 높게 한다.

(3) 옥상 돌출부의 높이, 터미널의 개구부 하단 등 높이의 기준이 모호하여 해외규정(NFPA211)과 부합화

·해외 규정

옥상 또는 지붕면에서 연돌의 터미널 개구부하단 까지 최소 0.92m 이격하도록 규정(NFPA211 4.2)

2.1.3.4 차폐조치는 다음에 적합하게 실시한다.

(1) 실내에 설치하는 연돌로서 표면이 사람 또는 가연성 물질과 접촉할 우려가 있는 부분에는 불연성 재료로 열을 차단할 수 있는 차폐조치를 한다.

(2) 연돌과 (1)에 따라 차폐조치를 한 부분과의 간격은 배기가스의 온도가 500 ℃ 미만인 연돌의 경우에는 5 ㎝ 이상, 500 ℃ 이상인 연돌의 경우에는 10 ㎝ 이상으로 한다. 다만, 연돌 제조자가 별도의 기준을 시공지침으로 정하는 경우에는 그 시공지침에 따를 수 있다.

2.1.3.5~2.1.3.7 (내용 생략)

2.1.3.4 ---------------------.

(1) ------- 연돌 또는 금속 이중관형 연돌 ---------

----------------------------------------.

(2) 연돌 및 금속 이중관형 연돌 ------------------

-------- 연돌 및 금속이중관형 연돌 ----------연돌 및 금속이중관형 연돌 --.--,--연돌 및 금속이중관형 연돌 ----

------------------------.

2.1.3.5~2.1.3.7 (현행과 같음)

ㅇ KGS GC209(상업ㆍ산업용 가스보일러 설치기준) 관련 기준 제정(‘16.8.24) 시 누락된 용어 수정(연돌, 금속이중관형 연돌 구분)

2.1.3.8 연통의 터미널에는 동력팬을 부착하지 아니한다. 다만, 연돌에 부득이하여 무동력팬을 부착할 경우에는 무동력팬의 유효단면적이 연돌의 단면적이상이 되도록 한다.

2.1.3.9 (내용 생략)

2.1.3.10 가스보일러 연통의 호칭지름은 가스보일러의 연통 접속부의 호칭지름 이상의 것으로 하며, 연통과 가스보일러의 접속부 및 연통과 연통의 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치하여 기밀이 유지되도록 한다.

2.1.3.8 ----------------------------- 연돌 및 금속 이중관형 연돌 ------------------------- 연돌 및 금속 이중관형 연돌 --------------.

2.1.3.9 (현행과 같음)

2.1.3.10 --------------------------------

-----이상의 것(콘덴싱보일러의 경우에는 이하의 것)으로 하며, -------------------------------------

-----------------------------------.

ㅇ KGS GC209(상업ㆍ산업용 가스보일러 설치기준) 관련 기준 제정(‘16.8.24) 시 누락된 용어 수정(연돌, 금속 이중관형 연돌 구분)

ㅇ 콘덴싱보일러의 경우 일반 가스보일러와 연통 접합 구조가 다르므로, 주거용 가스보일러 설치기준(GC208)을 준용하여 개정 반영

2.2 이음연통

2.2.2 구조

2.2.2.1 이음연통의 구조는 가능한 한 짧고 곧게 하고, 연소기는 가능한 한 연돌에 가깝게 설치한다.

2.2.3 설치방법

2.2.3.1~2.2.3.4 (내용 생략)

2.2.3.5 다음 기준에 적합한 경우에는 가스보일러와 액체연료용 연소기를 각각의 접속구를 통하여 하나의 연돌에 연결하거나, 하나의 접속구를 통하여 하나의 연돌에 연결할 수 있다.

(1) 각 연소기의 안전한 연소와 연소생성물의 완전한 제거를 위하여 충분한 배기력이 확보되는 경우

(2) 연결된 연소기에는 역류방지장치가 구비되어 있고, 모든 연소기가 하나의 실에 설치되어 있는 경우

2.2.3.6 하나의 연돌에 2개 이상의 접속구를 설치하는 경우에는 다음 기준에 적합하게 한다.

(1) 접속구의 높이가 서로 다를 것

(2) 상부 여유공간 또는 가연성 물질과의 이격거리 확보가 가능한 범위 내에서 상대적으로 배기가스의 온도가 높은 이음연통의 접속구를 높은 위치에 배치하고, 그 온도가 유사한 경우에는 크기가 작은 이음연통의 접속구를 높은 위치에 배치할 것

2.2.3.7~2.2.3.10 (내용 생략)

2.2 ----

2.2.2 --

2.2.2.1 ---------------------------------

------ 연돌 및 금속 이중관형 연돌 ----------.

2.2.3 ----

2.2.3.1~2.2.3.4 (현행과 같음)

2.2.3.5 ---------------------------------

----------연돌 및 금속 이중관형 연돌 -----,-------- ------------연돌 및 금속 이중관형 연돌 ------.

(1) -----------------------------------

-------------------

(2) -----------------------------------

------------------

2.2.3.6 ---- 연돌 및 금속 이중관형 연돌 ---------------

--------------.

(1) ---------------

(2) -----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

2.2.3.7~2.2.3.10 (현행과 같음)

ㅇ KGS GC209(상업ㆍ산업용 가스보일러 설치기준) 관련 기준 제정(‘16.8.24) 시 누락된 용어 수정(연돌 , 금속 이중관형 연돌 구분)

2.2.3.11~2.2.3.13 <신설>

2.2.3.14 <신설>

2.2.3.11 이음연통의 터미널의 상·하·주위 60 ㎝(방열판을 설치하는 경우에는 30 ㎝) 이내에는 가연성 구조물이 없도록 한다.

2.2.3.12 이음연통의 터미널 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

2.2.3.13 이음연통의 터미널은 충분히 개방된 옥외 공간에 벽외부로 충분히 나오도록 설치한다.

2.2.3.14 이음연통은 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다. 다만, 콘덴싱보일러의 경우에는 응축수가 내부로 유입될 수 있도록 설치할 수 있다.

ㅇ  이음연통, 공동이음연통, 캐스케이드연통의 경우 연돌, 금속 이중관형 연돌에 연결하지 않고 단독으로 배기할 경우 터미널에 관련된 설치 규정이 없어, 안전성 확보를 위하여 터미널 관련 기준 신설

(금속 이중관형 연돌 기준 준용)

ㅇ 이음연통, 공동이음연통, 캐스케이드연통의 경우 연돌, 금속이중관형 연돌에 연결하지 않고 단독으로 배기할 경우 터미널에 관련된 설치 규정이 없어, 안전성 확보를 위하여 터미널 관련 기준 신설

(GC 208규정 준용)

ㅇ 이음연통, 공동이음연통, 캐스케이드연통의 경우 연돌, 금속이중관형 연돌에 연결하지 않고 단독으로 배기할 경우 응축수 배출 관련 규정이 없어, 안전성 확보를 위하여 조항 신설 (GC208 기준 준용)

2.3 캐스케이드연통

2.3.4 설치방법

2.3.4.1~2.3.4.2 (내용 생략)

2.3.4.3 ~ 2.3.4.7 <신설>

2.3 ---------

2.3.4 ------

2.3.4.1~2.3.4.2 (현행과 같음)

2.3.4.3  케스케이드 연통은 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다. 다만, 콘덴싱 보일러의 경우에는 응축수가 내부로 유입될 수 있도록 설치할 수 있다.

2.3.4.4 공용부에 연결하는 단독부의 접속구는 서로 마주보는 위치에 배치하지 아니한다.

2.3.4.5 캐스케이드 연통의 터미널의 상·하·주위 60 ㎝(방열판을 설치하는 경우에는 30 ㎝) 이내에는 가연성 구조물이 없도록 한다.

2.3.4.6 캐스케이드 연통의 터미널 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

2.3.4.7 케스케이드 연통의 터미널은 충분히 개방된 옥외 공간에 벽외부로 충분히 나오도록 설치한다.

ㅇ 이음연통, 공동이음연통, 캐스케이드연통 의 경우 연돌, 금속이중관형 연돌에 연결하지 않고 단독으로 배기할 경우 응축수 배출 관련 규정이 없어, 안전성 확보를 위하여 조항 신설(GC208 기준 준용)

ㅇ  캐스케이드연통에 연결하는 단독부의 접속구를 서로 마주보는 위치에 배치하는 경우, 연소된 배기가스가 다른 연소기의 배기통으로 역류될 수 있으므로, 이를 금지하는 조항 신설 (금속 이중관형 연돌 기준 준용)

ㅇ  이음연통, 공동이음연통, 캐스케이드연통의 경우 연돌, 금속 이중관형 연돌에 연결하지 않고 단독으로 배기할 경우 터미널에 관련된 설치 규정이 없어, 안전성 확보를 위하여 터미널 관련 기준 신설

(금속 이중관형 연돌 기준 준용)

ㅇ  이음연통, 공동이음연통, 캐스케이드연통의 경우 연돌, 금속 이중관형 연돌에 연결하지 않고 단독으로 배기할 경우 터미널에 관련된 설치 규정이 없어, 안전성 확보를 위하여 터미널 관련 기준 신설

(GC208 기준 준용)

2.5 금속 이중관형 연돌

2.5.4 설치방법

2.5.4.16 금속 이중관형 연돌과 캐스케이드연통 또는 이음연통과의 연결부분의 재료는 금속 이중관형 연돌과 같은 것으로 하고, 연결부분의 접합방법은 용접으로 한다. 다만, 금속 이중관형 연돌 제조사에서 접합된 부분은 제외할 수 있다.

2.5 -----------

2.5.4 -----

2.5.4.16-----------------------------연결부분의 접합방법은 용접으로 한다. 다만, 제조자 시공지침에 따라 -------------.

ㅇ 현장에서 플라스틱 재질의 캐스케이드 연통과 금속재질의 이중관형 연돌 간에 플랜지 접합을 해야 하는 경우가 있으며, 이 경우 용접이 불가능하므로 시공지침에 따라 접합하는 경우 용접에서 제외하는 방안으로 개정

2.6 연돌

2.6.3 설치방법

2.6.3.1 ~ 2.6.3.8 (내용 생략)

2.6.3.9 옥상 또는 지붕면에서 연돌 터미널 개구부하단까지 수직높이는 1.5 m 이상으로 한다.

2.6.3.10 연돌의 상단으로부터 수평거리 1 m 이내에 다른 건축물이 있는 경우에는 그 건축물의 처마보다 1 m 이상 높게 한다.

2.6 --

2.6.3 ----

2.6.3.1~2.6.3.8 (현행과 같음)

2.6.3.9 ~ 2.6.3.10 <삭  제>

ㅇ 연돌 설치방법 2.6.3 항목과 일반요구사항 2.1.3.2 항목의 기준이 서로 상충되어 기준 정합화하고 신설함으로서, 기존 중복내용 삭제