KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.2.1.1.2 단열성능검사 (1) (생 략) (2) 판정 침입열량이 8.79 J/h·℃·L(내용적이 1 000 Ｌ 이상인 초저온용기는 35.16 J/h·℃·L) 이하의 경우를 적합한 것으로 한다. (3) (생 략)	5.2.1.1.2 단열성능검사 (1) (현행과 같음) (2) 판정 8.37 ----- 2.09 ------------------------------ --- 8.37 ----------------------------. (3) (현행과 같음)	ㅇ 초저온가스용 용기의 재검사 단열성능 판정기준 오류사항을 수정하고자 함.