KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설‧기술‧검사‧감리‧정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5 경과조치 1.5.1 ~ 1.5.16 <생 략> <신 설> 2.5 배관설비기준 2.5.1 배관설비 재료 배관 ‧ 관이음매 및 밸브(이하 “배관등”이라 한다)에 사용하는 재료는 고압가스의 종류‧성질‧상태‧온도 및 압력 등에서 안전성을 확보할 수 있도록 그 고압가스를 취급하기에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것으로서 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 2.5.1.3 저압가스 배관재료 고압가스 외의 가스가 통하는 배관의 압력을 받는 부분에 사용되는 재료는 사용조건에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료를 사용한다. 다만, 2.5.1.2에 따른 고압배관의 재료와 2.5.1.4에 따른 관이음매 및 밸브는 저압배관등에 사용할 수 있다. (1) 관재료 (1-1) ~ (1-4) (생 략) (2) 관이음매 (2-1) KS D 3507(배관용 탄소강관) (2-2) KS B 1522(일반 배관 및 연료 가스 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠) 2.5.1.4 배관 이음매 및 밸브재료 (1) 용접식 관이음매 (1-1) KS B 1541(배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠) (1-2) KS B 1542(배관용 강제 삽입 용접식 관 이음쇠) (1-3) KS B 1543(배관용 강판제 맞대기 용접식 관 이음쇠) (2) 관플랜지 이음매 (2-1) KS B 1501(철강제 관 플랜지의 압력 단계) (2-2) KS B 1519(관 플랜지의 개스킷 자리 치수) (2-3) KS B 1502(관 플랜지의 치수 허용차) 2.5.2 배관설비 구조 배관은 고압가스를 안전하게 수송할 수 있도록 다음 기준에 적합한 구조를 가진 것으로 한다. 2.5.2.1 ~ 2.5.2.3 <생 략> <신 설> 2.5.7 배관 설치 배관은 수송하는 가스의 특성 및 설치 환경조건을 고려하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. 2.5.7.1 ~ 2.5.7.7 <생 략> <신 설> 3.1.4 배관 유지관리(내용 없음) <신 설> 3.3.5 배관점검(내용 없음) <신 설>	1.5 ---- 1.5.1 ~ 1.5.16 <현행와 같음> 1.5.17 로딩암에 대한 경과조치 2018년 00월 00일 이전에 설치된 로딩암은 2.5.2.4.3에 적합한 것으로 본다. 2.5 ------ 2.5.1 ------ 배관 ‧ 관이음매 ‧ 밸브 및 로딩암(이하 “배관등”이라 한다) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.5.1.3 ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) --- (1-1) ~ (1-4) (현행과 같음) (2) ---- (2-1) -- - ---- ---- (2-2) KS B 1543(강제 맞대기 용접식 관이음쇠) 2.5.1.4 -------------- (1) ----------- (1-1) <삭 제> (1-1) ------------------------------ (1-2) ------------------------------ (2)----- (2-1)----------------- (2-2)----------------- (2-3) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차) 2.5.2 ------- ------------------------------------------------. 2.5.2.1 ~ 2.5.2.3 <현행과 같음> 2.5.2.4 로딩암 구조 로딩암은 배관부와 구동부로 구성하며, 다음 기준에 적합한 구조를 가지는 것으로 한다. 2.5.2.4.1 로딩암의 구동부는 「항만법」제26조 및 같은 법 시행령 별표 4에서 정하는 시설장비로서 「항만시설장비 관리규칙」에 따른 검사를 받은 것으로 한다. 2.5.2.4.2 로딩암의 배관부는 2.5.2.1에 적합한 것으로 하되, 로딩암의 구동부에 의해 움직이는 것으로 한다. 2.5.2.4.3 풍랑 등으로 인하여 선박과 연결된 로딩암이 파손되는 것을 방지하기 위하여 선박과 로딩암의 연결부에는 긴급분리장치(Emergency Release Coupler)를 설치한다. 2.5.2.4.4 가연성가스 및 독성가스를 이입‧이송하는 로딩암의 관절부 등 가스가 누출할 우려가 있는 부근에는 가스누출검지경보장치의 검지부를 로딩암의 투영면(로딩암의 이입‧이송 작업 가능 범위 중 최대 거리에서의 투영면을 말한다) 둘레 20 m마다 1개 이상의 비율로 설치한다. 2.5.7 -- -- --------------------------------------------------------. 2.5.7.1 ~ 2.5.7.7 <현행과 같음> 2.5.7.8 ------ --------------------. 2.5.7.8.1 로딩암은 지면에 고정하여 설치한다. 다만, 이동형 로딩암을 사용하는 경우에는 로딩암이 장착된 트롤리(trolly)를 지면에 고정하여 설치한다. 2.5.7.8.2 로딩암은 그 외면으로부터 작업반경 등을 고려하여 충분한 작업거리를 확보한다. 2.5.7.8.3 가연성가스를 이입‧이송하는 로딩암은 정전기 제거를 위하여 단독으로 접지하고, 이 경우 접지 저항치는 총합 100 Ω이하로 한다. 2.5.7.8.4 로딩암에 연결하는 항만측의 배관부에는 긴급차단장치를 1개 이상 설치한다. 3.1.4 배관 유지관리 3.1.4.1 이동형 로딩암 이동형 로딩암의 안전한 사용을 위하여 다음 기준에 따라 유지관리 한다. 3.1.4.1.1 이동 (1) 이동형 로딩암은 콘크리트 등 포장된 경로에서 이동한다. (2) 이동형 로딩암을 이동하기 전에 경로를 설정하고 그 경로 내 선박 상하역 등 타 작업이 예정된 경우 우회한다. (3) 이동형 로딩암의 이동 시 급출발과 급정거를 하지 아니한다. 3.1.4.1.2 이입‧이송작업 (1) 안전관리자는 이입‧이송 작업이 종료될 때 까지 로딩암 부근에 위치하여 이입‧이송작업 및 주변 타 작업을 관리‧통제한다. (2) 이입‧이송 작업 중 눈에 띄는 곳에 경계표지를 설치하여 2.5.7.8.2에 따른 거리 내 외부인원의 출입을 통제한다. 이 경우 경계표지 크기는 60×45 ㎝ 이상으로 한다. (3) 이입‧이송 작업 시 시야확보를 위하여 최소 150 ㏓ 이상의 밝기를 확보한다. (4) 이동형 로딩암의 전도를 방지하기 위하여 평탄한 곳에 위치시킨 후 아웃리거(outrigger)를 사용‧고정하고, 이동형 로딩암이 장착된 트롤리(trolly)는 체인으로 바닥에 고정한다. (5) 이입‧이송 작업 전 로딩암 각 부의 누출 여부를 확인한다. (6) 이입‧이송 작업 종료 후 퍼지 등으로 이동형 로딩암 내부의 잔류가스를 제거한 후 선박과의 연결부를 분리한다. 3.1.4.1.3 보관 (1) 이동형 로딩암은 바닥이 평탄한 장소에 보관한다. (2) 이동형 로딩암을 보관할 때에는 정지목 등을 설치하여 고정한다. (3) 이동형 로딩암을 보관할 때에는 자체 하중으로 인한 구동부의 고착을 방지하기 위하여 구동부에 버팀목을 설치한다. 3.3.5 배관점검 3.3.5.1 로딩암 점검 로딩암의 안전성 및 작동성을 확보하기 위하여 이입‧이송 작업 전‧후 다음 기준에 따라 로딩암을 점검한다. 3.3.5.1.1 로딩암의 설계도면 등과 비교하여 비틀림 등의 변형 발생 유무를 확인한다. 3.3.5.1.2 로딩암과 트롤리를 연결하는 볼트 등의 마모 및 변형 유무를 확인한다.	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정
4.2.2 시공감리‧완성검사 및 정기검사 4.2.2.1 ~ 4.2.2.37 <생 략> 4.2.2.2.38 고압가스설비의 내압능력 (1) 고압가스설비의 내압시험 기준은 4.2.1.5.1를 준용하고, 이 검사방법은 자기압력기록계 등을 사용해서 계측 및 확인한다. (2) 법 제17조제1항 및 제2항에 따라 검사에 합격한 용기‧냉동기‧특정설비에 대한 내압시험은 합격증명서 확인으로, 펌프‧압축기 등에 대한 내압시험은 제조사의 시험성적서 확인으로 갈음한다.	4.2.2 --------------- 4.2.2.1 ~ 4.2.2.37 <현행과 같음> 4.2.2.38 -------- ---- (1) --------내압‧기밀시험-----4.2.1.5-------- ----------------------------------. (2) ----------------------------------- ---------------------------------------- 내압시험 및 기밀시험--------------------.	ㅇ 펌프‧압축기에 대한 기밀시험을 제조사 시험성적서로 갈음