KGS FP217(저장식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.1.3 저압가스 배관재료 고압가스 외의 가스가 통하는 배관의 압력을 받는 부분에 사용되는 재료는 사용조건에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료를 사용한다. 다만, 2.5.1.2에 따른 고압배관의 재료와 2.5.1.4에 따른 관이음매 및 밸브는 저압배관등에 사용할 수 있다. (1) 관재료 (1-1) ~ (1-4) (생 략) (2) 관이음매 (2-1) KS D 3507(배관용 탄소강관) (2-2) KS B 1522(일반 배관 및 연료 가스 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠) 2.5.1.4 배관 이음매 및 밸브재료 (1) 용접식 관이음매 (1-1) KS B 1541(배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠) (1-2) KS B 1542(배관용 강제 삽입 용접식 관 이음쇠) (1-3) KS B 1543(배관용 강판제 맞대기 용접식 관 이음쇠) (2) 관플랜지 이음매 (2-1) KS B 1501(철강제 관 플랜지의 압력 단계) (2-2) KS B 1519(관 플랜지의 개스킷 자리 치수) (2-3) KS B 1502(관 플랜지의 치수 허용차)	2.5.1.3 ---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) --- (1-1) ~ (1-4) (현행과 같음) (2) ---- (2-1) -- - ---- ---- (2-2) KS B 1543(강제 맞대기 용접식 관이음쇠) 2.5.1.4 -------------- (1) ---------- (1-1) <삭 제> (1-1) ------------------------------ (1-2) ------------------------------ (2)----- (2-1)----------------- (2-2)----------------- (2-3) KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정
2.5.4 배관설비 접합 배관은 고압가스의 누출을 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 접합하고, 이를 확인하기 위하여 필요한 경우에는 비파괴시험을 한다. 2.5.4.1 배관등의 접합은 용접을 한다. 다만, 용접이 적당하지 아니한 경우에는 안전확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지접합으로 할 수 있으며, 이 경우에는 점검을 할 수 있는 조치를 한다. <이하 생략>	2.5.4 -------- ---------------------------------------------------------------------------- 2.5.4.1 -------------------------------- ---------------------------- 플랜지접합 또는 나사접합 이음쇠 방식으로 -------------------- --------------. <이하 현행과 같음>	ㅇ 수소충전소의 배관 접합 방법으로 용접 및 플랜지접합 외에 나사접합 이음쇠 허용
2.8.1 계측설비 설치 2.8.1.1 압력계 설치 2.8.1.1.1 <생 략> 2.8.1.1.2 고압가스설비에 설치하는 압력계는 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하의 최고눈금이 있는 것으로 하고, 압축‧액화 그 밖의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100 ㎥ 이상인 사업소에는 『국가표준기본법』에 따른 제품인증을 받은 압력계를 2개 이상 비치한다.	2.8.1 ------- 2.8.1.1 ------- 2.8.1.1.1 <현행과 같음> 2.8.1.1.2 -----------------------상용압력의 1.5배 이상 2배 이하(상용압력이 82 ㎫ 이상 인 수소충전소의 경우에는 상용압력의 1.5배 이상 2.5배 이하)의 최고눈금이 있는 것으로 하고,---------------------------------- -----------.	ㅇ 압력계 최고눈금 범위 제한 완화 - KS B 5305에서 규정하는 압력계의 최고눈금이 100, 200㎫ 이므로 상용압력 82㎫ 인 수소충전소에 설치하여야 하는 123 ~ 164 ㎫ 의 최고압력을 가지는 압력계의 확보 곤란
4. 검사기준 4.2 검사방법 4.2.2 완성검사 및 정기검사 4.2.2.1 ~ 4.2.2.20 <생 략> 4.2.2.21 고압가스설비의 내압능력 (1) 고압가스설비의 내압‧기밀시험 기준은 4.2.1.5를 준용하고 검사방법은 자기압력기록계 등을 사용하여 계측 및 확인한다. (2) 법 제17조제1항 및 제2항에 따라 검사에 합격한 용기‧냉동기‧특정설비에 대한 내압시험은 합격증명서 확인으로, 펌프‧압축기 등에 대한 내압시험은 제조사의 시험성적서 확인으로 갈음한다. (3)튜브 및 호스로 설치된 배관계로서 상용압력 이상으로 기밀시험을 실시한 경우에는 내압시험을 생략한다.	4. ---- 4.2 ---- 4.2.2 ----------- 4.2.2.1 ~ 4.2.2.20 <현행과 같음> 4.2.2.21 -------- ---- (1) ----------------------------------- ----------------------------------. (2) ----------------------------------- ---------------------------------------- 내압시험 및 기밀시험--------------------. (3) ----------------------------------- -----------------------.	ㅇ 펌프‧압축기에 대한 기밀시험을 제조사 시험성적서로 갈음