KGS FP332(액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 ∼ 1.5.20 (생 략)

1.5.21 태양광발전설비 설치에 관한 경과조치

2.8.4.4(12), 2.8.5의 개정기준은 2016년 5월 1일부터 적용한다.

<신 설>

1.5 ----

1.5.1 ∼ 1.5.20 (현행과 같음)

1.5.21 -----------------------

(1) 2.8.4.4(14), 2.8.5.1, 2.8.5.2, 2.8.5.3, 2.8.5.4----------------------------.

(2) 2.8.5.5의 개정규정은 2019년 00월 00일부터 적용한다.

(3) 2019년 00월 00일 이전에 종전의 규정에 따라 기술검토, 허가 또는 검사를 받은 액화석유가스충전시설에 대해서는 2.8.5.5의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

ㅇ 설치가능한 운영시설물의 종류에 관한 규정인 현행 2.8.4.4(12)가 2.8.4.4(14)로 변경되었으므로 경과조치의 관련 조항 수정

- 2.8.5.5의 신설에 따라 현행 기준 2.8.5의 경과조치를 2.8.5.1에서 2.8.5.4까지로 수정하여 표기

ㅇ 1.5.21(2) 및 1.5.21(3)은 충전소 내 에너지저장장치 설치 금지 규정 2.8.5.5가 신설됨에 따라 그에 따른 경과조치를 신설

1.5.21 ~ 1.5.22 (생 략)

<신 설>

1.5.21 ~ 1.5.22 (현행과 같음)

1.5.23 운영시설물 설치에 관한 경과조치

2019년 00월 00일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.8.4.7 개정기준에도 불구하고 종전의 기준을 따른다.

ㅇ 운영시설물 설치 기준 2.8.4.7 신설에 따른 경과조치 신설

ㅇ 기술검토 및 검사를 받은 충전시설에 대해서도 기준적용 시점을 명확히 하도록 규정함

1.3.9.4 “자기소화성(自己消化性)”이란 자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준(소방방재청고시 제2012-17호) 제14조에 따른 자기소화성을 말한다.

1.3.9.4 ------------------------------------------------(소방청고시 제2017-19호)-------------------------.

ㅇ 고시 이름 변경

2.3.2.1.1 내열구조

지상에 설치하는 저장탱크(소형저장탱크 및 마운드형 저장탱크는 제외한다. 이하 2.3.2.1.1에서 같다), 그 지주 및 그 부속설비가 열에 견딜 수 있도록 하기 위한 기준은 다음과 같다. 이 경우 저온 저장탱크[2중각(二重殼) 단연구조를 말한다]로서 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크 주변의 화재를 고려하여 설계 시공된 것에서는 그 상태로서 열에 견딜 수 있는 것으로 본다.

(1) 저장탱크, 그 지주, 저장탱크에 부속된 펌프․압축기 등이 설치된 가스설비실 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전장소에는 다음 기준에 따라 외면으로부터 5m 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 다음 중 어느 하나의 냉각장치를 설치한다. 다만, 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다.

(1-1) ~ (5) (생 략)

2.3.2.1.1 ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -- 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 ---------------------------------------------------.

(1-1) ~ (5) (현행과 같음)

ㅇ 인용 법령명 변경(15.1.20 개정)

2.3.2.1.2 내진구조

저장탱크(저장능력이 3톤 이상인 저장탱크만을 말한다)의 지지구조물과 기초는 지진에 견딜 수 있도록 KGS GC203(가스시설 내진설계 기술기준)에 따라 설계하고, 지진의 영향으로부터 안전한 구조로 설치한다.

2.3.2.1.2 ----

-------------------------------------------------------- KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기술기준)----------------------------.

ㅇ 인용 코드명 변경(18.1.11 개정)

2.6.1.3 과압안전장치 구조 및 재질

과압안전장치의 구조 및 재질은 그 과압안전장치를 설치하는 가스설비등의 안에 있는 고압가스의 압력 및 온도에 견딜 수 있고, 그 고압가스에 내식성이 있는 것으로 한다.

2.6.1.3 -----------------

----------------------------------------------- 액화석유가스--------------------- 액화석유가스---------------.

ㅇ 오류 수정

2.6.1.6 과압안전장치 분출량

안전밸브 또는 파열판에서 필요분출량은 (1) 또는 (2)에서 정한 계산식이나, (3)에 따라 구한 양[(1) 또는 (2)에서 정한 계산식에 따라 구한 양이 해당 설비 안의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비 안의 고압가스양] 이상으로 한다.

(1) ~ (3) (생 략)

(4) 고압가스설비 안의 기체 및 증기가 외부화재에 노출되어 분출되는 경우

[eqn: W = 0.277(MP_1 ) ^0.5 {(T_w - T_1 )^1.25 A} over {T_1 ^1.1506}]

(생략)

2.6.1.6 ------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 액화석유가스양------------------ 액화석유가스양--------.

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(4) 액화석유가스설비 -----------------------------------

---------------------

(현행과 같음)

ㅇ 오류 수정

2.6.8 전기방폭설비 설치

위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지할 수 있도록 KGS GC201(가스시설 전기설비 방폭 기술기준)에 따라 방폭구조로 한다.

2.6.8 ---------

----------------------------------------------- KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준), KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준), KGS GC103(방폭전기기기의 점검 및 유지관리에 관한 기준), GC104(방폭전기기기의 수리, 보수, 재생, 개조 및 변경에 관한 기준)------------.

ㅇ 전기방폭 기준의 변경으로 인용코드번호 및 코드명이 변경되어 반영

2.7.3 살수장치 설치

저장탱크(지하에 매설하는 경우는 제외한다)․가스설비실 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전장소에는 소화를 위하여 다음 기준에 따라 살수장치․물분무장치 또는 이와 같은 수준 이상의 소화능력을 가지는 설비를 설치한다. 다만, 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다.

2.7.3 -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --- 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 ---------------------------------------------------.

ㅇ 인용 법령명 변경(15.1.20 개정)

2.8.4 운영시설물 설치

충전시설에는 충전시설의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 사무실 등을 설치한다.

2.8.4.1 ~ 2.8.4.3 (생  략)

2.8.4.4 자동차용기충전소에는 충전 또는 그 충전소의 안전 확보에 지장이 없는 범위에서 그에 부대하는 업무를 위하여 사용되는 다음의 건축물 또는 시설외의 건축물 또는 시설을 설치하지 않는다. 이 경우 (6)부터 (12)까지에 해당하는 건축물 또는 시설은 저장설비·가스설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심을 말한다)으로부터 직선거리 8 m 이상의 거리를 두고 설치한다.

(1) ∼ (10) (생략)

(11) 충전소에 출입하는 사람을 대상으로 한 소매점(「건축법 시행령」 별표 1제3호가목에 따른 수퍼마켓과 일용품 등의 소매점만을 말한다) 및 전시장(액화석유가스를 연료로 사용하는 자동차의 전시용으로 사용하는 경우에 한한다)

<신 설>

(12) 2.8.5에 따른 태양광발전설비

(13) 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」제3조제1항제1호에 해당하는 충전사업 용도의 건축물이나 시설

2.8.4.5 2.8.4.4(2)․(3)․(6)․(7)․(10) 및 (11)의 용도에 제공하는 부분의 연면적의 합은  500 ㎡를 초과할 수 없다.

2.8.4.6 (생 략)

<신 설>

2.8.4 --------

--------------------------------------------------.

2.8.4.1 ~ 2.8.4.3 (현행과 같음)

2.8.4.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------- (6)부터 (13) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ∼ (10) (현행과 같음)

(11) 충전소에 출입하는 사람을 대상으로 한 다음의 건축물 또는 시설

(11-1) 「건축법 시행령」 별표 1 제3호가목에 따른 수퍼마켓과 일용품 등의 소매점

(11-2) 자동차 전시장

(11-3) 충전소에 출입하는 사람이 쉴 수 있는 고객휴게실

(11-4) 「식품위생법 시행령」제21조제8호가목에 따른  다류(茶類), 아이스크림류 등을 조리·판매하거나 패스트푸드점에 해당하는 휴게음식점

(11-5) 자동차 영업소

(11-6) 행위를 매개·대리 또는 중개 등을 하는 일반사무실.

(12) 자동차용 배터리 충전을 위한 작업장

(13) 「계량에 관한 법률」 제7조제1항제3호에 따른 계량증명업을 위한 작업장

(14) (현행 (12)과 같음)

(15) (현행 (13)과 같음)

2.8.4.5 2.8.4.4(2)․(3)․(6)․(7) 및 (10)부터 (13)까지의 ----------------------------------

2.8.4.6 (현행과 같음)

2.8.4.7  2.8.4.4(11)에 따른 건축물 또는 시설은 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1) 출입구의 문턱을 바닥보다 높게 할 것

(2) 출입구의 문은 건축물의 안에서 밖으로 수시로 개방할 수 있는 자동폐쇄식의 구조로 할 것

(3) 높이 1 m 이하에 설치된 창 등은 밀폐시켜 누출된 가스가 유입되지 아니하도록 할 것

(4) 2.8.4.4(11)에 따른 건축물 또는 시설에서 액화석유가스나 도시가스를 사용하는 경우 다음 어느 하나의 안전조치를 할 것

(4-1) 가스누출자동차단장치를 설치할 것. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 가스누출자동차단장치를 설치하지 아니할 수 있고, 이동식 부탄연소기 등을 사용하여 가스누출자동차단장치를 설치할 수 없는 경우에는 가스누출경보기를 설치할 수 있다

(4-1-1)액화석유가스를 사용하는 경우로서 연소기가 연결된 각 배관에 퓨즈콕·상자콕 또는 이와 같은 수준 이상의 성능을 가진 안전장치(이하 “퓨즈콕 등”이라 한다.) 등이 설치되어 있고, 각 연소기에 소화안전장치가 부착된 경우

(4-1-2) 도시가스를 사용하는 경우로서 월사용예정량이 2,000 ㎥ 미만으로서 연소기가 연결된 각 배관에 퓨즈콕 등이 설치되어 있고, 각 연소기에 소화안전장치가 부착되어 있는 경우

(4-1-3) 가스누출경보기 연동차단기능의 다기능가스안전계량기가 설치된 경우

(4-2) 충전소의 저장설비·가스설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심을 말한다)에 면하지 않는 방향으로 배기하는 환기설비를 설치할 것

(5) 액화석유가스를 사용하기 위한 저장설비는 다음의 기준에 따른다.

(5-1) 저장설비의 종류는 용기 또는 저장능력이 250킬로그램 미만인 소형저장탱크로 한정하며 옥외에 설치할 것

(5-2) 용기 또는 소형저장탱크는 충전소의 저장설비·가스설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심을 말한다)과 면하지 않는 방향에 설치할 것

ㅇ 오류 수정

- 현행 내용이 액법 시행규칙 별표 4 제2호가목 6)에서 8 m를 이격하도록 규정한 대상과 일치하지 않아 이를 바로잡고자 함

ㅇ 액법 시행규칙 개정에 따라 충전소 안에 설치가능한 건축물 또는 시설을 추가

ㅇ 식품위생법 시행령 제21조제8호 가목에 따른 휴게음식점 중 일부만 허용

8. 식품접객업

가. 휴게음식점영업: 주로 다류(茶類), 아이스크림류 등을 조리ㆍ판매하거나 패스트푸드점, 분식점 형태의 영업 등 음식류를 조리ㆍ판매하는 영업으로서 음주행위가 허용되지 아니하는 영업. 다만, 편의점, 슈퍼마켓, 휴게소, 그 밖에 음식류를 판매하는 장소(만화가게 및 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 인터넷컴퓨터게임시설제공업을 하는 영업소 등 음식류를 부수적으로 판매하는 장소를 포함한다)에서 컵라면, 일회용 다류 또는 그 밖의 음식류에 물을 부어 주는 경우는 제외한다.

ㅇ 충전소내 설치가능한 건축물이나 시설을 확대하면서 동 건축물이 갖추어야 할 구조 등을 정함

- 충전소에서 누출된 가스가 건축물로 들어오지 못하도록 하고, 패스트 푸드점 등에서 가스사용시 누출된 가스에 대한 안전조치 사항 등을 규정

※ 한국위험물학회의 연구용역 내용과 위험물안전관리법령에서 주유소에 대해 적용하는 기준 등을 참고하여 개정안 도출

ㅇ 운영시설물에서 사용할 수 있는 저장설비의 종류를 용기로 한정할 게 아니라 안전성 측면에서 향상된 소규모 소형저장탱크도 저장능력을 제한하여 설치·사용할 수 있도록 함

*한정철 위원 건의 및 분과의 의결

2.8.5 태양광발전설비 설치

태양광발전설비는 다음 기준에 적합하게 설치한다.

2.8.5.1 ~ 2.8.5.4 (생 략)

<신 설>

2.8.5 ----------

----------------------------.

2.8.5.1 ~ 2.8.5.4 (현행과 같음)

2.8.5.5 에너지저장장치(Energy Storage System, ESS)는 설치하지 아니한다.

ㅇ 에너지저장장치에서 발생되는 사고(‘18년 16건 발생)를 예방하기 위해 에너지저장장치 설치를 제한하고자 함.

※ 에너지저장장치(ESS) : 생산된 전력을 저장하였다가 전력이 필요한 때 공급하는 전력시스템을 말하며 전력저장장치, 전력변환장치 및 제반운영시스템 등으로 구성된다.[에너지관리기준(산업부 고시) 제3조제25호]

3. 기술기준

3.1 안전유지기준

3.1.1 ~ 3.1.4 (생략)

<신 설>

3. ----

3.1 ------

3.1.1 ~ 3.1.4 (현행과 같음)

3.1.5 사고예방설비 유지관리(내용 없음)

3.1.6 피해저감설비 유지관리(내용 없음)

3.1.7 부대설비 유지관리

2.8.4.4에 따른 운영시설물은 충전시설에 위해요소가 발생하지 아니하도록  다음 기준에 따라 관리한다.

3.1.7.1 충전사업자는 2.8.4.4에 따른 운영시설물 종사자(운영시설물의 대표자를 포함한다. 이하 3.1.7에서 같다)가 되려는 자에게 부록 C(운영시설물 유지관리기준)를 사전에 안내(운영시설물 대표자 이외의 종사자에 대한 안내는 해당 운영시설물의 대표자가 할 수 있다)하는 등의 조치를 하여 운영시설물을 부록 C에 따른 유지관리기준에 적합하도록 유지관리하여야 한다.

3.1.7.2 안전관리자는 분기 1회 이상 운영시설물 종사자가 운영시설물 유지관리 기준을 준수하고 있는지 확인하고, 미준수시 이를 안전관리총괄자에게 보고한다.

3.1.7.3 안전관리자는 충전을 하려는 자동차와 운영시설물을 이용하려는 자동차 간에 추돌 등의 사고가 발생하지 아니하도록 적절히 관리하여야 한다.

ㅇ 가스기술기준위원회규정에서 내용이 현재는 없으나 향후에 추가할 가능성이 있는 경우에 “내용없음”으로 표기

ㅇ 운영시설물에 설치가능한 시설이 확대됨에 따라 운영시설물을 안전하게 유지관리하도록 기술기준을 신설함

ㅇ 충전사업자는 운영시설물 종사자에게 운영시설물 유지관리 기준을 사전에 안내하도록 하여,

- 충전사업자가 운영시설물 종사자로 하여금 운영시설물을 안전하게 유지관리하도록 하고자 함

3.2 제조 및 충전기준

3.2.1 제조 및 충전준비

3.2.1.1 ~ 3.2.1.5 (생 략)

3.2.2 제조 및 충전작업

저장설비의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 액화석유가스를 이입․충전한다.

3.2.2.1 저장탱크

<신 설>

3.2.2.1.1 ~ 3.2.2.1.4 (생  략)

3.2.2.2 소형저장탱크

<신  설>

3.2.2.2.1 ~ 3.2.2.2.10 (생  략)

3.2 ---------

3.2.1 ---------

3.2.1.1 ~ 3.2.1.5 (현행과 같음)

3.2.2 ----------

-----------------------------------------------.

3.2.2.1 -----

3.2.2.1.1 자동차에 고정된 탱크와 로리호스(로딩암)의 액체라인 및 기체라인 커플링을 접속한 후 충전한다.

3.2.2.1.2 ~ 3.2.2.1.4 (현행 3.2.21.1 ~ 3.2.2.1.3와 같음)

3.2.2.2 -------

3.2.2.2.1 자동차에 고정된 탱크(벌크로리를 포함한다)와 소형저장탱크의 액체라인 및 기체라인 커플링을 접속한 후 충전한다.

3.2.2.2.2 ~ 3.2.2.2.11 (현행 3.2.2.2.1 ~ 3.2.2.2.10과 같음)

ㅇ 행안부 안전감찰 지적사항에 따른 사고예방을 위해 저장탱크 및 소형저장탱크 액․기체라인을 모두 연결 후 충전토록 하는 것이 필요함

※ 행정안전부 안전감찰 지적사항

- 소형저장탱크 충전시 기체라인을 연결하지 않고 충전 중 발생한 사고 예방을 위해 KGS CODE에 액․기체라인을 모두 연결 후 충전토록 명기 필요

* 현재 충전, 저장 등의 허가시설 코드에서는 이충전작업 관련 안전수칙을 사업장에 게시하도록 규정하고 있으며,

- 아래의 내용으로 게시하고 있음

4.1 검사항목

4.1.1 안전성확인

안전성확인은 충전시설이 적합하게 설치되고 있는지를 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) 2.2에 따른 기초에 적합한지 확인(지상형 저장탱크의 기초설치 공정으로 한정함)

(2) 2.3.3.1.2(1)부터 2.3.3.1.2(6)까지에 따른 저장탱크 설치에 적합한지 확인(저장탱크를 지하에 매설하기 직전의 공정에 한정함)

<신설>

(3) ~ (7) (생 략)

4.1 검사항목

4.1.1 ------

--------------------------------------------------------.

(1) ---------------------------------------------

(2) ------------------------------------------------------------------------

(3) 2.3.3.2.3(3) 및 2.3.3.2.3(4)에 따른 기초에 적합한지 확인(1톤 초과 소형저장탱크의 기초설치 공정에 한함)

(4) ~ (8) (현행 (3) ~ (7) 과 같음)

ㅇ 검사항목 중 안전성확인 항목에 1톤 초과 소형저장탱크의 일체형 철근콘크리트 기초관련 내용이 누락되어 이를 추가

(공사 자체감사 결과 지적사항)

4.2 검사방법

안전성확인·완성검사·정기검사 및 수시검사는 충전사업소 안의 가스시설 및 부속시설이 검사항목에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음 기준에 따른 방법으로 실시한다.

4.2.1 안전성확인방법 <개정 11.1.3>

안전성확인 시에는 다음 사항을 확인한다.

(1) ~ (3) (생 략)

4.2.1.1 안전성확인 대상 지정

(1) ~ (2)(생 략)

4.2.1.2 기초 확인방법

저장탱크 및 가스설비의 기초, 앵커볼트의 수량 및 규격, 저장탱크의 가대 등은 도면으로 확인하고 부등침하상태를 확인한다.

4.2 ----

--------------------------------------------------------------------------------------.

4.2.1 -------

-----------------------.

(1) ~ (3) (현행과 같음)

4.2.1.1 -----------

(1) ~ (2) (현행과 같음)

4.2.1.2 -------

저장탱크(1톤 초과 소형저장탱크를 포함한다)-----------------------------------------------.

ㅇ 검사방법 중 안전성확인 방법에 1톤 초과 소형저장탱크의 일체형 철근콘크리트 기초 관련 내용이 누락되어 이를 추가

(공사 자체감사 결과 지적사항)

4.2.2 완성검사 및 정기검사

완성검사 및 정기검사의 항목별 검사방법은 다음과 같고, 완성검사 및 정기검사 시 용기, 특정설비 및 가스용품이 검사대상 품목인 경우에는 검사(재검사를 포함한다)를 받았는지 확인한다.

4.2.2.1 배치 확인방법

4.2.2.1.2 ~ 4.2.2.1.3 (생 략)

4.2.2.2 기초 확인방법

저장탱크 및 가스설비의 기초, 앵커볼트의 수량 및 규격, 저장탱크의 가대 등은 도면과 일치하는지 확인하고, 부등침하상태(지상형 저장탱크에 한한다)는 사업자가 측정한 측정기록을 확인한다.

4.2.2 ------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------.

4.2.2.1 --------

4.2.2.1.2 ~ 4.2.2.1.3 (현행과 같음)

4.2.2.2 -------

저장탱크(1톤 초과 소형저장탱크를 포함한다) -------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 완성검사 및 정기검사 방법 중 기초 확인방법에 1톤 초과 소형저장탱크의 일체형 철근콘크리트 기초 관련 내용이 누락되어 이를 추가

(공사 자체감사 결과 지적사항)

<신 설>

부록 C 운영시설물 유지관리기준 <신설 19.2.28>

C1 안전수칙 게시

C1.1 안전관리자는 운영시설물 종사자에게 다음의 내용 중 해당 운영시설물의 특성에 적합한 안전수칙을 작성하여 해당 운영시설물 내 인지하기 쉬운 곳에 게시하도록 한다.

(1) 연소기 등 화기 사용시 유의사항

(2) 소화기 등 소화장비 관리에 관한 내용

(3) 충전소 내 흡연금지에 관한 내용

(4) 운영시설물 주위 가연물 방치 금지 등 그 밖의 안전유지에 관한 내용

[보기] 안전수칙 예시

안전수칙

① 연소기 사용전에 가스 누출 여부, 밸브 개폐 여부를 확인하고, 환기시킨다.

② 연소기 주위에 가연물이 있는지 확인한다.

③ 연소기 또는 기타 화기 사용 중에는 자리를 비우지 않는다.

④ 연소기 사용을 종료한 후에는 반드시 중간밸브를 잠근다.

⑤ 호스 이음부 등에서 가스가 새지 않는지 비눗물 등으로 항시 점검한다.

⑥ 소화기는 항시 사용이 가능하도록 관리·점검한다.

⑦ 운영시설물에 해당하는 건축물이나 시설 밖의 충전소 부지에 가연물 등을 방치하지 않도록 한다.

⑧ 충전소 내 모든 장소에서 흡연을 금한다.

C2 수리·보수 작업시 안전유지

C2.1 안전관리자는 운영시설물 종사자로 하여금 운영시설물 수리·보수 작업의 시작 전에 수리·보수 작업의 내용을 안전관리자에게 알리도록 하고, 수리·보수 작업 의 내용이 변경된 경우에는 변경된 내용도 알리도록 하여야 한다.

C2.2 안전관리자는 수리·보수 작업의 내용 중 안전한 작업을 위해 개선이 필요한 사항이 있을 경우 의견을 제시하여 개선하도록 하여야 한다.

C2.3 안전관리자는 운영시설물 수리·보수 작업 중 화기를 사용하는 작업을 할 경우에는 다음의 사항을 확인한다.

C2.3.1 소화기 등 소화설비 비치여부

C2.3.2 작업 종료시까지 운영시설물 종사자의 입회 여부

C2.3.3 작업장 주위 인화성 및 가연성 물질 제거 여부

C3 위해발생 시 조치

C3.1 안전관리자는 운영시설물 종사자가 운영시설물에서 화재 등의 사고 발생시 안전관리자에게 즉시 알리도록 계도·교육한다.

C3.2 안전관리자는 운영시설물에서 화재 등의 사고가 발생할 경우 운영시설물 종사자 및 이용자가 대피할 피난경로를 정하여 운영시설물 종사자가 해당 운영시설물 내 인지하기 쉬운 곳에 게시하도록 하여야 한다.

C4 교육 및 훈련

C4.1 안전관리자는 운영시설물 종사자로 하여금 분기 1회 이상 C1부터 C3까지의 내용에 대하여 자체 교육을 실시하도록 하고, 분기1회 이상 C3에 따라 대피훈련을 실시하도록 한다.

C4.2 안전관리자는 충전시설 안전관리규정에 따른 훈련시 운영시설물 종사자도 참여하게 훈련계획을 수립하여야 하고, 운영시설물 종사자는 훈련에 참여하여야 한다.

C5 비상연락체계 유지

운영시설물 종사자와 안전관리자는 상호간의 비상연락망을 작성하여 해당 운영시설물과 충전소 사무실의 인지하기 쉬운 곳에 게시하여야 하고, 수시로 확인․정비함으로써 24시간 비상연락체계를 유지한다.

ㅇ 운영시설물 유지관리기준을 부록 C로 별도 신설하고, 안전하게 유지관리하기 위한 최소한의 기준인 안전수칙 게시, 수리․보수 작업시 안전유지, 위해발생시 조치, 교육 및 훈련, 비상연락체계 유지의 내용만 규정