KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5 경과조치 1.5.1 ∼ 1.5.18 (생 략) 1.5.19 태양광발전설비 설치에 관한 경과조치 2.8.7의 개정기준은 2016년 5월 1일부터 적용한다. <신 설>	1.5 경과조치 1.5.1 ∼ 1.5.18 (현행과 같음) 1.5.19 ----------------------- (1) 2.8.7.1, 2.8.7.2, 2.8.7.3, 2.8.7.4----------------------------. (2) 2.8.7.5의 개정규정은 2019년 00월 00일부터 적용한다. (3) 2019년 00월 00일 이전에 종전의 규정에 따라 기술검토, 허가 또는 검사를 받은 액화석유가스충전시설에 대해서는 2.8.7.5의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.	ㅇ 2.8.7.5의 신설에 따라 현행 기준 2.8.7의 경과조치를 2.8.7.1에서 2.8.7.4까지로 수정하여 표기 ㅇ 1.5.19(2) 및 1.5.19(3)은 충전소 내 에너지저장장치 설치 금지 규정 2.8.7.5이 신설됨에 따라 그에 따른 경과조치를 신설
2.3.2.1.1 내열구조 지상에 설치하는 저장탱크(소형저장탱크 및 마운드형 저장탱크는 제외한다. 이하 2.3.2.1.1에서 같다), 그 지주 및 그 부속설비가 열에 견딜 수 있도록 하기 위한 기준은 다음과 같다. 이 경우 저온 저장탱크[2중각(二重殼) 단연구조를 말한다]로서 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크 주변의 화재를 고려하여 설계 시공된 것에서는 그 상태로서 열에 견딜 수 있는 것으로 본다. (1) 저장탱크, 그 지주, 저장탱크에 부속된 펌프․압축기 등이 설치된 가스설비실 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전장소에는 다음 기준에 따라 외면으로부터 5m 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 다음 중 어느 하나의 냉각장치를 설치한다. 다만, 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다. (1-1) ~ (5) (생 략)	2.3.2.1.1 ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -- 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 ---------------------------------------------------. (1-1) ~ (5) (현행과 같음)	ㅇ 인용 법령명 변경(15.1.20 개정)
2.3.2.1.2 내진구조 저장탱크(저장능력이 3톤 이상인 저장탱크만을 말한다)의 지지구조물과 기초는 지진에 견딜 수 있도록 KGS GC203(가스시설 내진설계 기술기준)에 따라 설계하고, 지진의 영향으로부터 안전한 구조로 설치한다.	2.3.2.1.2 ---- -------------------------------------------------------- KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기술기준)----------------------------.	ㅇ 인용 코드명 변경(18.1.11 개정)
2.5.11 사업소외 배관 사업장 밖으로 연장된 배관에 대하여는 KGS FP111(고압가스 특정제조 기술기준)에 규정된 사업장 밖의 배관기준을 적용한다. <후단 신설>	2.5.11 ------- --------------------- KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설․기술․검사․감리․정밀안전검진 기준)---------. 이 경우 “고압가스”는 “액화석유가스”로 본다.	ㅇ 코드명 수정
2.6.1.3 과압안전장치 구조 및 재질 과압안전장치의 구조 및 재질은 그 과압안전장치를 설치하는 가스설비등의 안에 있는 고압가스의 압력 및 온도에 견딜 수 있고, 그 고압가스에 내식성이 있는 것으로 한다.	2.6.1.3 ----------------- ----------------------------------------------- 액화석유가스--------------------- 액화석유가스---------------.	ㅇ 오류 수정
2.6.1.6 과압안전장치 분출량 안전밸브 또는 파열판에서 필요분출량은 (1) 또는 (2)에서 정한 계산식이나, (3)에 따라 구한 양[(1) 또는 (2)에서 정한 계산식에 따라 구한 양이 해당 설비 안의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비 안의 고압가스양] 이상으로 한다. (1) ~ (3) (생 략) (4) 고압가스설비 안의 기체 및 증기가 외부화재에 노출되어 분출되는 경우 [eqn: W = 0.277(MP_1 ) ^0.5 {(T_w - T_1 )^1.25 A} over {T_1 ^1.1506}] (생략)	2.6.1.6 ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------- 액화석유가스양------------------ 액화석유가스양-------. (1) ~ (3) (현행과 같음) (4) 액화석유가스설비 ----------------------------------- --------------------- (현행과 같음)	ㅇ 오류 수정
2.6.8 전기방폭설비 설치 위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지할 수 있도록 KGS GC201(가스시설 전기설비 방폭 기술기준)에 따라 방폭구조로 한다.	2.6.8 --------- ----------------------------------------------- KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준), KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준), KGS GC103(방폭전기기기의 점검 및 유지관리에 관한 기준), GC104(방폭전기기기의 수리, 보수, 재생, 개조 및 변경에 관한 기준)------------.	ㅇ 전기방폭 기준의 변경으로 인용코드번호 및 코드명이 변경되어 반영
2.7.3 살수장치 설치 저장탱크(지하에 매설하는 경우는 제외한다)․가스설비실 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전장소에는 소화를 위하여 다음 기준에 따라 살수장치․물분무장치 또는 이와 같은 수준 이상의 소화능력을 가지는 설비를 설치한다. 다만, 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다.	2.7.3 ------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --- 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 ---------------------------------------------------.	ㅇ 인용 법령명 변경(15.1.20 개정)
2.8.7 태양광발전설비 설치 태양광발전설비는 다음 기준에 적합하게 설치한다. 2.8.7.1 ~ 2.8.7.4 (생 략) <신 설>	2.8.7 ---------- ----------------------------. 2.8.7.1 ~ 2.8.7.4 (현행과 같음) 2.8.7.5 에너지저장장치(Energy Storage System, ESS)는 설치하지 아니한다.	ㅇ 에너지저장장치에서 발생되는 사고(‘18년 16건 발생)를 예방하기 위해 에너지저장장치 설치를 제한하고자 함. ※ 에너지저장장치(ESS) : 생산된 전력을 저장하였다가 전력이 필요한 때 공급하는 전력시스템을 말하며 전력저장장치, 전력변환장치 및 제반운영시스템 등으로 구성된다.[에너지관리기준(산업부 고시) 제3조제25호]
3.2 제조 및 충전기준 3.2.1 제조 및 충전준비 3.2.1.1 ~ 3.2.1.4 (생 략) 3.2.2 제조 및 충전작업 저장설비의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 액화석유가스를 이입․충전한다. 3.2.2.1 저장탱크 < 신 설 > 3.2.2.1.1 저장탱크에 가스를 충전하려면 가스의 용량이 상용의 온도에서 저장탱크 내용적의 90％를넘지 아니하도록 충전한다. 3.2.2.1.2 액화석유가스를 자동차에 고정된 탱크로부터 이입할 때에는 배관접속 부분의 가스누출 여부를 확인하고, 이입한 후에는 그 배관 안의 가스로 인한 위해가 발생하지 아니하도록 조치한다. 3.2.2.1.3 액화석유가스 충전사업자가 액화석유가스 특정사용자 또는 주거용으로 액화석유가스를 직접공급하는 경우 저장탱크에 가스를 충전하려면 정전기를 제거한 후 저장탱크의 내용적의 90％를 넘지 아니하도록 충전한다. 3.2.2.1.4 자동차에 고정된 탱크로부터 저장탱크에 액화석유가스를 이입받을 때에는 5시간 이상 연속하여 자동차에 고정된 탱크를 저장탱크에 접속하지 아니한다. 3.2.2.2 소형저장탱크 3.2.2.2.1 (생 략) 3.2.2.2.12 자동차에 고정된 탱크로 수요자의 소형저장탱크에 액화석유가스를 충전하는 때에는 다음 기준에 따른다. <신 설 > (1) 액화석유가스를 충전하려면 그 소형저장탱크 안의 잔량을 확인한 후 충전한다. (2) 충전 중에는 액면계의 움직임펌프 등의 작동을 주의․감시하여 과충전방지 등 작업 중의 위해방지를 위한 조치를 한다 (3) 충전작업이 완료되면 세이프티커플링으로부터의 가스누출이 없는지를 확인한다.	3.2 --------- 3.2.1 -------- 3.2.1.1 ~ 3.2.1.4 (현행과 같음) 3.2.2 ---------- -----------------------------------------------. 3.2.2.1 ----- 3.2.2.1.1 자동차에 고정된 탱크와 로리호스(로딩암)의 액체라인 및 기체라인 커플링을 접속한 후 충전한다. 3.2.2.1.2 ~ 3.2.2.1.3 (현행 3.2.21.1 ~ 3.2.2.1.2와 같음) 3.2.2.1.4 액화석유가스 충전사업자가 액화석유가스 특정사용자 또는 주거용으로 액화석유가스를 직접 공급하는 경우 저장탱크에 가스를 충전하려면 다음 기준에 따른다. (1) 자동차에 고정된 탱크와 로리호스(로딩암)의 액체라인 및 기체라인 커플링을 접속한 후 충전한다. (2) 정전기 제거조치를 실시한 후 저장탱크의 내용적의 90％를 넘지 아니하도록 충전한다. 3.2.2.1.5 (현행 3.2.2.1.4와 같음) 3.2.2.2 ------- 3.2.2.2.1 (현행과 같음) 3.2.2.2.12 -----------------------------------------------------------. (1) 자동차에 고정된 탱크(벌크로리를 포함한다)와 소형저장탱크의 액체라인 및 기체라인 커플링을 접속한 후 충전한다. (2) ∼ (4) (현행 (1) ∼ (3)과 같음)	ㅇ 행안부 안전감찰 지적사항에 따른 사고예방을 위해 아래의 2가지 경우 모두에 액․기체라인을 모두 연결 후 충전토록 하는 것이 필요 하므로 2가지 경우 모두 포함되도록 규정함 - 충전소 내 저장탱크와 소형저장탱크에 충전하는 경우 - 충전소에서 수요자의 시설에 설치된 저장탱크와 소형저장탱크에 공급하는 경우 ※ 행정안전부 안전감찰 지적사항 - 저장탱크 및 소형저장탱크 충전시 기체라인을 연결하지 않고 충전 중 발생한 사고 예방을 위해 KGS CODE에 액․기체라인을 모두 연결 후 충전토록 명기 필요 * 현재 충전, 저장 등의 허가시설 코드에서는 이충전작업 관련 안전수칙을 사업장에 게시하도록 규정하고 있으며, - 아래의 내용으로 게시하고 있음