KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.12 (생 략)

1.5.13 살수장치 설치 등에 관한 경과조치

1.5.13.1 살수장치 설치에 대한 경과조치

(생 략)

1.5.13.2 저장설비 방호조치에 관한 경과조치

2012년 6월 26일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.3.3.6.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

<신 설>

1.5 ----

1.5.1 ~ 1.5.12 (현행과 같음)

1.5.13 ------------------

1.5.13.1 ----------------

(현행과 같음)

1.5.13.2 -------------------

(1) 2012년 ------------------------- 2.3.3.6의 ------------------------.

(2) 2.3.3.6의 개정기준은 2019년 8월 14일 후에 설치되는 보호대부터 적용한다. 다만, 2019년 8월 14일 이전에 기술검토 또는 허가를 받았으나 아직 보호대가 설치되지 않은 시설은 2.3.3.6의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 2012.6.26. 저장설비 방호조치를 개정하면서 경과조치를 2.3.3.6.1.로 오류 표기함

ㅇ 승인일 이후 설치되는 보호대부터 적용하도록 경과조치 신설

- 기술검토나 허가를 받았으나 아직 설치하지 않은 보호대는 종전기준 적용 가능하도록 함

2.3 저장설비기준

2.3.3 저장설비 설치

2.3.3.6 저장설비 방호조치

저장탱크와 그 부속설비를 설치한 장소가 자동차의 진입으로 손상의 우려가 있는 경우에는 저장탱크와 그 부속설비의 손상을 방지하기 위하여 다음 기준에 적합하게 보호대를 갖춘다.

2.3.3.6.1 보호대는 높이 1 m 이상의 철근콘크리트 또는 강관제로 하되, 철근콘크리트의 경우에는 두께를 12 cm 이상으로 하며, 강관제의 경우에는 100 A 이상으로 한다.

<신 설>

<신 설>

2.3.3.6.2 철근콘크리트제 보호대는 기초에 25 cm 이상의 깊이로 묻되, 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

2.3.3.6.3 강관제 보호대는 2.3.3.6.2와 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.3.3.6.3 및 그림 2.3.3.6.3과 같이 고정한다.

표 2.3.3.6.3 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100A 이상	D+100 이상	6±0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

그림 2.3.3.6.3 강관제 보호대의 받침대 설치 방법

a

b

<신 설>

<신 설>

2.3 ------

2.3.3 -------

2.3.3.6 ---------

----------------------------------------------------------------------------------따라 보호대 등의 방호조치를 한다.

2.3.3.6.1 보호대는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(1) 두께 12 ㎝ 이상의 철근콘크리트

(2) 호칭지름 100 A 이상의 KS D 3507(배관용 탄소강관) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 가진 강관

2.3.3.6.2 보호대의 높이는 80 ㎝ 이상으로 한다.

2.3.3.6.3 보호대는 차량의 충돌로부터 소형저장탱크를 보호할 수 있는 형태로 한다. 다만, 말뚝형태일 경우 말뚝은 2개 이상을 설치하고, 간격은 1.5 m 이하로 한다.

2.3.3.6.4 --------------콘크리트 기초에------------묻고,---------------------------.

2.3.3.6.5----------2.3.3.6.4와-----------,------------------------표 2.3.3.6.5 및 그림 2.3.3.6.5와-----------.

표 2.3.3.6.5 -----------------

-------	--------
-	-, -	-
100 A 이상	D + 100 이상	6 ± 0.5 이상
[--]------------------------------------동등 이상의 기계적 강도를 ----------------

a

b

그림 2.3.3.6.5 ------------------

2.3.3.6.6 저장탱크와 보호대간 거리는 보호대가 파손되어 전도되어도 전도된 보호대가 저장탱크에 닿지 않는 거리로 한다.

2.3.3.6.7 보호대의 외면에는 야간식별이 가능하도록 야광 페인트로 도색하거나 야광 테이프 또는 반사지 등으로 표시한다.

ㅇ 강관제 보호대의 재질 기준 명시

- 노출배관의 방호조치 시 강관제 재질(KS D3507) 준용(FP333 2.5.7.3.2(2-1))

ㅇ 강관제 보호대의 높이 80 ㎝, 호칭지름 100A로 기준 합리화

- KS R 4079(자동차 범퍼 높이)에  차종별 범퍼 최고높이 70 ㎝이하로 규정

- 산업표준규격 및 실제 차량의 범퍼 높이로 기준 부합화

- 산업표준규격에 따라 호칭지름에 따른 강관 재질 두께는 규정(KS D 3507 100A 강관의 두께는 4.5 ㎜ 로 규정)

- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표 2[보행안전 시설물의 구조 시설기준] 준용

ㅇ 자동차 진입억제용 말뚝

다. 자동차 진입억제용 말뚝의 높이는 보행자의 안전을 고려하여 80 ~ 100 ㎝로 하고, 그 지름은 10 ~ 20 ㎝로 하여야 한다.

ㅇ 차량보호대 간격 명시

- 차량보호대는 현장 여건에 따라 다양한 형태로 설치하되, 말뚝형태일 경우 경형 승용차 최소 너비(1.6m) 고려하여 말뚝의 간격을 규정

- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표 2[보행안전 시설물의 구조 시설기준] 준용

ㅇ 자동차 진입억제용 말뚝

라. 자동차 진입억제용 말뚝의 간격은 1.5m 안팎으로 하여야 한다.

ㅇ 차량보호대 기초 고정방법 상세히 규정

ㅇ 저장탱크와 보호대간 거리 신설

- FU432(소형저장탱크 사용시설)에는 소형저장탱크와 보호대간의 거리를 두도록 명시하여 보호대가 전도되어도 소형저장탱크의 손상이 생기지 않도록 규정하고 있음

- 동 내용이 저장탱크에도 반영되도록 신설

ㅇ 야간에도 차량보호대를 식별하여 대상물을 보호 할 수 있도록 규정

- 노출배관의 방호조치규정 준용(FP333)

2.5.7.3.2(1-3) 방호철판 외면에는 야간식별이 가능한 야광테이프 또는 야광페인트로 가스배관임을 알려주는 경계표지를 한다.

2.6 사고예방설비기준

2.6.8 전기방폭설비 설치

위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지할 수 있도록 KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준), KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준), KGS GC103(방폭전기기기의 점검 및 유지관리에 관한 기준), GC104(방폭전기기기의 수리, 보수, 재생, 개조 및 변경에 관한 기준)에 따라 방폭구조로 한다.

2.6 --------

2.6.8 --------

------------------------------------------ KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)에 따라 --------.

ㅇ 2.6.8은 전기방폭설비 설치와 관련된 사항인데, 현행 규정에 있는 KGS GC103과 GC104는 방폭전기기기의 유지관리 및 수리․보수 등에 대한 기준이므로 삭제

※ 시행규칙 별표 4의 방폭관련 규정

가. 시설기준

6) 사고예방설비기준

라) 위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 적절한 방폭 성능을 갖춘 것일 것

2.7 피해저감설비 기준

2.7.1 방류둑 설치

2.7.1.1 ~ 2.7.1.2 (생 략)

2.7.1.3 방류둑 재료 및 구조

2.7.1.3.1 ~ 2.7.1.3.11 (생 략)

<신 설>

2.7 ---------

2.7.1 ------

2.7.1.1 ~ 2.7.1.2 (현행과 같음)

2.7.1.3 -----------

2.7.1.3.1 ~ 2.7.1.3.11 (현행과 같음)

2.7.1.3.12 방류둑 내부에는 연소하기 쉬운 물질(잔디 등)이 없도록 관리해야 한다.

ㅇ 고양 저유소 화재사고(‘18.10월) 안전사고 대책으로, 저장탱크 주변에 연소하기 쉬운 물질(잔디 등)에 의한 대형사고를 예방하기 위함

ㅇ 해외규정 (NFPA 58)

저장탱크 주위 3m 이내에는 연소하기 쉬운 물질을 쌓아놓거나 저장하지 않아야 한다.

NFPA 58, 6.5.3.3 <2017>

Combustible materials shall not accumulate or be stored within 10 ft (3 m) of a container.

ㅇ 제105차 가스기술기준위원회(‘19.5.17)

- KGS FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소) 개정안 의결

2.7.1.5 방류둑 재료 및 구조

2.7.1.5.12 방류둑 내부에는 연소하기 쉬운 물질(잔디 등)이 없도록 관리해야 한다.