KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.5.10.2 라인마크(line-mark)의 설치기준은 다음과 같다. 2.5.10.2.1 (생 략) 2.5.10.2.2 라인마크는 배관길이 50 m 마다 1개 이상 설치하되, 주요분기점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50m 안에 설치한다. 다만, 밸브박스 또는 배관 직상부에 설치된 전위측정용 터미널이 라인마크설치기준에 적합한 기능을 갖도록 설치된 경우에는 라인마크로 간주할 수 있다.	2.5.10.2 -------------------------. 2.5.10.2.1 (현행과 같음) 2.5.10.2.2 ------------------------------------------------------------------50 m-------------------- 전위측정용 터미널(T/B)·검지공 등이 라인마크 기능을 갖도록 적합하게 ----------------볼 수 있다.	ㅇ 중복시설 설치기준을 개선함으로써 가스사업자의 시설 유지관리 비용 등 기업 부담 완화 * 배관 직상부에 설치된 설비가 라인마크 기능이 있는 경우 그 설비를 라인마크로 인정