KGS FP334(액화석유가스 소형용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.13 (생 략)

1.5.14 살수장치 설치 등에 관한 경과조치

1.5.14.1 살수장치 설치에 대한 경과조치

(생 략)

1.5.14.2 소형저장탱크 방호조치에 관한 경과조치

2012년 6월 26일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.3.3.2.3(5-3)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

<신 설>

1.5 ----

1.5.1 ~ 1.5.13 (현행과 같음)

1.5.14 ------------------

1.5.14.1 ----------------

(현행과 같음)

1.5.14.2 ------------------

(1) 2012년 ------------------------ 2.3.3.2.3(6-4)의---------------------------.

(2) 2.3.3.2.3(6)의 개정기준은 2019년 8월 14일 후에 설치되는 보호대부터 적용한다. 다만, 2019년 8월 14일 이전에 기술검토 또는 허가를 받았으나 아직 보호대가 설치되지 않은 시설은 2.3.3.2.3(6)의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 2012.6.26. “보호대의 기초”에 대한 내용인 2.3.3.2.3(5-3) 개정되면서 경과조치를 두었고, 이번 개정(안)에서 동 내용이 2.3.3.2.3(6-4)로 변경됨에 따라 경과조치를 개정함

※ 2016.10.19. 소형저장탱크 기초 면적에 대한 내용이 신설되면서 2.3.3.2.3(5-3)이 2.3.3.2.3(6-3)으로 바뀌었으나 경과조치에 반영이 되지 않았음

ㅇ 승인일 이후 설치되는 보호대부터 적용하도록 경과조치 신설

- 기술검토나 허가를 받았으나 아직 설치하지 않은 보호대는 종전기준 적용 가능하도록 함

1.5.14.3 저장설비 방호조치에 관한 경과조치

2012년 6월 26일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.3.3.6.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

<신 설>

1.5.14.3 -------------------

(1) 2012년 ------------------------- 2.3.3.6의 ------------------------.

(2) 2.3.3.6의 개정기준은 2019년 8월 14일 후에 설치되는 보호대부터 적용한다. 다만, 2019년 8월 14일 이전에 기술검토 또는 허가를 받았으나 아직 보호대가 설치되지 않은 시설은 2.3.3.6의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 2012.6.26. 저장설비 방호조치를 개정하면서 경과조치를 2.3.3.6.1.로 오류 표기함

ㅇ 승인일 이후 설치되는 보호대부터 적용하도록 경과조치 신설

- 기술검토나 허가를 받았으나 아직 설치하지 않은 보호대는 종전기준 적용 가능하도록 함

2.3 저장설비기준

2.3.3 저장설비 설치

2.3.3.2 소형저장탱크 설치

2.3.3.2.2 소형저장탱크 설치장소

소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다.

(1) 소형저장탱크는 옥외에 지상설치식으로 설치한다. 다만, 다음의 경우에는 소형저장탱크를 옥외에 설치하지 아니할 수 있다.

(1-1) 다수인이 접근할 수 있는 곳으로서 건축물 밖에 설치함으로써 안전관리가 저해될 우려가 있어 소형저장탱크를 설치하기 위한 전용탱크실(이하“전용탱크실”이라 한다)을 다음에 따라 설치한 경우

(1-1-1) ~ (1-1-5) (생 략)

(1-1-6) 전기설비는 방폭구조로 한다.

(1-1-7) (생 략)

2.3 ------

2.3.3 ------

2.3.3.2 --------

2.3.3.2.2 ----------

--------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------------------------------------.

(1-1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-1-1) ~ (1-1-5) (현행과 같음)

(1-1-6) <삭제 19.8.14>

(1-1-7) (현행과 같음)

ㅇ 전기방폭에 대해서는 2.6.8에 규정하고 있어 중복 규정에 해당하므로 삭제

ㅇ FU432(소형저장탱크 사용시설) ‘11.7.27 개정당시 “전기설비는 방폭 구조로 한다”라는 규정을 삭제하였고 해당 번호는 “<삭제 11.7.27>”표기

2.3.3.2.3 소형저장탱크 설치방법

소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (5) (생 략)

(6) 소형저장탱크가 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 가드레일 등의 방호조치를 한다. 이 경우 방호조치를 위하여 갖추어야 하는 보호대의 기준은 다음과 같다.

(6-1) 보호대 규격

(6-1-1) 재질 : 철근콘크리트 또는 강관제

<신 설>

(6-1-2) 높이 : 100㎝ 이상(차량의 범퍼 높이이상)

(6-1-3) 두께 : 12㎝ 이상의 철근콘크리트 구조 또는 100A 이상의 강관제

<신 설>

(6-3) 보호대의 기초

(6-3-1) 철근콘크리트제 보호대는 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻되, 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

(6-3-2) 강관제 보호대는 (6-3-1)과 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.3.3.2.3(6-3-2) 및 그림 2.3.3.2.3(6-3-2)와 같이 고정한다.

표 2.3.3.2.3(6-3-2) 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100A 이상	D+100 이상	6±0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

그림 2.3.3.2.3(6-3-2) 강관제 보호대의 받침대 설치 방법

a

b

<신 설>

<신 설>

(6-2) 보호대 설치방법

L P G

벌크

로리

2.3.3.2.3 ----------

---------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (5) (현행과 같음)

(6) ------------------------------다음 기준에 따라 보호대 등의 방호조치를 한다.

(6-1) 보호대는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(6-1-1) 두께 12 ㎝ 이상의 철근콘크리트

(6-1-2) 호칭지름 100 A 이상의 KS D 3507(배관용 탄소강관) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 가진 강관

(6-2) 보호대의 높이는 80 ㎝ 이상으로 한다.

(6-3) 보호대는 차량의 충돌로부터 소형저장탱크를 보호할 수 있는 형태로 한다. 다만, 말뚝형태일 경우 말뚝은 2개 이상을 설치하고, 간격은 1.5 m 이하로 한다.

(6-4) 보호대의 기초는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(6-4-1) --------------콘크리트 기초에---------묻고, ------------------------.

(6-4-2) -------- (6-4-1)과-----------, ------------------------표 2.3.3.2.3(6-4-2) 및 그림 2.3.3.2.3(6-4-2)와-----------.

표 2.3.3.2.3(6-4-2) -----------------

-------	--------
-	-, -	-
100 A 이상	D + 100 이상	6 ± 0.5 이상
[--]------------------------------------동등 이상의 기계적 강도를 ----------------

a

b

그림 2.3.3.2.3(6-4-2) ------------------

(6-5) 소형저장탱크와 보호대간 거리는 보호대가 파손되어 전도되어도 전도된 보호대가 소형저장탱크에 닿지 않는 거리로 한다.

(6-6) 보호대의 외면에는 야간식별이 가능하도록 야광 페인트로 도색하거나 야광 테이프 또는 반사지 등으로 표시한다.

(6-7) 보호대 설치방법 예시

L P G

벌크

로리

ㅇ 강관제 보호대의 재질 기준 명시

- 노출배관의 방호조치 시 강관제 재질(KS D3507) 준용(FP334 2.5.7.3.2(2-1))

ㅇ 강관제 보호대의 높이 80 ㎝, 호칭지름 100A로 기준 합리화

- KS R 4079(자동차 범퍼 높이)에  차종별 범퍼 최고높이 70 ㎝이하로 규정

- 산업표준규격 및 실제 차량의 범퍼 높이로 기준 부합화

- 산업표준규격에 따라 호칭지름에 따른 강관 재질 두께는 규정(KS D 3507 100A 강관의 두께는 4.5 ㎜ 로 규정)

- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표 2[보행안전 시설물의 구조 시설기준] 준용

ㅇ 자동차 진입억제용 말뚝

다. 자동차 진입억제용 말뚝의 높이는 보행자의 안전을 고려하여 80 ~ 100 ㎝로 하고, 그 지름은 10 ~ 20 ㎝로 하여야 한다.

ㅇ 차량보호대 간격 명시

- 차량보호대는 현장 여건에 따라 다양한 형태로 설치하되, 말뚝형태일 경우 경형 승용차 최소 너비(1.6m) 고려하여 말뚝의 간격을 규정

- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표 2[보행안전 시설물의 구조 시설기준] 준용

ㅇ 자동차 진입억제용 말뚝

라. 자동차 진입억제용 말뚝의 간격은 1.5m 안팎으로 하여야 한다.

ㅇ 차량보호대 기초 고정방법 상세히 규정

ㅇ 소형저장탱크와 보호대간 거리 신설

- FU432(소형저장탱크 사용시설)에는 소형저장탱크와 보호대간의 거리를 두도록 명시하여 보호대가 전도되어도 소형저장탱크의 손상이 생기지 않도록 규정하고 있음

- 동 내용이 충전시설에도 반영되도록 신설

ㅇ 야간에도 차량보호대를 식별하여 대상물을 보호 할 수 있도록 규정

- 노출배관의 방호조치규정 준용(FP334)

2.5.7.3.2(1-3) 방호철판 외면에는 야간식별이 가능한 야광테이프 또는 야광페인트로 가스배관임을 알려주는 경계표지를 한다.

2.3.3.3 ~ 2.3.3.5 (생 략)

2.3.3.6 저장설비 방호조치

저장탱크와 그 부속설비를 설치한 장소가 자동차의 진입으로 손상의 우려가 있는 경우에는 저장탱크와 그 부속설비의 손상을 방지하기 위하여 2.3.3.2.3(6)에 적합하게 보호대를 설치한다. <신 설>

2.3.3.3 ~ 2.3.3.5 (현행과 같음)

2.3.3.6 ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------------. 이때, “소형저장탱크”는 “저장탱크”로 본다.

ㅇ 2.3.3.2.3(6)의 방호조치는 소형저장탱크만 언급하고 있으므로 동 기준을 저장탱크에 적용하기 위해서는 해당 문구 추가 필요

2.6 사고예방설비기준

2.6.8 전기방폭설비 설치

위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지할 수 있도록 KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준), KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준), KGS GC103(방폭전기기기의 점검 및 유지관리에 관한 기준), GC104(방폭전기기기의 수리, 보수, 재생, 개조 및 변경에 관한 기준)에 따라 방폭구조로 한다.

2.6 --------

2.6.8 --------

------------------------------------------ KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)에 따라 --------.

ㅇ 2.6.8은 전기방폭설비 설치와 관련된 사항인데, 현행 규정에 있는 KGS GC103과 GC104는 방폭전기기기의 유지관리 및 수리․보수 등에 대한 기준이므로 삭제

※ 시행규칙 별표 4의 방폭관련 규정

가. 시설기준

6) 사고예방설비기준

라) 위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 적절한 방폭 성능을 갖춘 것일 것