KGS FP451 (가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

2.6.8 전기방폭설비 설치

가스가 통하는 가스공급시설의 부근에 설치하는 전기설비(액화천연가스 저장탱크 내부 또는 압력용기 내부의 액체속에 잠기는 액중펌프는 제외)에는 그 전기설비가 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 KGS GC201(가스시설 전기방폭 기준)에 따른 전기방폭설비를 설치한다.

2.6.8 전기방폭설비 설치

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)------------.

ㅇ 방폭 관련 공통상세기준 신설에 따른 인용 상세기준 변경

2.7 피해저감설비기준

2.7.1 방류둑 설치

2.7.1.1~2.7.1.4 (내용 생략)

2.7.1.5 방류둑 재료 및 구조

2.7.1.5.1~2.7.1.5.11 (내용 생략)

2.7.1.5.12 <신설>

2.7 -------

2.7.1 -----

2.7.1.1~2.7.1.4 (현행과 같음)

2.7.1.5 ---------

2.7.1.5.1~2.7.1.5.11 (현행과 같음)

2.7.1.5.12 방류둑 내부에는 연소하기 쉬운 물질(잔디 등)이 없도록 관리해야 한다.

ㅇ 고양저유소 화재사고(`18.10) 원인 중 저장탱크 주변의 제초한 풀에 의해 화재가 발생하여 저장탱크 주변 안전관리 강화 필요

- 연소하기 쉬운 물질이 있는 경우 화재 확산의 위험이 있어 이를 방지하고자 기준 신설

※ 참고 : BS EN 1473(2016) 6.9.4

Installation and equipment for liquefied natural gas — Design of onshore  installations

6.9 Bund walls and impounding area for single and double containment

6.9.4 Materials

(...). Every effort shall be made to keep the bottom free from any vegetation that may pose a fire hazard.

2.8.8 플레어스택 설치

2.8.8.1~2.8.8.5.1 (내용 생략)

2.8.8.5.2 역화 및 공기 등과의 혼합폭발을 방지하기 위하여 그 제조 시설의 가스 종류 및 시설의 구조에 따라 다음 중에서 하나 또는 둘 이상을 갖춘 것으로 한다.

(1) Liquid Seal의 설치

(2) Flame Arrestor의 설치

(3) Vapor Seal의 설치

(4) Purge Gas(N2, Off Gas 등)의 지속적인 주입 등

(5) <신설>

2.8.8.6 (내용 생략)

2.8.8.7 <신설>

2.8.8 플레어스택 설치

2.8.8.1~2.8.8.5.1 (현행과 같음)

2.8.8.5.2 -------------------------

------------------------------------------------------------.

(1) ----------

(2) -------------

(3) ----------

(4) Molecular Seal의 설치

(5) Purge Gas(N2, Off Gas 등)의 지속적인 주입

2.8.8.6 (현행과 같음)

2.8.8.7 플레어스택은 API, ISO 공인 기준을 적용한 경우에는  2.8.8.1부터 2.8.8.6까지에도 불구하고 적합한 것으로 본다.

ㅇ 플레어스택 내로 공기가 유입되는 것을 방지하는 설비로, 이를 사용토록 허용

- KGS FP111(고압가스 특정 제조의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 2.7.5.3의 플레어스택 설치 기준과 정합화

ㅇ 플레어스택 시스템의 종류 및 설치방법 등 상세기준이 규정되지 않아, 이를 보완하고자 API, ISO 적용 기준 신설

3. 기술기준

3.1 안전유지기준(내용 없음)

3.1.1<신설>

3.1.2<신설>

3.1.3<신설>

3.1.4<신설>

3.1.5<신설>

3. ----

3.1 안전유지기준

3.1.1 기초 유지관리(내용 없음)

3.1.2 저장설비 유지관리(내용 없음)

3.1.3 가스설비 유지관리(내용 없음)

3.1.4 배관 유지관리(내용 없음)

3.1.5 사고예방설비 유지관리

3.1.5.1 LNG저장탱크 과충전방지를 위한 인터록

LNG저장탱크의 안전성을 확보하고 과충전을 방지하기 위해 인터록 바이패스는 다음 기준에 따라 관리하여야 한다.

(1) 인터록 바이패스란 인터록 장치가 정상적으로 작동되지 않도록 조작하는 행위를 말하며 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 할 수 있다.

(1-1) 인터록 관련 계기의 작동이 불량하나 별도 계기에 의해 운전 상태 감시가 가능하고 사업소의 운전절차에 따른 안전성이 확보된 경우

(1-2) 예측이 가능한 인터록 관련 계기의 오작동(주변에서 방사선 검사 시 화염감지기의 오작동 등)을 방지하기 위한 경우

(1-3) 공정의 정상운전 중에 인터록 관련 계기의 일시적인 수리를 위해 공정의 정상운전과 기기 및 설비의 보호를 위하여 필요하다고 인정된 경우

(1-4) 운전 중에 실시되는 예비 장치 및 설비를 교체·수리할 경우

(2) (1)에도 불구하고 하역 작업 시 해당설비에 대한 인터록 바이패스를 하지 않는다.

(3) (1)에 따라 인터록 바이패스를 실시한 경우 (1-1)부터 (1-4)까지의 사유가 해소되면 즉시 인터록 바이패스를 해지하여 정상화 한다.

(4) 인터록 바이패스 및 인터록 바이패스 해지 절차를 마련하여 준수하고 인터록 바이패스 기록을 유지해야 한다.

ㅇ 인천기지 LNG 저장탱크 1호기 내부 탱크 오버플로우에 의한 가스누출사고(`17.11) 원인 중 하나로 인터록관리 미흡으로 조사되어 LNG저장탱크 과충전 사고 방지를 위한 예방 설비인 인터록 관리기준 신설

4.1 검사항목

4.1.1~4.1.4 (내용 생략)

4.1.5 정밀안전진단

4.1.5.1 액화천연가스의 인수기지

4.1.5.2 액화천연가스의 저장탱크

표 4.1.5.2 액화천연가스 저장탱크 정밀안전진단 항목

진 단 항 목		세 부 항 목
구 분	항 목
1.자료수집 및 분석 분야	(생략)	(생략)
	(생략)	(생략)
	LNG탱크 운전 정보, 운전 이력 및 유지 보수 정보 확인	ㆍLNG탱크 운전이력 분석 - 위치별 내부 온도, 압력 및 Level 기록 ㆍLNG탱크 운전정보 ㆍLNG탱크 유지보수 정보 ㆍ<신설>

4.1 ----

4.1.1~4.1.4 (현행과 같음)

4.1.5 ------

4.1.5.1 ------------

4.1.5.2 ------------

표 4.1.5.2 액화천연가스 저장탱크 정밀안전진단 항목

----		----
--	--
1.-------------	(현행과 같음)	(현행과 같음)
	(현행과 같음)	(현행과 같음)
	------------------------------------	ㆍ---------- - ------------------- ㆍ------ ㆍ---------- ㆍ안전유지기준 준수 여부

ㅇ 검사기준에 안전유지기준 준수 여부 확인 항목 신설