KGS FP653(고정식 압축도시가스 이동식충전차량 충전의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.5 경과조치

1.5.1 (생 략)

1.5.2 <신 설>

1.5 ----

1.5.1 (현행과 같음)

1.5.2 보호대 설치에 관한 경과조치

2019년 O월 O일(시행일) 이전에 검사 또는 기술검토를 받은 시설에 대해서는 2.6.15의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 경과조치 반영

2.6 사고예방설비기준

2.6.15 충전설비의 주위에는 자동차의 충돌로부터 충전기를 보호하기 위하여 높이 30 ㎝ 이상, 두께 12 ㎝ 이상인 철근콘크리트 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 구조물을 설치한다.

<신 설>

2.6 --------

2.6.15 충전기 보호설비 설치

----------------------------------

--- 다음 기준에 따라 방호조치를 한다.

(1) 보호대는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(1-1) 두께 12 ㎝ 이상의 철근콘크리트

(1-2) 호칭지름 100 A 이상의 KS D 3507(배관용 탄소 강관) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 가진 강관

(2) 보호대의 높이는 80 ㎝ 이상으로 한다.

(3) 보호대는 차량의 충돌로부터 정압기를 보호할 수 있는 형태로 한다. 다만, 말뚝형태일 경우 말뚝은 2개 이상을 설치하고, 간격은 1.5 m 이하로 한다.

(4) 보호대의 기초는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(4-1) 철근콘크리트제 보호대는 콘크리트 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻고, 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

(4-2) 강관제 보호대는 (4-1)과 같이 콘크리트 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.6.15(4-2) 및 그림2.6.15(4-2)와 같이 콘크리트 기초에 고정한다.

표 2.6.15(4-2) 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100 A 이상	D + 100 이상	6 ± 0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 갖는 것으로 한다.

그림 2.6.15(4-2) 강관제 보호대의 받침대 설치 방법

a

b

(5) 보호대의 외면에는 야간식별이 가능하도록 야광 페인트로 도색하거나 야광 테이프 또는 반사지 등으로 표시한다.

ㅇ 강관제 보호대의 재질 기준 명시

- 노출배관의 방호조치 시 방호 파이프 재질 준용(FU551 2.5.4.3.3)

ㅇ 강관제 보호대의 높이 80 ㎝, 호칭지름 100A로 상향

- KS R 4079(자동차 범퍼 높이)에  차종별 범퍼 최고높이 70 ㎝이하로 규정

- 산업표준규격 및 실제 차량의 범퍼   높이로 기준 부합화

- 산업표준규격에 따라 호칭지름에 따른 강관의 두께는 규정(KS D 3507 100A 강관의 두께는 4.5 ㎜ 로 규정)

- 저장설비 차량보호대 설치기준 준용(FU433)

- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표 2[보행안전 시설물의 구조 시설기준] 준용

ㅇ 자동차 진입억제용 말뚝

다. 자동차 진입억제용 말뚝의 높이는 보행자의 안전을 고려하여 80 ~ 100 ㎝로 하고, 그 지름은 10 ~ 20 ㎝로 하여야 한다.

ㅇ 차량보호대 간격 명시

- 차량보호대는 현장 여건에 따라 다양한 형태로 설치하되, 말뚝형태일 경우 경형 승용차 최소 너비(1.6 m) 고려하여 말뚝의 간격을 규정

- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표 2[보행안전 시설물의 구조 시설기준] 준용

ㅇ 자동차 진입억제용 말뚝

라. 자동차 진입억제용 말뚝의 간격은 1.5 m 안팎으로 하여야 한다.

ㅇ 차량보호대 기초 고정방법 상세히 규정

-소형저장탱크 차량보호대의 기초고정방법 준용(FU432 2.3.3.4 (6-3))

-충전소 저장탱크 기초 고정하는 경우    의 앵커볼트 규격 준용(FP651 2.2.3.3)

ㅇ 야간에도 차량보호대를 식별하여  대상물을 보호 할 수 있도록 규정

- 노출배관의 방호조치규정 준용(FU 551)

2.5.4.3.3 (2-2-3) 강관제 구조물 외면에는 야간식별이 가능한 야광테이프 또는 야광 페인트에 의해 도시가스배관임을 알려주는 경계표지를 한다.