KGS FS551(일반도시가스사업자 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.10 (생략)

1.5.11 <신설>

1.5 ----

1.5.1~1.5.10 (현행과 같음)

1.5.11 보호대 설치에 관한 경과조치

2019년 O월 O일(시행일) 이전에 검사 또는 기술검토를 받은 시설에 대해서는  2.4.4.1.2(8) 및 2.4.4.2.1(3-3-1)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 경과조치 반영

2.4 가스설비기준

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1 공동주택등에 설치하는 압력조정기

2.4.4.1.2 도시가스용 압력조정기는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) ~ (7) (생략)

(8) 압력조정기는 차량 등에 의하여 손상될 위험이 없는 안전한 장소에 설치한다. 다만,  불가피한 사유로 차량 등에 의해 손상될 위험이 있는 장소에 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 가드레일 등의 방호조치를 한다. <신설 18.11.12>

(8-1) 재질 : 철근콘크리트 또는 강관제

(8-2) 높이 : 45 ㎝ 이상(차량의 범퍼 높이 이상)

<신 설>

2.4 ------

2.4.4 -------

2.4.4.1 -----------------

2.4.4.1.2 -----------------------------

(1) ~ (7) (현행과 같음)

(8) -----------------------------------

----------------------------------------------------------------------보호대 등의 -----------.

(8-1) 보호대는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(8-1-1) 두께 12 ㎝ 이상의 철근콘크리트

(8-1-2) 호칭지름 100 A 이상의 KS D 3507(배관용 탄소 강관) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 가진 강관

(8-2) 보호대의 높이는 80 ㎝ 이상으로 한다.

(8-3) 보호대는 차량의 충돌로부터 압력조정기를 보호할 수 있는 형태로 한다. 다만, 말뚝형태일 경우 말뚝은 2개 이상을 설치하고, 간격은 1.5 m 이하로 한다.

(8-4) 보호대의 기초는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(8-4-1) 철근콘크리트제 보호대는 콘크리트 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻고, 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

(8-4-2) 강관제 보호대는 (8-4-1)과 같이 콘크리트 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.4.4.1.2(8-4-2) 및 그림 2.4.4.1.2(8-4-2)와 같이 콘크리트 기초에 고정한다.

표 2.4.4.1.2(8-4-2) 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100 A 이상	D + 100 이상	6 ± 0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도을 갖는 것으로 한다.

그림 2.4.4.1.2(8-4-2)강관제 보호대의

받침대 설치 방법

a

b

(8-5) 보호대의 외면에는 야간식별이 가능하도록 야광 페인트로 도색하거나 야광 테이프 또는 반사지 등으로 표시한다.

ㅇ 강관제 보호대의 재질 기준 명시

- 노출배관의 방호조치 시 방호 파이프 재질 준용(FU551 2.5.4.3.3)

ㅇ 강관제 보호대의 높이 80 ㎝, 호칭지름 100 A로 상향

- KS R 4079(자동차 범퍼 높이)에  차종별 범퍼 최고높이 70 ㎝이하로 규정

- 산업표준규격 및 실제 차량의 범퍼   높이로 기준 부합화

- 산업표준규격에 따라 호칭지름에 따른 강관 재질 두께는 규정(KS D 3507 100 A 강관의 두께는 4.5 ㎜ 로 규정)

- 저장설비 차량보호대 설치기준 준용(FU433)

- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표 2[보행안전 시설물의 구조 시설기준] 준용

ㅇ 자동차 진입억제용 말뚝

다. 자동차 진입억제용 말뚝의 높이는 보행자의 안전을 고려하여 80 ~ 100 ㎝로 하고, 그 지름은 10 ~ 20 ㎝로 하여야 한다.

ㅇ 차량보호대 간격 명시

- 차량보호대는 현장 여건에 따라 다양한 형태로 설치하되, 말뚝형태일 경우 경형 승용차 최소 너비(1.6 m) 고려하여 말뚝의 간격을 규정

- 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표 2[보행안전 시설물의 구조 시설기준] 준용

ㅇ 자동차 진입억제용 말뚝

라. 자동차 진입억제용 말뚝의 간격은 1.5 m 안팎으로 하여야 한다.

ㅇ 차량보호대 기초 고정방법 상세히 규정

- 소형저장탱크 차량보호대의 기초고정방법 준용(FU432 2.3.3.4 (6-3))

- 충전소 저장탱크 기초 고정하는 경우의 앵커볼트 규격 준용(FP651 2.2.3.3)

ㅇ 야간에도 차량보호대를 식별하여  대상물을 보호 할 수 있도록 규정

- 노출배관의 방호조치규정 준용(FU 551)

2.5.4.3.3 (2-2-3) 강관제 구조물 외면에는 야간식별이 가능한 야광테이프 또는 야광 페인트에 의해 도시가스배관임을 알려주는 경계표지를 한다.

2.4 가스설비기준

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.2 구역압력조정기 <신설 12.1.5>

2.4.4.2.1 구역압력조정기는 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1) ~ (2) (생략)

(3) 구역압력조정기는 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다.

(3-1) 구역압력조정기는 원칙적으로 주민자치센타, 마을회관 및 경로당과 공공용 부지내에 설치한다.

(3-2) 부득이한 사유로 (3-1)의 장소에 설치하지 못하는 경우에는 유지관리에 지장이 없고, 구역압력조정기 및 배관에 대한 위해의 우려가 없는 안전한 장소에 설치한다.

(3-3) 차량 등의 추돌 위해가 있는 장소에 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 가드레일 및 과속방지턱을 설치한다.

(3-3-1) 가드레일 설치

(3-3-1-1) 재질 : 철근콘크리트 또는 강관제

(3-3-1-2) 높이 : 45㎝ 이상(차량의 범퍼 높이이상)

(3-3-1-3) 두께 : 12㎝ 이상의 철근콘크리트 구조 또는 80A 이상의 강관제

2.4 -------

2.4.4 ------

2.4.4.2 -----

2.4.4.2.1 ---------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 같음)

(3) -----------------------------.

(3-1) ---------------------------------

----------------.

(3-2) --------------------------------- ---------------------------------------------------------.

(3-3) ---------------------------------

------------보호대 및-----------.

(3-3-1) 보호대 --

보호대의 재질, 두께, 높이 등은 2.4.4.1.2 (8-1)~(8-5)을 따라 설치한다.

<삭  제>

ㅇ 강관제 보호대의 재질 기준 명시

- 노출배관의 방호조치 시 방호 파이프 재질 준용(FU551 2.5.4.3.3)