KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.5.3 배관의 재료에 관한 경과조치

1.5.3.1~1.5.3.2 <생 략>

1.5.3.2.1 배관의 재료는 다음 기준에 따른 재료 또는 이와 동등이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다.

(1)~(3) <생 략>

(4) 지하에 매몰하는 배관

1.5.3 -------------

1.5.3.1~1.5.3.2 <현행과 같음>

1.5.3.2.1 ----------------------------------------------.

(1)~(3) <현행과 같음>

(4) --- 매설-----

ㅇ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 ￫ 매설)

* 도시가스사업법 사용 용어와 일원화

2.5.2 배관설비 재료

2.5.2.1~2.5.2.5 <생 략>

2.5.2.6 배관의 재료는 다음 기준에 따른 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다.

2.5.2.6.1~2.5.2.6.3 <생 략>

2.5.2.6.4 지하에 매몰하는 배관

2.5.2 배관설비 재료

2.5.2.1~2.5.2.5 <현행과 같음>

2.5.2.6 ---------------------------- ---------------------.

2.5.2.6.1~2.5.2.6.3 <현행과 같음>

2.5.2.6.4 --- 매설-----

2.5.4 배관설비 두께

배관등의 두께는 다음 기준에 따라 가스의 성질·상태·온도 및 압력 등에 상응하는 안전성을 확보할 수 있는 것으로 한다. 다만, PE배관의 설치는 2.5.4.3에 따른다.

2.5.4.1 최고사용압력이 2 ㎫ 미만인 매몰배관의 두께는 식 (2.1)부터 (2.3)까지에 따라 산출된 값 중 큰 값 이상의 것으로 한다. 다만, 저압배관으로 차량하중을 받을 가능성이 없는 경우에는 이식을 적용하지 아니할 수 있다.

2.5.4.1 <생 략>

h : 배관의 매몰깊이(m)

2.5.4 ---------

---------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.4.1 ------------------ 매설-----------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.4.1 <현행과 같음>

h : --- 매설---

2.5.8 배관 설치

2.5.8.1 설치장소 선정

배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다.

2.5.8.1.1~2.5.8.1.6 <생  략>

2.5.8.1.7 배관에 위해를 줄 수 있어 사용자공급관을 설치할 수 없는 장소는 다음과 같다.

(1) ~ (9) <생략>

(10) 타시설물(수도) 등과 20 ㎝ 이내 인접한 장소

2.5.8 ----

2.5.8.1--------

-----------------------------------------------------------------

2.5.8.1.1~2.5.8.1.6 <현행과 같음>

2.5.8.1.7 -------------------------------------------.

(1) ~ (9) <현행과 같음>

(10) 타시설물(수도) 등과 20 ㎝ 이내 인접한 장소, 다만 사용자공급관이 노출된 경우로 한정한다.

ㅇ 타시설물과 이격거리 기준을 노출된 사용자공급관과 매설된 사용자공급관으로 명확화

* 매설된 사용자공급관의 경우 타시설물과 30㎝이상, 노출된 사용자공급관의 경우 20㎝ 이상 이격토록 규정

2.5.8 배관 설치

2.5.8.1~2.5.8.4 <생  략>

2.5.8.5 건축물 내부 설치 <신설 13.10.14>

건축물에 도시가스를 공급하기 위한 저압의 공급관은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.5.1~2.5.8.5.3 <생  략>

2.5.8.5.4 2.5.8.5.1, 2.5.8.5.2 및 2.5.8.5.3 이외의 건축물 내부 설치

(1)~(2) <생략>

(3) 배관의 설치장소는 다음 기준에 따라 환기가 잘되는 장소로 한다.

(3-1) 외기에 면하여 설치하는 환기구의 통풍가능 면적 합계는 바닥면적 1 ㎡ 마다 300 ㎠ 의 비율로 계산한 면적이상으로 하고, 환기구를 2방향 또는 2개소 이상으로 분산 설치한 장소

(3-2) 바닥면적 1 ㎡마다 0.5 ㎥/분 이상의 통풍능력을 가진 기계환기설비가 설치된 장소

(4) (3)에 따른 환기를 확보할 수 없는 경우에는 다음 기준에 따라 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없거나 2중 보호관으로 설치할 수 있다.

(4-1) 가스누출경보기를 설치하는 경우에는 다음기준에 따른다.

(4-1-1) 가스누출경보기 기능

(4-1-1-1) ~ (4-1-1-4) <생략>

(4-1-2) 가스누출경보기 구조

(4-1-2-1) 가스공급시설에는 「소방시설 설치유지 및 안전에 관한 법률」에 따른 분리형 공업용 가스누출경보기를 설치한다.

2.5.8 ----

2.5.8.1~2.5.8.4 <현행과 같음>

2.5.8.5 ---------- <신설 13.10.14>

----------------------------------------

2.5.8.5.1~2.5.8.5.3 <현행과 같음>

2.5.8.5.4 --------------------------------

(1)~(2) <현행과 같음>

(3) 배관은 환기가 잘 되도록 다음 중 어느 하나를 만족하는 장소에 설치한다.

(3-1) -------------------------------------------------------------------------------------------------

(3-2) ----------------------------------------------

(4) ----------------------------------------------------------------------------------------------------.

(4-1) -------------------------------.

(4-1-1) -----------

(4-1-1-1) ~ (4-1-1-4) <현행과 같음>

(4-1-2) ------------

(4-1-2-1) --------- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」-------------------------.

ㅇ 환기 기준을(3-1)과 (3-2)를 모두 만족해야 하는 것으로 오해할 수 있는 소지가 있는 문구를 명확화

ㅇ 법 명칭 개정에 따른 코드 내 인용 법 명칭 개정

2.10.3 배관설비표시

2.10.1~2.10.2 <생  략>

2.10.3 배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 직상부에 보호포를 지면에는 매설위치를 확인할 수 있는 라인마크 및 표지판을 다음과 같이 설치한다. <개정 09.5.15>

2.10.3.1~2.10.3.2 <생  략>

2.10.3.3 배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 직상부에 보호포를 지면에는 매설위치를 확인할 수 있는 라인마크 및 표지판을 다음과 같이 설치한다. <개정 09.5.15>

2.10.3.3.1 보호포는 일반형보호포와 탐지형보호포(지면에서 매설된 보호포의 설치위치를 탐지할 수 있도록 제조된 것을 말한다)로 구분하고 재질·규격 및 설치기준은 다음과 같다.

(1) 재질 및 규격

(1-1) 보호포는 폴리에틸렌수지·폴리프로필렌수지 등 잘 끊어지지 않는 재질로 직조한 것으로서 두께는 0.2 ㎜ 이상으로 한다.

(1-2) 보호포의 폭은 15 ㎝ 이상으로 한다.

(1-3) 보호포의 바탕색은 최고사용압력이 저압인 관은 황색, 중압이상인 관은 적색으로 하고, 가스명·사용압력·공급자명 등을 2.10.3.3.4(1) 보호포의 표시방법과 같이 표시한다.

2.10.3 ------

2.10.1~2.10.2 <현행과 같음>

2.10.3 ---------------------------- ------------------------------------------------- <개정 09.5.15>

2.10.3.1~2.10.3.2 <현행과 같음>

2.10.3.3 ----------------------------- --------------------------------------------------.

2.10.3.3.1 ------------------------------

-------------------------------------

----------------------------.

(1) --------

(1-1) -------------------------------

----------------------------------.

(1-2) --------------------.

(1-3) ----------------------------

---------------------최고사용압력---- ----------------------------------.

ㅇ 배관 내의 사용압력은 수시로 변할 수  있으며,

보호관의 표시사항에서도 최고사용압력으로 용어를 사용하고 있으므로,

보호포의 표시사항은 최고사용압력으로 용어를 사용하도록 개정

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1~4.2.2.9.3 <생 략>

4.2.2.9.4 신규로 설치되는 본관, 공급관의 기밀시험은 4.2.2.9.3 및 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만, 매몰배관의 경우에는 (1)의 방법을 제외한다.

(1) <생략>

(2) 시험에 사용하는 가스농도가 0.2 % 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 당해 검지기가 작동되지 않는 것으로 판정하는 방법(매몰된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후 판정한다.)

(3) 최고사용압력이 고압이나 중압인 배관으로서 용접에 의하여 접합되고 방사선투과시험에 따라 합격된 배관은 통과하는 가스를 시험가스로 사용하고 0.2 % 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 당해 검지기가 작동하지 않는 것으로 판정하는 방법(매몰된 배관은 시험가스를 넣어 24시간 경과한 후 판정한다), 이때에 시험압력은 4.2.2.9.3(2)에 불구하고 사용압력으로 할 수 있다.

4.2.2.9 ----------

4.2.2.9.1~4.2.2.9.3 <현행과 같음>

4.2.2.9.4 ------------------------------------------------------------ 매설----------------------.

(1) <현행과 같음>

(2) ------------------------------------------해당----------------------------매설--------------------------------

(3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------해당----------------------------매설------------------------------------------에도 불구하고-------------------.

ㅇ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 ￫ 매설)

* 도시가스사업법 사용 용어와 일원화

ㅇ 일본식 표현 순화(당해 -> 해당)

4.2.4.1 정밀안전진단 항목

4.2.4.1.1 정밀안전진단 항목은 표 4.2.4.1.1과 같다.

표 4.2.4.1.1 정밀안전진단 항목

진단항목		세부항목
구분	항목
2. 현장조사	매몰배관 외면부식	<생략>

4.2.4.1 -------------

4.2.4.1.1 -------------------

표 4.2.4.1.1 ----------

----		----
--	--
------	매설-------	<현행과 같음>

4.2.4.2 정밀안전진단 방법

4.2.4.2.1 <생  략>

4.2.4.2.2 현장조사

(1) 매몰배관의 외면부식 조사

매몰배관의 외면부식은 매설배관 피복손상부 탐지장비[직류전압구배법(DCVG: Direct Current Voltage Gradient) 또는 교류전압구배법(ACVG: Alternate Current Voltage Gradient]와 근접간격전위측정장비(CIPS: Close Interval Potential Survey) 및 배관굴착을 통해 다음과 같이 조사한다.

(1-1)~(1-1-4) <생 략>

(1-1-5) 직류전압구배법(DCVG)에 의한 매몰배관 외면부식 조사는 그림 4.2.4.2.2①과 같이 배관에 공급되는 임시외전을 On-Off 하면서 배관피복손상부에서 전위구배의 발생 및 밀도전위의 증가여부 등을 측정하여 매설배관 피복의 손상여부를 조사한다.

(1-2)~(1-2-4) <생 략>

(1-2-5) 교류전압구배법(ACVG)에 의한 매몰배관 외면부식 조사는 그림 4.2.4.2.2②와 같이 인가한 4.8 Hz의 저주파 교류전류로 인해 배관 주변에 발생하는 교류 전위 구배를 측정하여 매설배관 피복의 손상여부를 조사한다.

(1-3)~(1-3-3) <생  략>

(1-3-4) 근접간격전위측정방법(CIPS)에 의한 매몰배관 외면부식 조사는 그림 4.2.4.2.2③과 같이 배관의 직상부에서 배관을 따라 P/S전위를 1～5 m 간격으로 연속적으로 방식전위상태를 측정하여 특정지점에서의 국부적인 방식전위 불량지점을 찾고, 만약 간섭 문제일 경우에 방식전위의 경향을 정확히 파악하여 간섭지점과 간섭원인을 정확히 파악한다.

표 B9.6② 부착 앵커의 종류와 최소깊이

매몰깊이 행거볼트 직경	금속 확장 앵커(나사형) L(㎜)	강제 인서트
		L(㎜)	B(㎜)

4.2.4.2--------

4.2.4.2.1 <현행과 같음>

4.2.4.2.2 ----

(1) 매설-------------

매설------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-1)~(1-1-4) <현행과 같음>

(1-1-5) ------------------매설----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-2)~(1-2-4) <현행과 같음>

(1-2-5) ----------------- 매설--------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-3)~(1-3-3) <현행과 같음>

(1-3-4) --------------------- 매설--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 B9.6② ------------------

매설-- ------	---- ------- --	------
		--	--