KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

2.5.8.2.1 배관 지하매설

(1) ~ (4) (생 략)

(5) 매설깊이 미달배관 보호조치

(5-1) ~ (5-3) (생 략)

(5-4) 하천이나 수로를 횡단하는 배관에 설치하는 보호관이나 방호구조물은 가스배관의 부양 또는 선박의 닻내림에 따른 손상을 방지하기 위하여 다음 중 어느 하나의 안전조치를 한다.

(5-4-1) 보호관 또는 방호구조물(내부에 들어있는 공기와 물의 중량을 포함한다)의 비중은 주위의 흙이 사질토인 경우에는 물의 비중 이상이 되도록 하고 점토질인 경우에는 KS F 2303(흙의 액성한계 시험방법)에 따른 액성한계에서 흙의 단위체적 중량 이상으로 한다.

(5-4-2) 앵커 등을 사용하여 보호관이나 방호구조물을 고정한다.

(5-4-3) 흙의 교란이나 크리프에 의해 부상될 우려가 없는 깊이에 보호관이나 방호구조물을 설치한다.

(5-4-4) 방호구조물은 충분한 깊이에 케이싱턴넬 등을 설치하는 것으로 한다.

2.5.8.2.1 -------

(1) ~ (4) (현행과 같음)

(5) ------------------

(5-1) ~ (5-3) (현행과 같음)

(5-4) <삭 제>

(5-4-1) <삭 제>

(5-4-2) <삭 제>

(5-4-3) <삭 제>

(5-4-4) <삭 제>

ㅇ 하천을 횡단하여 배관을 매설하는 기준에 해당하여 2.5.8.2.3(2)로 이항

2.5.8.2.3 배관 하천구역매설

사업소외 배관의 하천구역 매설기준은 다음과 같다.

(1) 하천을 횡단하여 배관을 설치하는 경우에는 교량에 설치한다. 다만, 교량에 설치할 수 없는 경우에는 하천 밑을 횡단하여 매설할 수 있다.

(2) 하천이나 수로를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 2중관으로 하거나 방호구조물 안에 설치하고, 그 2중관 또는 방호구조물의 부양이나 선박의 닻내림 등에 의한 손상을 방지하기 위한 조치를 한다.

(2-1) <신 설>

(2-2) <신 설>

(2-3) <신 설>

(2-4) <신 설>

2.5.8.2.3 ---------

---------------------------.

(1) ---------------------------------------------------------------------------.

(2) ------------------------------이중관------------------------ 이중관이나 방호구조물은 가스배관의 부양 또는 선박의 닻내림에 따른 손상을 방지하기 위하여 다음 중 어느 하나의 안전조치를 한다.

(2-1) 이중관 또는 방호구조물(내부에 들어있는 공기와 물의 중량을 포함한다)의 비중은 주위의 흙이 사질토인 경우 물의 비중 이상이 되도록 하고, 점토질인 경우 KS F 2303(흙의 액성 한계ㆍ 소성 한계 시험 방법)에 따른 액성한계에서 흙의 단위체적 중량 이상으로 한다.

(2-2) 이중관이나 방호구조물은 앵커 등을 사용해 고정한다.

(2-3) 이중관이나 방호구조물은 흙의 교란이나 균열에 의해 부상될 우려가 없는 깊이에 설치한다.

(2-4) 방호구조물은 충분한 깊이에 케이싱터널(casing tunnel) 등을 설치한다.

ㅇ 현행 2.5.8.2.1(5-4)의 하천횡단배관 보호조치 기준을 하천횡단배관 매설 기준인 2.5.8.2.3(2)로 이항

2.10.3.3.2 라인마크(line-mark)의 설치기준은 다음과 같다.

(1) ~ (2) (생 략)

(3) 라인마크는 배관길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요분기점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50 m 안에 설치한다. 다만, 단독주택 분기점은 제외하며, 밸브박스 또는 배관 직상부에 설치된 전위측정용 터미널이 라인마크 설치기준에 적합한 기능을 가지도록 설치된 경우에는 이를 라인마크로 간주할 수 있다.

(4) ~ (5) (생 략)

2.10.3.3.2 --------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 같음)

(3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 전위측정용 터미널(T/B)·검지공·로케팅와이어 측정함(L/B) 등이 라인마크 기능을 갖도록 적합하게 -----볼 수 있다.

(4) ~ (5) (현행과 같음)

ㅇ 중복시설 설치기준을 개선함으로써 도시가스사업자의 시설 유지관리 비용 등 기업 부담 완화

* 배관 직상부에 설치된 가스공급시설에 부속설비가 라인마크 기능이 있는 경우 그 부속설비를 라인마크로 인정

<신 설>

1.5.12 승압방지장치 설치에 관한 경과조치

이 개정기준 시행일(2019년 00월 00일) 이전에 종전 규정에 따라 설치되었거나 기술검토를 받은 시설에 대해서는 부록C(초고층 빌딩 승압방지장치 설치기준)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 기존 시설(시공감리 또는 기술검토를 득한 시설)은 종전에 기준을 따를 수 있도록 경과조치 기준 신설

부록 C 초고층 빌딩 승압방지장치 설치기준

C2.2 건물높이 산정 방법

C2.2.1 승압방지장치 설치가 필요한 건물높이의 산정은 압력상승 계산식을 이용하여 다음의 보기와 같이 한다.

(1) 계산 조건(보기)

￮ 연소기의 최고사용압력(Ph : 명판기준) : 2.5 ㎪(가정)

￮ 입상배관 최초 시작지점의 가스압력(Po) : 2.1 ㎪(가정)

￮ 공급가스의 비중(NG) : 0.62

(2) 건물높이 계산(보기)

Ph-Po =ρ×H×(1-S)×g

Ph-Po = 2.5 ㎪ - 2.1 ㎪ = 0.4 ㎪(400 ㎩)

400 = 1.293×H×(1-0.62)×9.8에서    ☞  H = 83.07 m

⊿h=ρ×H×(1-S)×g

⊿h : 부력에 의한 압력 상승치(㎩)

ρ  : 공기밀도(1.293 ㎏/㎥)

S  : 공기에 대한 가스비중(공기 1)

H  : 입상배관 최초 시작지점에서 측정점까지의 높이 (m)

g  : 중력 가속도(9.8 m/s2)

(3) 계산 결과 해석

입상배관 최초 시작지점으로부터 높이가 83.07 m를 초과 하는 위치에서 연소기를 사용하는 경우에는 가스압력이 연소기의 최고  사용압력(2.5 ㎪)를 넘게 되므로 승압방지장치 설치가 필요함.

[비고] 높이 83.07 m를 초과하는 위치에서 연소기를 사용할 경우 이 지점의 입상배관으로부터 연소기까지의 수평배관, 계량기, 이음쇠 등으로 인한 압력손실을 계산하여 연소기에 실제 도달되는 압력이 연소기의 최고사용압력을 넘을 경우에만 승압방지장치 설치 대상으로 함.

C2.2.2 계산에 요구되는 입상배관 최초지점의 가스압력은 다음과 같이 한다.

C2.2.2.1 ~ C2.2.2.2 <생 략>

C2.2.3 <신 설>

C2.2.3.1 <신 설>

C2.2.3.2 <신 설>

<신 설>

부록 C ------------------

C2.2 -----------

C2.2.1 ---------------------- 다음과 같은 압력상승 계산식을 이용한다.

[eqn: H= {P _{h} -P _{o}} over {rho TIMES (1-S) TIMES g}] ···(C.1)

식 (C.1)에서

H : 승압방지장치 최초 설치 높이 (m)

Ph : 연소기 명판의 최고사용압력 (㎩)

P0 : 수직 배관 최초 시작지점의 가스압력 (㎩)

ρ : 공기밀도 (1.293 ㎏/㎥)

S : 공기에 대한 가스 비중 (0.62)

g : 중력가속도 (9.8 ㎨)

<삭 제>

C2.2.2 -----------수직 배관--------------------.

C2.2.2.1 ~ C2.2.2.2 <현행과 같음>

C2.2.3 C2.2.1에서 계산된 승압방지장치 최초 설치 높이는 제조사가 제시한 계량기의 압력손실 값을 반영하여 다음과 같이 가산 적용 한다.

C2.2.3.1 계량기의 압력손실 값은 계량기의 최소 유량에서의 압력손실 값을 적용한다.

C2.2.3.2 압력손실 값 1㎩ 당 0.21 m의 높이를 가산하여 C2.2.1의 계산 결과에 반영한다.

<승압방지장치 설치가 필요한 건물높이 산출 예시>

(1) 계산 조건

￮ 연소기의 최고사용압력(Ph : 명판기준) : 2.5 ㎪(가정)

￮ 수직 배관 최초 시작지점의 가스압력(Po) : 2.1 ㎪(가정)

￮ 계량기 제조사에서 제시한 계량기 최소유량에서의 손실압력 : 20 ㎩(가정)

(2) C2.2.1에 따른 건축높이 계산

[eqn: H=` {2500`Pa-2100`Pa} over {1.293`kg/m ^{3} TIMES (1-0.62) TIMES 9.8`m/s ^{2}} ` image `83.1`m]

(3) C2.2.1에 C2.2.3을 적용하는 경우

C2.2.3에 따라 가산 높이는 20 Pa × 0.21 m/㎩ = 4.1 m. 따라서 승압방지장치 설치 위치는 83.1 m + 4.1 m = 87.2 m가 됨.

ㅇ 보기로 명시된 수식을 C2.2.1에 본문으로 이항

ㅇ C2.2.2의 입상배관 최초지첨의 가스압력과 C2.2.3의 계량기의 압력손실 값을 반영하여 건축물의 높이 계산 예시를 기존 C2.2.1에서 C2.2.3으로 이항

ㅇ 실험결과 수평배관·이음쇠·계량기 중 계량기에서 압력손실이 최대이며 수평배관 및 이음쇠의 경우 압력손실이 미비*하여 계량기만 압력손실을 계산토록 함.

* 계량기의 최소유량조건에서 이음쇠, 배관 등의 압력손실 값은 0.01Pa 미만

ㅇ 또한, 계량기의 최소 유량에서 압력손실값이 실험값과 가장 유사하여 압력손실 계산시 최소유량으로 정함.

ㅇ 건축물 높이 계산식에 바로 적용할 수 있도록 1Pa 압력손실을 약 0.21m 높이로 환산한 값 제시