KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.3.2.1.1 저장탱크 내열구조 지상에 설치하는 저장탱크(소형저장탱크 및 마운드형 저장탱크는 제외한다. 이하 2.3.2.1.1에서 같다), 그 지주 및 그 부속설비가 열에 견딜 수 있도록 하기 위한 기준은 다음과 같다. 이 경우 저온 저장탱크[2중각(二重殼) 단연구조를 말한다]로서 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크 주변의 화재를 고려하여 설계 시공된 것에서는 그 상태로서 열에 견딜 수 있는 것으로 본다. (1) 저장탱크, 그 지주, 저장탱크에 부속된 펌프․압축기 등이 설치된 가스설비실 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전장소에는 다음 기준에 따라 외면으로부터 5m 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 다음 중 어느 하나의 냉각장치를 설치한다. 다만, 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다. (1-1) ~ (5) (생 략)	2.3.2.1.1 ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -- 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 ---------------------------------------------------. (1-1) ~ (5) (현행과 같음)	ㅇ 인용 법령명 변경(15.1.20 개정)
2.3.2.1.2 저장탱크 내진구조 저장탱크(저장능력이 3톤 이상인 저장탱크만을 말한다)의 지지구조물과 기초는 지진에 견딜 수 있도록 KGS GC203(가스시설 내진설계 기술기준)에 따라 설계하고, 지진의 영향으로부터 안전한 구조로 설치한다.	2.3.2.1.2 ---- -------------------------------------------------------- KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기술기준)----------------------------.	ㅇ 인용 코드명 변경(18.1.11 개정)
2.8.1.3 과압안전장치 구조 및 재질 과압안전장치의 구조 및 재질은 그 과압안전장치를 설치하는 가스설비등의 안에 있는 고압가스의 압력 및 온도에 견딜 수 있고, 그 고압가스에 내식성이 있는 것으로 한다.	2.8.1.3 ----------------- ----------------------------------------------- 액화석유가스--------------------- 액화석유가스---------------.	ㅇ 오류 수정
2.8.1.6 과압안전장치 분출량 안전밸브 또는 파열판에서 필요분출량은 (1) 또는 (2)에서 정한 계산식이나, (3)에 따라 구한 양[(1) 또는 (2)에서 정한 계산식에 따라 구한 양이 해당 설비 안의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비 안의 고압가스양] 이상으로 한다. (1) ~ (3) (생 략) (4) 고압가스설비 안의 기체 및 증기가 외부화재에 노출되어 분출되는 경우 [eqn: W = 0.277(MP_1 ) ^0.5 {(T_w - T_1 )^1.25 A} over {T_1 ^1.1506}] (생략)	2.8.1.6 ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------- 액화석유가스양------------------ 액화석유가스양-------. (1) ~ (3) (현행과 같음) (4) 액화석유가스설비 ----------------------------------- --------------------- (현행과 같음)	ㅇ 오류 수정
2.8.8 전기방폭설비 설치 위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지할 수 있도록 KGS GC201(가스시설 전기설비 방폭 기술기준)에 따라 방폭구조로 한다.	2.8.8 --------- ----------------------------------------------- KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위 산정에 관한 기준), KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준), KGS GC103(방폭전기기기의 점검 및 유지관리에 관한 기준), GC104(방폭전기기기의 수리, 보수, 재생, 개조 및 변경에 관한 기준)------------.	ㅇ 전기방폭 기준의 변경으로 인용코드번호 및 코드명이 변경되어 반영
2.9.3 살수장치 설치 저장탱크(지하에 매설하는 경우는 제외한다) 또는 가스설비실에는 소화를 위하여 다음 기준에 따라 살수장치․물분무장치 또는 이와 같은 수준 이상의 소화능력을 가지는 설비를 설치한다. 다만, 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다.	2.9.3 ------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --- 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 --------------------------------------------------.	ㅇ 인용 법령명 변경(15.1.20 개정)
3.2 이입 및 충전기준 3.2.1 이입 및 충전 준비 3.2.1.1 ~ 3.2.1.2 (생 략) 3.2.2 이입 및 충전작업 저장설비의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 액화석유가스를 이입․충전한다. 3.2.2.1 저장탱크 <신설> 3.2.2.1.1 ~ 3.2.2.1.2 (생 략)	3.2 --------- 3.2.1 ---------- 3.2.1.1 ~ 3.2.1.2 (현행과 같음) 3.2.2 ----------- -------------------------------------------------------------. 3.2.2.1. ----- 3.2.2.1.1 자동차에 고정된 탱크와 로리호스(로딩암)의 액체라인 및 기체라인 커플링을 접속한 후 충전한다. 3.2.2.1.2 ~ 3.2.2.1.3 (현행 3.2.21.1 ~ 3.2.2.1.2와 같음)	ㅇ 행안부 안전감찰 지적사항에 따른 사고예방을 위해 저장탱크 액․기체라인을 모두 연결 후 충전토록 하는 것이 필요함 ※ 행정안전부 안전감찰 지적사항 - 소형저장탱크 충전시 기체라인을 연결하지 않고 충전 중 발생한 사고 예방을 위해 KGS CODE에 액․기체라인을 모두 연결 후 충전토록 명기 필요 * 현재 충전, 저장 등의 허가시설 코드에서는 이충전작업 관련 안전수칙을 사업장에 게시하도록 규정하고 있으며, 아래의 내용으로 게시하고 있음
4.1 검사항목 4.1.1 안전성확인 안전성확인은 저장소시설의 안전성을 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다. (1) 2.2에 따른 기초에 적합한지 확인(지상형 저장탱크의 기초설치 공정으로 한정함) (2) 2.3.3.1.2(1)부터 2.3.3.1.2(6)까지에 따른 저장탱크 설치에 적합한지 확인(저장탱크를 지하에 매설하기 직전의 공정에 한정함) <신설> (3) ~ (7) (생 략)	4.1 검사항목 4.1.1 ------ --------------------------------------------------------. (1) --------------------------------------------- (2) ------------------------------------------------------------------------ (3) 2.3.3.5.3(3) 및 2.3.3.5.3(4)에 따른 기초에 적합한지 확인(1톤 초과 소형저장탱크의 기초설치 공정에 한함) (4) ~ (8) (현행 (3) ~ (7) 과 같음)	ㅇ 검사항목 중 안전성확인 항목에 1톤 초과 소형저장탱크의 일체형 철근콘크리트 기초관련 내용이 누락되어 이를 추가 (공사 자체감사 결과 지적사항)
4.2 검사방법 안전성확인·완성검사·정기검사 및 수시검사는 충전사업소 안의 가스시설 및 부속시설이 검사항목에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음 기준에 따른 방법으로 실시한다. (1) ~ (2) (생 략) 4.2.1 안전성확인 안전성확인 시에는 다음 사항을 확인한다. (1) ~ (3) (생 략) 4.2.1.1 안전성확인 대상 지정 (1) ~ (2)(생 략) 4.2.1.2 기초 확인방법 저장탱크 및 가스설비의 기초, 앵커볼트의 수량 및 규격, 저장탱크의 가대 등은 도면으로 확인하고 부등침하상태를 확인한다.	4.2 ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (2) (현행과 같음) 4.2.1 ----- -----------------------. (1) ~ (3) (현행과 같음) 4.2.1.1 ----------- (1) ~ (2)(현행과 같음) 4.2.1.2 ------- 저장탱크(1톤 초과 소형저장탱크를 포함한다)-----------------------------------------------.	ㅇ 검사방법 중 안전성확인 방법에 1톤 초과 소형저장탱크의 일체형 철근콘크리트 기초 관련 내용이 누락되어 이를 추가 (공사 자체감사 결과 지적사항)
4.2.2 완성검사 및 정기검사 완성검사 및 정기검사의 항목별 검사방법은 다음과 같고, 완성검사 및 정기검사 시 용기, 특정설비 및 가스용품이 검사대상 품목인 경우에는 검사(재검사를 포함한다)를 받았는지 확인한다. 4.2.2.1 배치 확인방법 4.2.2.1.1 ~ 4.2.2.1.3 (생 략) 4.2.2.2 기초 확인방법 저장탱크 및 가스설비의 기초, 앵커볼트의 수량 및 규격, 저장탱크의 가대 등은 도면과 일치하는지 확인하고, 부등침하상태(지상형 저장탱크에 한한다)는 사업자가 측정한 측정기록을 확인한다.	4.2.2 ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------. 4.2.2.1 -------- 4.2.2.1.1 ~ 4.2.2.1.3 (현행과 같음) 4.2.2.2 ------- 저장탱크(1톤 초과 소형저장탱크를 포함한다) -------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 완성검사 및 정기검사 방법 중 기초 확인방법에 1톤 초과 소형저장탱크의 일체형 철근콘크리트 기초 관련 내용이 누락되어 이를 추가 (공사 자체감사 결과 지적사항)