KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
2.5 배관설비기준 2.5.10 배관설비 표시 2.5.10.2 라인마크(line-mark)의 설치기준은 다음과 같다. 2.5.10.2.1 「도로법」에 따른 도로 및 액화석유가스 충전사업소의 부지 안에 액화석유가스 배관을 매설하는 경우에는 라인마크를 설치한다. 다만, 「도로법」에 따른 도로 중 비포장도로, 포장도로의 법면 및 측구에는 2.5.10.2.6에 따른 표지판을 설치하되, 비포장 도로가 포장될 때에는 라인마크로 교체 설치한다. 2.5.10.2.2 라인마크는 배관길이 50 m 마다 1개 이상 설치하되, 주요분기점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50m 안에 설치한다. 다만, 밸브박스 또는 배관 직상부에 설치된 전위측정용 터미널이 라인마크설치기준에 적합한 기능을 갖도록 설치된 경우에는 라인마크로 간주할 수 있다.	2.5 ------ 2.5.10 ---- -- 2.5.10.2 -------------------------. 2.5.10.2.1 -------------- 액화석유가스 저장소의 부지 안에 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.5.10.2.2 ---------------------------------------------------------------------50 m---------------- 전위측정용 터미널(T/B)·검지공·로케팅와이어 측정함(L/B) 등이 라인마크 기능을 갖도록 적합하게 --------------볼 수 있다.	ㅇ 개정 당시 오류 수정(충전사업소→저장소) ㅇ 중복시설 설치기준을 개선함으로써 가스사업자의 시설 유지관리 비용 등 기업 부담 완화 * 배관 직상부에 설치된 설비가 라인마크 기능이 있는 경우 그 설비를 라인마크로 인정