KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.3 용어정의

1.3.1 ~ 1.3.23 <생 략>

<신 설>

1.3 용어정의

1.3.1 ~ 1.3.23 <현행과 같음>

1.3.24 “연통(flue pipe)”이란 배기가스를 이송하기 위한 관을 말한다.

1.3.25 “캐스케이드연통(cascade flue pipe)”이란 동일공간에 설치된 2개 이상의 캐스케이드용 연료전지에서 나오는 배기가스를 금속 이중관형 연돌까지 이송하거나 바깥 공기 중으로 직접 배출하기 위하여 공동으로 사용하는 연통으로, 연료전지 제조자 시공지침에 따라 하나의 생산자가 스테인리스강판으로 제조한 것을 말한다.

1.3.26“터미널(terminal)”이란 배기가스를 건축물 바깥 공기 중으로 배출하기 위하여 배기시스템 말단에 설치하는 부속품(배기통과 터미널이 일체형인 경우에는 배기가스가 배출되는 말단부분을 말한다)을 말한다.

ㅇ 연료전지 캐스케이드연통 설치 기준 신설에 따른 관련 용어의 정의 명시(KGS GC209 인용)

2.5 배관설비기준

2.5.1~2.5.6 <생 략>

2.5.7 배관설비 설치

2.5.7.1~2.5.7.7 <생 략>

2.5.7.8 배관 실내 설치

2.5.7.8.1~2.5.7.8.3 <생 략>

2.5.7.8.4 2.5.7.8.2 및 2.5.7.8.3에서 “금속제의 보호관”으로 인정할 수 있는 것은 다음 기준에 따른 재질의 관을 말한다.

(1) 일반 배관용 탄소강관(KS D 3507), 연료가스배관용 탄소강관(KS D 3631) 또는 이와 동등이상의 기계적 성질을 갖는 재질의 강관

<신 설>

(2) (1) 이외의 것은 금속제로서 현장에서 사용하는 못을 당해 금속관에 박았을 때 안전을 저해할 수 있는 손상이 발생되지 않는 재질인 것

2.5 ------

2.5.1~2.5.6 <현행과 같음>

2.5.7 ------

2.5.7.1~2.5.7.7 <현행과 같음>

2.5.7.8 ------

2.5.7.8.1~2.5.7.8.3 <현행과 같음>

2.5.7.8.4 --------------------------------

-------------------------------.

(1) -----------------------------------

-----------------동등 이상---------------

(2) 가스용금속플렉시블호스 보호관으로 가스안전공사의 제품인증을 받은 제품

(3) (1), (2)--------------------------해당--

--------------------------------------

--

ㅇ 가스용금속플렉시블호스 보호관이 못박음 시험 등을 통과한 제품이고, FU551에서는 인증품을 사용토록 규정하고 있음

KGS FU551

2.5.4.5.4 2.5.4.5.1 및 2.5.4.5.2에서 “금속제의 보호관”으로 인정할 수 있는 것은 다음 기준에 따른 재질의 관을 말한다.

(1) 배관용 탄소 강관(KS D 3507), 연료 가스 배관용  탄소 강관(KS D 3631)  또는 이와 동등이상의 기계적 성질을 갖는 재질의 강관

(2) 가스용금속플랙시블호스를 채워지지 않은 빈공간에 은폐 설치 시 가요성 플렉시블관용 보호관(갑옷관)

(3) 가스용금속플렉시블호스 보호관으로 가스안전공사의 제품인증을 받은 제품

2.7.3 찜질방 가열로실 설치

찜질방의 가열로실은 가열로실의 안전 확보와 찜질방에서의 질식사고 예방을 위하여 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.3.1 가열로실 버너의 구조

2.7.3.2 설치 방법

2.7.3.2.1 가열로실 구조 등

(1)~(4) <생 략>

(5) 가열로의 배기통 끝에는 배기통톱을 설치하되, 배기통에는 댐퍼를 설치하지 아니한다.

(6) <생 략>

2.7.4 연료전지 설치

연료전지는 목욕탕이나 환기가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 아니하고 다음기준에 따라 설치한다.

2.7.4.1 적용범위

2.7.4.2 연료전지 공통 설치기준

2.7.4.2.1~2.7.4.2.13 <생 략>

2.7.4.2.14 배기통이 가연성의 벽을 통과하는 부분은 방화조치를 하고 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 조치한다.

2.7.4.2.15 연료전지의 단독배기통톱 및 공동배기구톱에는 동력팬을 부착하지 아니한다. 다만, 부득이하여 무동력팬을 부착할 경우에는 무동력팬의 유효단면적이 공동배기구의 단면적이상이 되도록 한다.

2.7.4.2.16 연료전지 배기통의 호칭지름은 연료전지의 배기통접속부의 호칭지름과 동일한 것으로 하며, 배기통과 연료전지의 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치하여 기밀이 유지되도록 한다.

2.7.4.2.17~2.7.4.2.22 <생 략>

2.7.4.2.23 연료전지 설치 장소와 연결된 전기 및 가스배관 관통부와 이음부들은 내열실리콘 등 불연성재료로 기밀이 유지되도록 한다.

2.7.4.2.24~2.7.4.2.26 <생 략>

2.7.4.3 반밀폐식

2.7.4.3.1 강제배기식

(1) 단독배기통 방식

(1-1)~(1-3) <생 략>

(1-4) 배기통 톱에는 새·쥐 등이 들어가지 아니하도록 직경 16 ㎜ 이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

(1-5) 배기통 톱의 전방·측변·상하주위 60 ㎝(방열판이 설치된 것은 30 ㎝) 이내에는 가연물이 없도록 한다.

(1-6) 배기통은 자중·풍압·적설하중 및 진동 등에 견디게 견고하게 설치한다.

(1-7) 배기통 톱 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

(1-8)~(1-10) <생 략>

(2) 공동배기방식

(2-1)~(2-10) <생 략>

(2-11) 공동배기구 톱은 풍압대 밖에 있도록 한다.

(2-12) 공동배기구 톱은 통기저항이 적고 유풍 시 흡인성이 좋은 것으로 한다.

(2-13)~(2-14) <생 략>

(2-15) 공동배기구의 배기통 톱까지 단독배기통을 설치하는 경우에는 2.7.4.3.1(1)에 따른다.

(2-16) 옥상 또는 지붕면에서 공동배기구 톱 개구부하단까지 수직높이는 1.5 m 이상으로 한다.

(2-17) 급기 또는 배기형식이 다른 연료전지는 공동배기구에 함께 접속하지 아니한다.

(2-18) 공동배기구내에 설치하는 배기통 톱은 선단이 막히고 주위가 개방된 구조로 한다.

<신 설>

2.7.3 ---------

-----------------------------------------------.

2.7.3.1 ---------

2.7.3.2 ----

2.7.3.2.1 -------

(1)~(4) <현행과 같음>

(5) --------------- 터미널----------------

----않는다.

(6) <현행과 같음>

2.7.4 ------

-----------------잘 안되는 곳 ----------않고---------- -.

2.7.4.1 ------

2.7.4.2 -------------

2.7.4.2.1~2.7.4.2.13 <현행과 같음>

2.7.4.2.14 연통------------------------------

-------------------않도록------.

2.7.4.2.15 연통의 터미널에는--------------------

----않는다.--부득이-----------------------

----------------------단면적 이상-----.

2.7.4.2.16 ----- 연통 접속부 -------------와 접속되는 연통의 ------ 이상인 ------- 연통과 연료전지의 접속부 및 연통과 연통의 접속부------마감조치해-----------------.

2.7.4.2.17~2.7.4.2.22 <현행과 같음>

2.7.4.2.23 <삭 제>

2.7.4.2.24~2.7.4.2.26 <현행과 같음>

2.7.4.3 -----

2.7.4.3.1 ------

(1) ---------

(1-1)~(1-3) <현행과 같음>

(1-4) 터미널에는 새·쥐 등 직경 16 ㎜ 이상인 물체가 통과할 수 없는 방조망을 설치한다.

(1-5) 터미널--------------------------------

-------------------------.

(1-6) ----------------------견디도록 견고하게 -----.

(1-7) 터미널--------------------------------

---------------------.

(1-8)~(1-10) <현행과 같음>

(2) -------

(2-1)~(2-10) <현행과 같음>

(2-11) -----터미널------------------.

(2-12) -----터미널--------------------------

--.

(2-13)~(2-14) <현행과 같음>

(2-15) ---------터미널----------------------

---------.

(2-16) -------------------터미널------------

---------.

(2-17) ------------------------------------ 않는다.

(2-18) ------------------터미널-------------

------.

(3) 캐스케이드연통 방식

(3-1) 적용대상

캐스케이드연통은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 사용한다.

(3-1-1) 주거용 이외의 용도로 사용하는 경우. 다만, 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 등의 부지 내에 공동으로 사용하는 중앙난방용 등에 해당하는 경우에는 캐스케이드연통을 설치할 수 있다.

(3-1-2) 가동 및 정지 중 배기가스가 역류하지 않도록 역류방지장치가 설치된 연료전지를 사용하는 경우

(3-1-3) 개별 표시가스소비량이 232.6 kW 이하인 연료전지 중 KGS AB934(가스용 연료전지 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 캐스케이드용 연료전지로 검사를 받은 연료전지를 사용하는 경우

(3-1-4) 캐스케이드연통에 연결하는 연료전지를 동일한 실내에 설치해 사용하는 경우

(3-1-5) 하나의 캐스케이드연통에 동일한 제조사가 제조한 연료전지를 6대 이하로 연결해 사용하는 경우

(3-2) 재료

캐스케이드연통의 재료는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 스테인리스강판으로 한다.

(3-3) 구조

(3-3-1) 연료전지와 캐스케이드연통을 연결하는 연통 부분(이하 “단독부”라 한다)의 단면적은 연료전지의 접속부 단면적 이상으로 하되 캐스케이드연통 부분(이하 “공용부”라 한다)의 단면적은 각 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

(3-3-2) 캐스케이드연통의 최대길이(터미널로부터 가장 거리가 먼 연료전지까지의 연통의 길이)는 캐스케이드연통에 접속되는 개별 연료전지 연통의 최대길이(연료전지 제조사가 제시하는 길이) 중 가장 작은 것으로 한다.

(3-4) 설치방법

(3-4-1) 단독부는 40 ㎝ 이상의 입상높이를 유지하고, 가능한 한 높은 위치에서 공용부에 접속한다.

(3-4-2) 단독부를 공용부에 접속하는 접속부 간의 거리는 그림 2.7.4.3.1(3-4-2)와 같이 25 ㎝ 이상으로 하고, 공용부 접속부분의 T자관 등의 내경은 공용부의 외경과 동일한 구경인 것으로 한다.

그림 2.7.4.3.1(3-4-2) 캐스케이드연통의 설치 예

(3-4-3) 캐스케이드연통은 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다.

(3-4-4) 공용부에 연결하는 단독부의 접속구는 서로 마주보는 위치에 배치하지 않는다.

(3-4-5) 캐스케이드연통의 터미널의 상·하·주위 60 ㎝(방열판을 설치하는 경우에는 30 ㎝) 이내에는 가연성 구조물이 없도록 한다.

(3-4-6) 캐스케이드연통의 터미널 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

(3-4-7) 캐스케이드연통의 터미널은 충분히 개방된 옥외 공간에 벽외부로 충분히 나오도록 설치한다.

(3-4-8) 하나의 캐스케이드연통에는 급기 또는 배기형식이 다른 연료전지는 연결하지 않는다.

ㅇ 용어의 정의 신설에 따라,“배기통톱”을 “터미널”로 용어 변경

ㅇ 연통(배기통, 캐스케이드연통 등)의 가연성의 벽을 통과하는 부분은 방화조치를 하고, 배기가스가 실내로 유입되지 않도록 규정

ㅇ 용어의 정의 신설에 따라,“톱”을 “터미널”로 용어 변경(GC209 준용)

ㅇ 캐스케이드 연통과 연료전지의 접속부 및 연통과 연통의 접속부는 내열실리콘 등으로 마감조치 하도록 규정

ㅇ 연료전지와 관련 없더라도, 연료전지 설치장소에 연결된 모든 전기 및 가스배관의 관통부와 이음부에 내열실리콘 등으로 기밀조치를 해야 하는 과도한 규정삭제

ㅇ 용어의 정의 신설에 따라,“배기통 톱”을 “터미널”로 용어 변경

ㅇ 용어의 정의 신설에 따라,“톱”을 “터미널”로 용어 변경

ㅇ 실증연구결과를 반영하고 보일러 설치기준(GC209)을 준용하여 적용대상을 규정

<연료전지 캐스케이드연통 실증연구>

ㅇ 실증연구결과를 반영하고 보일러 설치기준(GC209)을 준용하여 적용대상을 규정

ㅇ 캐스케이드용 연료전지는 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류할 경우, 응축된 수분과 먼지가 개질기 및 스택에 악영향을 끼치므로 이를 방지하기 위한 역류방지장치를 설치하도록 규정 (역류방지장치 설치 후 실증시험 실시)

ㅇ KGS　AB934에 따른 캐스케이드 연통용 연료전지로서 구조 및 성능을 갖추고 검사(설계단계 및 생산단계 검사)를 받은 것을 사용토록 규정

ㅇ GC209 캐스케이드연통 설치기준에 따라 실증연구한 결과 반영

ㅇ 배기가스와 응축수에 대하여 내열·내식성이 있는 스테인리스강판을 사용하도록 규정

ㅇ GC209 캐스케이트연통 설치기준에 따라 진행한 연료전지 캐스케이드 연통 실증실험 연구결과를 반영

(단면적 합계의 1.5배 이상 연통으로 실험실시후 시험항목 만족확인)

ㅇ 제조사마다 연료전지의 송풍능력이 다르므로 제조사가 제시하는 캐스케이드 연통 최대 설치길이에 따라 설치토록 규정

ㅇ 캐스케이드연통 단독부, 공용부에서의 배기가스 저항을 줄이고 배출을 원활하게 하기 위하여 입상높이와 단독부 접속부 간의 거리 규정(KGS GC209 보일러 캐스케이드연통기준 준용)

ㅇ 응축수 드레인 등의 조치를 하여 케스케이드 연통내의 응축수를 제거할 수 있도록 규정

ㅇ 단독부에서 배출되는 배기가스가 반대편의 단독부로 역류하는 것을 방지하기 위해 단독부는 서로 마주보는 위치에 설치하지 않도록 규정

ㅇ 연료전지에서 배출되는 배기가스로 인한 피해를 방지하기 위해 KGS GC209 보일러 캐스케이드 연통 터미널의 안전 관련 기준 준용

ㅇ GC209 및 연료전지 캐스케이드연통 실증연구 결과 반영

2.7.4.4 밀폐식

2.7.4.4.1 일반사항

(1)~ (2) <생 략>

(3) 급·배기통 톱의 주위에는 장애물이 없도록 한다.

(4) 눈내림 구역에 설치하는 경우는 급·배기통 톱 주위의 적설을 처리할 수 있는 구조로 한다.

(5) 급·배기톱의 최대 연장길이는 연료전지의 취급설명서에 기재한 최대연장길이 이내이고 급·배기통 톱은 바깥벽에 설치한다.

(6)~(7) <생 략>

2.7.4.4.2 강제급·배기식

<신 설>

1) 급·배기통 톱은 충분히 개방된 옥외 공간에 충분히 벽외부로 나오도록 설치하되 수평이 되게 한다.

(2) 급·배기통 톱은 좌우 또는 상하에 설치된 돌출물간의 거리가 1 500 ㎜ 미만인 곳에는 설치하지 않는다.

(3) 급·배기통 톱은 전방 150 ㎜ 이내에 장애물이 없는 장소에 설치한다.

(4) 급·배기통 톱의 벽관통부는 급·배기 톱 본체와 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 한다.

(5) 급·배기통 톱의 높이는 바닥면 또는 지면으로부터 150 ㎜ 위쪽으로 한다.

(6) 급·배기통 톱과 상방향 건축물 돌출물과의 이격거리는 250 ㎜ 이상으로 한다.

(7) 급·배기통 톱 개구부로부터 60 ㎝ 이내에 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

(8) 급·배기통은 기울기를 주어 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다. 다만, 응축수가 내부로 유입이 가능한 연료전지는 내부로 유입될 수 있도록 설치할 수 있다.

(9) 급·배기통과 설치되는 벽 및 연료전지 본체와의 접속은 확실히 한다.

<신 설>

2.7.4.5 옥외식

2.7.4.5.1 <생 략>

2.7.4.5.2 배기통 톱 또는 배기구 입구에는 새·쥐 등이 들어가지 아니하도록 직경 16 ㎜ 이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

2.7.4.5.3 연료전지 배기통 톱 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

2.7.4.5.4~2.7.4.5.7 <생 략>

2.7.4.5.8 배기통 톱 또는 배기구의 전방·측변·상하주위 60 cm(방열판이 설치된 것은 30 ㎝) 이내에는 가연물이 없도록 한다.

2.7.4.4 ---

2.7.4.4.1 ----

(1)~ (2) <현행과 같음>

(3) 터미널------------------------.

(4) -----------------경우에는 터미널--------

----------------.

(5) 터미널----------------------------적힌

-----------------------터미널-------.

(6)~(7) <현행과 같음>

2.7.4.4.2 ----

(1) 단독급․배기통 방식

(1-1) 터미널-----------------------------

-----------------------.

(1-2) 터미널-----------------------------

-------------------------.

(1-3) 터미널-----------------------------

----.

(1-4) 터미널--------터미널------------------

--------------------않도록--.

(1-5) 터미널-----------------------------

----.

(1-6) 터미널------------------떨어진 거리는---

----------.

(1-7) 터미널-----------------------------

--------.

(1-8) ---------------------------------

-------------------------------------

-----------------.

(1-9)--------------------------------------.

(2) 캐스케이드연통 방식

(2-1) 적용대상

캐스케이드연통은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 사용한다.

(2-1-1) 주거용 이외의 용도로 사용하는 경우. 다만, 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 등의 부지 내에 공동으로 사용하는 중앙난방용 등에 해당하는 경우에는 캐스케이드연통을 설치할 수 있다.

(2-1-2) 가동 및 정지 중 배기가스가 역류하지 않도록 역류방지장치가 설치된 연료전지를 사용하는 경우

(2-1-3) 개별 표시가스소비량이 232.6 kW 이하인 연료전지 중 KGS AB934(가스용 연료전지 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 캐스케이드용 연료전지로 검사를 받은 연료전지를 사용하는 경우

(2-1-4) 캐스케이드연통에 연결하는 연료전지를 동일한 실내에 설치해 사용하는 경우

(2-1-5) 하나의 캐스케이드연통에 동일한 제조사가 제조한 연료전지를 6대 이하로 연결해 사용하는 경우

(2-2) 재료

캐스케이드연통의 재료는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 스테인리스강판으로 한다.

(2-3) 구조

(2-3-1) 연료전지와 캐스케이드연통을 연결하는 연통 부분(이하 “단독부”라 한다)의 단면적은 연료전지의 접속부 단면적 이상으로 하되 캐스케이드연통 부분(이하 “공용부”라 한다)의 단면적은 각 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

(2-3-2) 캐스케이드연통의 최대길이(터미널로부터 가장 거리가 먼 연료전지까지의 연통의 길이)는 캐스케이드연통에 접속되는 개별 연료전지 연통의 최대길이(연료전지 제조사가 제시하는 길이) 중 가장 작은 것으로 한다.

(2-4) 설치방법

(2-4-1) 단독부는 40 ㎝ 이상의 입상높이를 유지하고, 가능한 한 높은 위치에서 공용부에 접속한다.

(2-4-2) 단독부를 공용부에 접속하는 접속부 간의 거리는 그림 2.7.4.4.2(2-4-2)와 같이 25 ㎝ 이상으로 하고, 공용부 접속부분의 T자관 등의 내경은 공용부의 외경과 동일한 구경인 것으로 한다.

(2-4-3) 캐스케이드연통은 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다.

그림 2.7.4.4.2(2-4-2) 캐스케이드연통의 설치 예

(2-4-4) 공용부에 연결하는 단독부의 접속구는 서로 마주보는 위치에 배치하지 않는다.

(2-4-5) 캐스케이드연통의 터미널의 상·하·주위 60 ㎝(방열판을 설치하는 경우에는 30 ㎝) 이내에는 가연성 구조물이 없도록 한다.

(2-4-6) 캐스케이드연통의 터미널 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

(2-4-7) 캐스케이드연통의 터미널은 충분히 개방된 옥외 공간에 벽외부로 충분히 나오도록 설치한다.

(2-4-8) 하나의 캐스케이드연통에는 급기 또는 배기형식이 다른 연료전지는 연결하지 않는다.

2.7.4.5 ---

2.7.4.5.1 <현행과 같음>

2.7.4.5.2 터미널에는 새·쥐 등 직경 16 ㎜ 이상인 물체가 통과할 수 없는 방조망을 설치한다.

2.7.4.5.3 --------터미널----------------------

----------------------------.

2.7.4.5.4~2.7.4.5.7 <현행과 같음>

2.7.4.5.8 터미널------------------------------

-------------------------------.

ㅇ 용어의 정의 신설에 따라,“급․배기통 톱”을 “터미널”로 용어 변경

ㅇ 연료전지 캐스케이드연통 설치 기준 신설에 따라 단독배기통방식을 구분하고, 관련 항목번호 변경

ㅇ 용어의 정의 신설에 따라,“급․배기통 톱”을 “터미널”로 용어 변경

ㅇ 실증연구결과를 반영하고 보일러 설치기준(GC209)을 준용하여 적용대상을 규정

ㅇ 캐스케이드용 연료전지는 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류할 경우, 응축된 수분과 먼지가 개질기 및 스택에 악영향을 끼치므로 이를 방지하기 위한 역류방지장치를 설치하도록 규정 (역류방지장치 설치 후 실증시험 실시)

ㅇ KGS　AB934에 따른 캐스케이드 연통용 연료전지로서 구조 및 성능을 갖추고 검사(설계단계 및 생산단계 검사)를 받은 것을 사용토록 규정

ㅇ GC209 캐스케이드연통 설치기준에 따라 실증연구한 결과 반영

ㅇ 배기가스와 응축수에 대하여 내열·내식성이 있는 스테인리스강판을 사용하도록 규정

ㅇ GC209 캐스케이트연통 설치기준에 따라 진행한 연료전지 캐스케이드 연통 실증실험 연구결과를 반영

(단면적 합계의 1.5배 이상 연통으로 실험실시후 시험항목 만족확인)

ㅇ 제조사마다 연료전지의 송풍능력이 다르므로 제조사가 제시하는 캐스케이드 연통 최대 설치길이에 따라 설치토록 규정

ㅇ 캐스케이드연통 단독부, 공용부에서의 배기가스 저항을 줄이고 배출을 원활하게 하기 위하여 입상높이와 단독부 접속부 간의 거리 규정(KGS GC209 보일러 캐스케이드연통기준 준용)

ㅇ 응축수 드레인 등의 조치를 하여 케스케이드 연통내의 응축수를 제거할 수 있도록 규정

ㅇ 단독부에서 배출되는 배기가스가 반대편의 단독부로 역류하는 것을 방지하기 위해 단독부는 서로 마주보는 위치에 설치하지 않도록 규정

ㅇ 연료전지에서 배출되는 배기가스로 인한 피해를 방지하기 위해 KGS GC209 보일러 캐스케이드 연통 터미널의 안전 관련 기준 준용

ㅇ GC209 및 연료전지 캐스케이드연통 실증연구 결과 반영

ㅇ 용어의 정의 신설에 따라,“배기통 톱”을 “터미널”로 용어 변경

2.8 사고예방설비기준

2.8.1 과압안전장치 설치

2.8.1.1 과압안전장치 선정

2.8.1.2 과압안전장치 설치위치

가. 과압안전장치는 가스설비등의 압력이 허용압력을 초과할 우려가 있는 구역마다 설치한다.

2.8 --------

2.8.1 --------

2.8.1.1 ---------

2.8.1.2 -----------

나. ------------------------------- 우려가 있는  고압의 구역마다 ----.

ㅇ 과압안전장치 설치 위치를 FU431, FU432와 정합화

4. 검사기준

4.1 검사항목

4.2 검사방법

완성검사 및 정기검사는 그 검사대상시설이 그 종류별 대상항목의 기술기준에 적합한지 명확하게 판정하기 위한 항목별 검사방법은 다음 기준에 따른다.

4. ----

4.1 ----

4.2 ----

----------------------------------------적합한지를 명확하게 판정할 수 있도록 다음 기준에 따른 방법으로 실시하고, 세부적인 방법은 한국가스안전공사 사장이 정할 수 있다.

ㅇ 4.2 검사방법에 대한 세부적인 사항은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따르도록 규정

부록 F 개방형 온수기 설치기준

F1 개방형 온수기 설치

F1.1 적용범위

F1.2 개방형 온수기 설치기준

<신 설>

부록 F -----------

F1 ---------

F1.1 -----

F1.2 ----------

F1.2.1 개방형 온수기는 목욕탕 또는 환기가 잘 되지 않는 곳에 설치할 수 없다.

ㅇ ‘17.9.29 부록 F 신설시 해당내용 누락에 따른 추가