KGS AA313(과류차단형 액화석유가스용 용기밸브 제조 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3.4 구조 및 치수 용기밸브는 그 용기밸브의 안전성·편리성 및 작동성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조 및 치수를 가지는 것으로 한다. 3.4.1 구조 3.4.1.1 ~ 3.4.1.3 <생 략> 3.4.1.4 밸브의 열림정도에 따른 과류차단기구의 작동은 다음 기준에 따른다. (1) 완전 닫힘으로부터 밸브 핸들을 열림방향으로 1회전 돌리는 범위 내에서는 작동하지 않을 것 (2) 완전 열림으로부터 밸브 핸들을 닫힘방향으로 1회전 이상 돌리는 상태에서 정상적으로 작동할 것 3.4.1.5 ~ 3.4.1.7 <생 략>	3.4 ----- ------------------------------------------------------------. 3.4.1 -- 3.4.1.1 ~ 3.4.1.3 <현행과 같음> 3.4.1.4 밸브의 열림 정도에 따른 과류차단기구는 완전 닫힘으로부터 밸브 핸들을 열림방향으로 1회전 돌리는 범위 내에서 작동하지 않고, 그 밖의 범위에서는 정상적으로 작동하는 것으로 한다. < 삭 제 > < 삭 제 > 3.4.1.5 ~ 3.4.1.7 <현행과 같음>	ㅇ 과류차단기구 작동 범위 명확화

현 행	개 정 (안)	개정 사유
4.4.2.1 설계단계검사 설계단계검사는 용기밸브가 제조기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음 기준에 따라 실시한다. 4.4.2.1.1 <생 략> 4.4.2.1.2 설계단계검사의 검사요령은 다음과 같다. (1) ~ (4-2) <생 략> (5) 작동성능검사 (5-1) 밸브성능검사 (5-1-1) ~ (5-1-4) <생 략> < 신 설 >	4.4.2.1 ------ -------------------------------------------. 4.4.2.1.1 <현행과 같음> 4.4.2.1.2 ------------------------------. (1) ~ (4-2) <현행과 같음> (5) ------- (5-1) ------- (5-1-1) ~ (5-1-4) <현행과 같음> (5-1-5) 안전밸브 분출량은 그 분출량을 측정하여 3.8.3.1.3에 따른 계산 값 이상인 것으로 한다.	ㅇ 과류차단형 밸브의 안전밸브 분출량은 밸브성능기준으로서, 밸브성능검사를 통하여 실제 분출량이 산식에 의해 계산된 값 이상인지 확인해야 하는 사항임을 명확화