KGS AA337(가스누출 확인 퓨즈콕 제조의 시설⋅기술⋅검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8 성능 콕은 그 콕의 안전성과 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 성능을 가지는 것으로 한다. 3.8.3 작동 성능 3.8.3.1 ~ 3.8.3.3 <생 략> 3.8.3.4 내충격 성능 3.8.3.4.1 점검통은 2.9 N·m 의 충격을 가했을 때 파손·변형 등이 없는 것으로 한다.	3.8 -- --------------------------------------------------. 3.8.3 ---- 3.8.3.1 ~ 3.8.3.3 <현행과 같음> 3.8.3.4 ----- 3.8.3.4.1 점검통이 3.8.3.4.1①과 같이 몸통과 덮개에 연결된 경우 점검통에 2.9 N·m 의 충격을 가했을 때 파손·변형 등이 없는 것으로 하고, 점검통이 그림 3.8.3.4.1②와 같이 몸통에만 연결된 경우 점검통에 1.5 N·m 의 충격을 가했을 때 파손·변형 등이 없는 것으로 한다. 그림 3.8.3.4.1① 점검통 구조 예시 그림 3.8.3.4.1② 점검통 구조 예시	ㅇ KGS S AA009에 따라 제조되는 가스누출확인 퓨즈콕의 점검통의 내충격 성능 시험 기준 반영