KGS FP553 (바이오가스제조사업 제조소의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3.8.1 제1종보호시설 (1) ~ (2) <생 략> (3) ｢건축법 시행령｣ 별표 1 제5호가목ㆍ나목 및 라목에 따른 공연장ㆍ예식장 및 전시장에 해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 ｢소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령｣ 별표 4에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물	1.3.8.1 ------- (1) ~ (2) <현행과 같음> (3) --------------------------------------------------------------------------- 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 -----------------------------	ㅇ 법 명칭 개정에 따른 코드 내 인용 법 명칭 개정
2.5.1.2 상용압력에 따른 배관 선정 배관의 재료는 상용압력의 구분에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가진 제품으로 한다. 2.5.1.2.1 ~ 2.5.1.2.3 <생 략> 2.5.1.2.4 지하매몰 배관	2.5.1.2 ------------ ------------------------------------------------------------------------. 2.5.1.2.1 ~ 2.5.1.2.3 <현행과 같음> 2.5.1.2.4 — 매설 ----	ㅇ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 ￫ 매설) - 도시가스사업법 사용 용어와 일원화 * KGS FP551 2.5.1.2.4 개정사항 반영<19.7.16>
2.5.4.1.1 PE배관은 다음 기준에 따라 설치한다. (1) PE배관은 매몰하여 시공한다. 다만, 지상배관의 연결을 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우에는 지면에서 30 ㎝ 이하로 노출하여 시공할 수 있다.	2.5.4.1.1 -----------------------. (1) ----- 매설---------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 ￫ 매설) - 도시가스사업법 사용 용어와 일원화 * KGS FP551 2.5.1.2.4 개정사항 반영<19.7.16>
2.5.7.2.1 배관 지하매설 (1)~(9) <생 략> (10) 배관 설치시 되메움재료 및 다짐공정은 다음과 같이 한다. (10-1) 되메움재료 (10-1-1) 기초재료(Foundation) (10-1-1-1) 배관의 침하를 방지하기 위하여 배관 하부에 포설하는 재료를 말한다. 이때 연약지반인 경우에는 지반침하를 방지하는 조치를 한다. (10-1-1-2) 기초재료는 모래[가스배관이 금속관인 경우에는 KS F 4009(레드믹스콘크리트)에 따른 염분농도가 0.04 % 이하일 것] 또는 19 ㎜ 이상(순환골재의 경우에는 13 ㎜ 초과)의 큰 입자가 포함되지 않은 다음 어느 하나의 재료를 사용한다. (10-1-1-2-1) 굴착현장에서 굴착한 흙(굴착토) 또는 모래와 유사한 성분이 함유된 흙(마사토). 다만, 유기질토(이탄등)·실트·점토질 등 연약한 흙은 제외한다. (10-1-1-2-2) 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제29조에서 정한 시험·분석기관으로부터 품질 검사를 받은 순환골재 또는 KS F 2573(콘크리트용 순환골재)에 적합하게 생산한 순환골재	2.5.7.2.1 ------ (1)~(9) <현행과 같음> (10) ---------------------------- (10-1) ----- (10-1-1) ---------- (10-1-1-1) ---------------------------- -------------------------------------------- (10-1-1-2) ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- (10-1-1-2-1) --------------------------- ----------------------------------------------------- (10-1-1-2-2) --------------------------- -------------------------------------------- KS F 2527(콘크리트용 골재)----------- -------	ㅇ KS F 2573(콘크리트용 순환 골재)을 KS F 2527(콘크리트용 골재)로 수정 - KS F 2573는 폐지되고, 통합된 골재 표준인 KS F 2527을 대체표준으로 수정
2.5.7.4. 배관의 고정 설치 2.5.7.4.1 배관은 움직이지 아니하도록 건축물에 고정부착하는 조치를 하되, 그 호칭지름이 13 ㎜ 미만의 것에는 1 m마다, 13 ㎜ 이상 33 ㎜ 미만의 것에는 2 m마다, 33 ㎜ 이상의 것에는 3 m마다 고정장치를 설치한다. 이 경우 배관과 고정장치 사이에는 절연조치를 한다. 2.5.7.4.2 배관을 교량 등에 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 안전한 구조로 설치·고정 및 지지한다. (1) ~ (5) <생 략> (6) 그 밖에 교량 등에 설치되는 배관에 대한 세부적인 설치방법은 가스안전기술심의위원회의 심의를 거쳐 한국가스안전공사의 사장이 정할 수 있다.	2.5.7.4. ---------- 2.5.7.4.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.5.7.4.2 -----------------------------------------------------. (1) ~ (5) <현행과 같음> (6) ----------------------------------- 한국가스안전공사 ---------------------------------.	ㅇ ⌜고압가스 안전관리법 시행규칙⌟ 제56조(‘10.10.13 개정)에서 “상세기준에 관한 사항은 가스안전기술심의위원회 심의대상에서 제외”토록 하고 있어 이를 반영
2.5.10.3.1 보호포 설치 보호포는 일반형 보호포와 탐지형 보호포(지면에서 매설된 보호포의 설치위치를 탐지할 수 있도록 제조된 것을 말한다)로 구분하고 재질·규격 및 설치는 다음과 같이 한다. (1) 보호포는 폴리에틸렌수지·폴리프로필렌수지 등 잘 끊어지지 아니 하는 재질로 직조한 것으로서 두께는 0.2 ㎜ 이상으로 한다. (2) 보호포의 폭은 15 ㎝∼35 ㎝로 한다. (3) 보호포의 바탕색은 최고사용압력이 저압인 배관은 황색으로, 중압 이상인 배관은 적색으로 하고, 가스명·사용압력·공급자명 등을 다음 보기와 같이 표시한다.	2.5.10.3.1 ------ ------------------------------------------------------------------------------------------. (1) --------------------------------------------------------------------. (2) ----------(0.15 m ∼ 0.35 m)--. (3) --------------------------------------------------------최고사용압력-----------------------------.	ㅇ 배관 내의 사용압력은 수시로 변할 수 있으며, 보호관의 표시사항에서도 최고사용압력으로 용어를 사용하고 있어 보호포에 최고사용압력을 표기토록 함. * KGS FS551 2.10.3 개정사항 반영<19.7.16>
2.5.10.3.2 라인마크 설치 (1) ~ (2) <생 략> (3) 라인마크는 배관길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요 분기지점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50 m 이내에 설치한다. 다만, 밸브박스 또는 배관 직상부에 설치된 전위측정용 터미널이 라인마크 설치기준에 적합한 기능을 가지도록 설치된 경우에는 이를 라인마크로 볼 수 있다.	2.5.10.3.2 ------- (1) ~ (2) <현행과 같음> (3) ---------------------------------------------------------------------------------------- 전위측정용 터미널(T/B)·검지공·로케이팅와이어 측정함(L/B) 등이 라인마크 기능을 갖도록 적합하게 -------------.	ㅇ 중복시설 설치기준을 개선함으로써 사업자의 시설 유지관리 비용 등 기업 부담 완화 * KGS FS551 2.5.10.3.2 개정사항 반영<19.7.16>
2.6.2 가스누출경보 및 자동차단장치 설치 제조소 및 공급소의 가스공급시설에서 가스가 누출되어 체류할 우려가 있는 장소에는 다음의 기준에 따라 가스누출검지경보장치(「소방시설 설치유지 및 안전에 관한 법률」에 따른 검정대상에 해당할 경우에는 검정을 받은 것으로 한다)를 설치하고, 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 설비를 설치한다. 2.6.2.1.2 가스누출검지경보장치 구조 (1) 가스공급시설에는 「소방시설 설치유지 및 안전에 관한 법률」에 따른 분리형 공업용 가스누출경보기를 설치한다.	2.6.2 ------------------- ---------------------------------------------------------------------------화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률-----------------------------------------------------------------------. 2.6.2.1.2 --------------- (1) ----------화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률----------------------.	ㅇ 법 명칭 개정에 따른 코드 내 인용 법 명칭 개정
2.6.10 부식방지설비 설치 2.6.10.1 ~ 2.6.10.2 <생 략> 2.6.10.2.1 노출배관 부식방지조치 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관과 부식방지피복을 한다. 2.6.10.2.2 매몰배관 부식방지조치	2.6.10 ---------- 2.6.10.1 ~ 2.6.10.2 <현행과 같음> 2.6.10.2.1 ------------ ----------------------- 보호관을 설치하고 부식방지조치를 한다. 2.6.10.2.2 매설-----------	ㅇ 부식방지‘피복’이라는 문구의 해석에 대해 현장에서 혼선이 있어, 해당 문구를 ‘부식방지조치’로 명확화 - 부식방지조치 : 도금, 도색, 도장, 코팅 등 * KGS FS551 개정사항 반영<17.11.20>
2.8.8 플레어스텍 설치 제조소 및 공급소에는 이상사태가 발생할 때 그 확대를 방지하기 위하여 플레어스택을 다음 기준에 따라 설치한다. 2.8.8.1 ~ 2.8.8.4 <생 략> 2.8.8.5 플레어스택의 구조는 이송되는 가스를 연소시켜 대기로 안전하게 방출시킬 수 있도록 다음 조치를 한다. 2.8.8.5.1 파이롯트버너나 항상 작동할 수 있는 자동점화장치를 설치하고 파이롯트버너가 꺼지지 아니하는 것으로 하거나, 자동점화장치의 기능이 완전하게 유지되는 것으로 한다. 2.8.8.5.2 역화 및 공기 등과의 혼합폭발을 방지하기 위하여 그 제조시설의 가스 종류 및 시설의 구조에 따라 다음 중에서 하나 또는 둘 이상을 갖춘 것으로 한다. (1) Liquid Seal의 설치 (2) Flame Arrestor의 설치 (3) Vapor Seal의 설치 (4) Purge Gas(N2 , Off Gas 등)의 지속적인 주입 등 <신 설> 2.8.8.6 <생 략> <신 설>	2.8.8 --------- -----------------------------------------------------------. 2.8.8.1 ~ 2.8.8.4 <현행과 같음> 2.8.8.5 -----------------------------------------------------. 2.8.8.5.1 --------------------------------------------------------------------------------------------. 2.8.8.5.2 -----------------------------------------------------------다음 중 어느 하나 이상------------. (1) ----------- (2) -------------- (3) ----------- (4) Molecular Seal의 설치 (5) Purge Gas(N2, Off Gas 등)의 지속적인 주입 2.8.8.6 <현행과 같음> 2.8.8.7 플레어스택은 API, ISO 공인 기준을 적용한 경우에는 2.8.8.1부터 2.8.8.6까지에도 불구하고 적합한 것으로 본다.	ㅇ 플레어스택 내로 공기가 유입되는 것을 방지하는 설비로, 이를 사용토록 허용 - KGS FP111(고압가스 특정 제조의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 2.7.5.3 및 FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 2.8.8의 플레어스택 설치 기준과 정합화 ㅇ 플레어스택 시스템의 종류 및 설치방법 등 상세기준이 규정되지 않아, 이를 보완하고자 API, ISO 적용 기준 신설 * KGS FP451 2.8.8 개정사항 반영<19.6.14>
4.2 검사방법 <신 설> 4.2.1 중간검사 또는 안전성확인(해당 없음) 4.2.2 시공감리 및 정기검사 제조소 및 공급소에 대한 시공감리 및 정기검사의 검사방법은 다음과 같다. 다만, 정기검사 시에는 4.2.2.1부터 4.2.2.3까지를 제외할 수 있다. 4.2.2.1 ~ 4.2.2.12 <생 략> 4.2.2.13.2 제조소 및 공급소의 기밀시험방법은 다음과 같다. (1-1-2) 시험에 사용하는 가스농도가 0.2 % 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동되지 아니 하는 것으로 판정하는 방법(매몰된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후에 판정한다) 4.2.2.13.3 신규로 설치하는 제조소 및 공급소 안 배관의 기밀시험은 4.2.2.13.2 및 다음 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만, 매몰배관의 경우에는 (1)의 방법을 제외한다. (1) 발포액을 이음부에 도포하여 거품의 발생여부로 판정하는 방법 (2) 시험에 사용하는 가스농도가 0.2 % 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 아니하는 것으로 판정하는 방법(매몰된 배관은 시험가스를 넣어서 12시간 경과한 후 판정한다.) (3) 최고사용압력이 고압 또는 중압인 배관으로서 용접에 의해 접합되고 방사선투과시험에 의해 합격된 배관은 통과하는 가스를 시험가스로 사용하고 0.2 % 이하에서 작동하는 가스검지기를 사용하여 해당 검지기가 작동하지 아니하는 것으로 판정한다(매몰된 배관은 시험가스를 넣어 24시간 경과한 후 판정한다), 이때 시험압력은 4.2.2.13.2(2)에 불구하고 사용압력으로 할 수 있다. 4.2.2.14 ~ 4.2.2.34 <생 략> 4.2.2.35 그 밖의 검사방법 4.2.2 기준 이외의 시공감리 방법은 KGS GC252(도시가스공급시설 시공감리 기준)에 따르고, 그 밖의 검사방법은 한국가스안전공사 사장이 가스안전기술심의위원회 심의를 거쳐 정하는 바에 따른다.	4.2 ---- 시공감리, 정기검사 및 수시검사는 검사대상시설이 종류별 대상항목의 시설기준 및 기술기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음 기준에 따른 방법으로 실시하고, 세부적인 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다. 4.2.1 ------------------ 4.2.2 ----------- -----------------------------------------------------------------------------. 4.2.2.1 ~ 4.2.2.12 <현행과 같음> 4.2.2.13.2 --------------------------. (1-1-2) --------------------------------------------------------------------------매설----------------------------------- 4.2.2.13.3 ------------------------------------------------------------------ 매설---------------------. (1) ----------------------------------- (2) ----------------------------------------------------------------------------매설-------------------------------- (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------매설-------------------------------------------------------------------. 4.2.2.14 ~ 4.2.2.34 <현행과 같음> 4.2.2.35 -------- ----------------------------------------------------------------- 한국가스안전공사 사장이 --------------------------------.	◦ 검사방법에 대한 세부적인 사항은 기술협의회 심의를 거쳐 사장이 시행 - 『액화석유가스의 안전관리 및 사업법』 관련 상세기준(FU431~433 등)과 일원화 ㅇ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 “매설” 용어로 통일(매몰, 매설 ￫ 매설) - 도시가스사업법 사용 용어와 일원화 * KGS FP551 2.5.1.2.4 개정사항 반영<19.7.16> ◦ ⌜고압가스 안전관리법 시행규칙⌟ 제56조(‘10.10.13 개정)에서 “상세기준에 관한 사항은 가스안전기술심의위원회 심의대상에서 제외”토록 하고 있어 이를 반영