KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
2.5 배관설비기준 2.5.7.1 ~ 2.5.7.4 <생 략> 2.5.7.5 배관 지하매설 2.5.7.5.2 배관의 외면과 지면 또는 노면사이에는 다음 기준에 따른 매설 깊이를 유지한다. (1) 액화석유가스사용시설의 부지 안에서는 0.6 m 이상 (2) (1)에 해당하지 아니하는 차량이 통행하는 도로에서는 1.2 m 이상 (3) 철도의 횡단부 지하의 경우에는 지면으로부터 1.2 m 이상인 깊이에 매설하고 강재의 케이싱을 사용하여 보호한다. (4) (1)부터 (3)까지에 해당하지 아니하는 곳에서는 1 m 이상 (4-1) <신 설> (4-2) <신 설> (5) (4)에 해당하는 곳으로서 장애물 등으로 인해 1 m 이상의 매설 깊이를 유지하기가 곤란한 경우에는 0.6 m 이상	2.5 ------ 2.5.7.1 ~ 2.5.7.4 <현행과 같음> 2.5.7.5 ------- 2.5.7.5.2 ----------------------------------------. (1) ------------------------- (2) --------- 않는 ------------- 폭 8 m 이상의 도로에서는 1.2 m 이상 (3) (1)에 해당하지 않는 차량이 통행하는 폭 4 m 이상 8 m 미만인 도로에서는 1 m 이상. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 0.8 m 이상으로 할 수 있다. (3-1) 호칭지름이 300 ㎜ (KS M 3514에 따른 가스용폴리에틸렌관의 경우에는 공칭외경 315 ㎜ 를 말한다)이하로서 최고사용압력이 0.1 ㎫ 미만인 배관 (3-2) 도로에 매설된 최고사용압력이 0.1 ㎫ 미만인 배관에서 횡으로 분기하여 수요가에게 직접 연결되는 배관 (4) --------------- 않는 -------- 0.8 m 이상. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 0.6 m 이상으로 할 수 있다. (4-1) 폭 4 m 미만인 도로에 매설하는 배관 (4-2) 암반·지하매설물 등에 의하여 매설 깊이를 유지하기가 곤란한 경우 (5) 철도의 횡단부 지하의 경우에는 지면으로부터 1.2 m 이상인 깊이에 매설하고 강재의 케이싱을 사용하여 보호한다.	ㅇ 액화석유가스 일반집단공급시설 및 도시가스 시설과 정합화
2.8 사고예방설비기준 2.8.2 가스누출자동차단장치 및 가스누출경보기 설치 2.8.2.1 가스누출자동차단장치 설치 2.8.2.1.1 <생 략> 2.8.2.1.2 가스누출자동차단장치 설치제외대상 다음의 경우에는 가스누출자동차단기를 설치하지 아니할 수 있다. (1) ~ (3) <생 략> (4) 가스누출경보기로 누출되는 가스를 검지하여 자동으로 가스의 공급을 차단하는 장치 또는 가스누출자동차단기(이하 "가스누출자동차단기등"이라 한다)를 설치하여도 그 설치목적을 달성할 수 없는 다음의 시설. 다만, (5)에서 정한 조치는 하여야 한다. 2.8.2.1.3 <생 략> 2.8.2.1.4 가스누출자동차단장치의 설치장소 및 설치개수 (1) ~ (2) <생 략> (3) 차단부의 설치 (3-1) <생 략> (3-2) 차단부는 (3-1-1)의 경우에는 건축물의 외부, (3-1-3)의 경우에는 가스사용실의 외부에 설치한다. 다만, 건축물의 구조상 불가피한 경우에는 차단부를 가스사용실의 외부에 설치하지 않을 수 있다. (3-2-1) <신 설> (3-2-2) <신 설> (3-3) <신 설>	2.8 ---------- 2.8.2 ----------------------- 2.8.2.1 ------------- 2.8.2.1.1 <현행과 같음> 2.8.2.1.2 --------------------- ---------- 가스누출자동차단장치를 ------ 않을 ----. (1) ~ (3) <현행과 같음> (4) 가스누출자동차단장치를 ----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------. 2.8.2.1.3 <현행과 같음> 2.8.2.1.4 ---------------------- (1) ~ (2) <현행과 같음> (3) ------- (3-1) <현행과 같음> (3-2) (3-1-1)의 경우에는 차단부를 건축물 외부에 설치한다. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 차단부를 건축물 내부에 설치할 수 있으나, 이 경우에도 차단부는 건축물 벽에서 가장 가까운 내부의 배관부분에 설치해야 한다. (3-2-1) 건축물의 구조상 불가피한 경우 (3-2-2) 건축물 외부에 가스를 차단할 수 있는 밸브가 있는 경우 (3-3) (3-1-3)의 경우에는 차단부를 가스사용실의 외부에 설치한다. 다만, 건축물의 구조상 불가피한 경우에는 차단부를 가스사용실의 외부에 설치하지 않을 수 있다.	ㅇ KGS FU431, FU432와 문구 통일 ㅇ KGS FU431, FU432와 문구 통일 ㅇ 외부에 차단밸브가 있는 경우에 차단부를 건축물 외부에 설치하지 않을 수 있도록 합리화
4. 검사기준 4.1 검사항목 4.1.2 완성검사 (1) ~ (1-4) <생 략> (1-5) 2.7에 따른 연소기기준에 적합한지 확인. 다만, 규칙 제70조제1항제4호의 규정에 의한 주거용 신규건축물의 경우 연소기가 설치되지 않은 경우에는 배관설치가 완료된 상태에서 연소기를 제외한 시설에 대하여 검사를 실시한다.	4. ---- 4.1 ---- 4.1.2 ---- (1) ~ (1-4) <현행과 같음> (1-5) ----------------------. <후단 삭제>	ㅇ 해당 사항 없음