KGS AA312(차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 제조 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기에 부착되는 부속품 중 내용적 30 L 이상 50 L 이하의 액화석유가스용기에 부착되는 것으로서 가스충전구에서 압력조정기의 체결을 해제할 경우 가스공급을 자동적으로 차단하는 차단기구가 내장된 용기밸브(이하 “용기밸브”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1. ----

1.1 ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 차단기구가 충전구에 -----------------------------------------------.

ㅇ 차단기능형 밸브의 차단기구 장착위치 명확화

1.6 경과조치

(1) ~ (2) <생 략>

<신 설>

<신 설>

1.6 ----

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) 3.8.3.2.3 개정내용은 2021년 10월 8일(승인일)로부터 1개월이 경과한 날부터 적용한다.

(4) 3.9.1(7) 개정내용은 2021년 10월 8일(승인일)부터 시행한다. 다만, 종전의 기준에 따라 도색된 핸들은 시행일로부터 6개월간 이 기준에 따른 핸들과 함께 사용할 수 있다.

ㅇ 개정된 차단성능기준 및 도색기준의 현장적용을 위한 경과조치 부여

3. 제조기술기준

3.1 ~ 3.7 <생 략>

3.8 성능

3.8.1 ~ 3.8.2 <생 략>

3.8.3 작동성능

3.8.3.1 <생 략>

3.8.3.2 차단성능

용기밸브에 공급하는 압축공기의 압력범위를 0.07 ㎫  이상 1.5 ㎫ 이하로 하여 시험하였을 때 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.8.3.2.1~3.8.3.2.2 <생 략>

3.8.3.2.3 밸브에 조정기 등을 연결하여 차단기구가 열렸을 때 연결부에서 누출이 없는 것으로 한다.

3. ------

3.1 ~ 3.7 <현행과 같음>

3.8 --

3.8.1 ~ 3.8.2 <현행과 같음>

3.8.3 ----

3.8.3.1 <현행과 같음>

3.8.3.2 ----

------------------------------------------------------------------------.

3.8.3.2.1~3.8.3.2.2 <현행과 같음>

3.8.3.2.3 충전구 내면(가이드가 왕복하는 충전구의 안쪽 면을 말한다)과 가이드 사이에 있는 오링 및 윤활제를 제거한 상태에서도 밸브에 조정기 등을 체결하여 유로가 열렸을 때 체결부에서 --------------------------------------------

ㅇ 차단기능형 밸브 가이드 벽면에 부착된 오링이 훼손되어 없는 경우에도 기밀성능을 유지할 수 있도록 기준 신설

3.9 표시

3.9.1 제품표시

규칙 별표 24 제2호 및 규칙 별표 10의2 제2호에 따라 용기밸브의 제조자 또는 수입자는 용기밸브의 보기쉬운 곳에 (1)에서 (5)까지의 사항을 각인하고 (6)과 (7)의 사항을 표시한다. 다만, 각인하기가 곤란한 경우에는 다른 금속 박판에 각인한 것을 그 용기밸브에 부착함으로써 그 용기밸브에 대한 각인을 한 것으로 볼 수 있다.

(1)~(6) <생 략>

(7) 핸들에는 회색으로 도색하고 차단기능형 밸브임을 표시

3.9 --

3.9.1 ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------.--,-----------------------------------------------------------------------------.

(1)~(6) <현행과 같음>

(7) ---- 밝은 회색으로 ------------------

ㅇ 고법 규칙 별표24제1호나목1)개정(2018.3.13.)에 따른 액화석유가스의 도색 기준(회색→밝은 회색)과 정합화

4.3.2.2.2 생산공정검사

(1) 정기품질검사

(1-1) <생 략>

(1-2) <생 략>

(2) 공정확인심사

공정확인심사의 심사항목은 표 4.3.2.2.2(2)에 따른다.

표 4.3.2.2.2(2) 공정확인심사와 종합품질체계심사의 심사항목

구분		판정기준	적용여부
			공정 확인 심사	종합 품질 체계 심사
자체검사	검사방법 및 절차	제품적합성을 확보할 수 있는 검사방법 및 절차 유지	o	o
		계수값 데이터 샘플링에 대한 합격수준은 무결점 수준 유지		o
		측정 장치 결정 및 유효한 결과를 보장하기 위한 소급성 유지, 기록관리 등의 절차 유지	o	o
		측정시스템 분석 수행		o
		검사기관의 운영요건(ISO 17020)에 준하는 시스템의 운영		o
	내부감사	시스템에 대한 문서화된 관리 규정 유지	o	o

4.3.2.2.2 -------

(1) -------

(1-1) ----

(1-2) ----

(2) -------

--------------------------.

표 4.3.2.2.2(2) --------------------------

--		----	----
			-------	----------
-- --	----- --	----------------------------	-	-
		--------------------------------		-
		-----------------------------------------------	-	-
		-----------		-
		--------- [ISO/IEC 17020(적합성 평가 – 검사기관 운영에 대한 요구사항)] ----------
				-
	-- --	--------------------	-	-

ㅇ 기존 인용되어 있는 ISO 17020는 표준 번호 표기 오류로 이에 해당하는 표준인 ISO/IEC 17020(적합성 평가 – 검사기관 운영에 대한 요구사항)로 수정

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링 <생 략>

(1-1) <생 략>

(1-2) (1-1)의 기준에 의하여 형성된 조에서 채취하는 시료의 수는 표 4.4.2.2.1과 같이 하고 시료채취방법은 임의로 채취하는 샘플링 방식으로 한다.

표 4.4.2.2.1 시료 채취 수

1조를 형성하는 수	10개 이하	11개 이상 100개 이하	101개 이상 300개 이하	301개 이상 700개 이하	701개 이상
채취수	전수	10개	15개	20개	25개
<신 설>

4.4.2.2.1 ------

(1) --- <현행과 같음>

(1-1) <현행과 같음>

(1-2) --------------------------------

------------------------------------------------------.

표 4.4.2.2.1 -----

--- -----	--- --	--- -- --- --	---- -- ---- --	---- -- ---- --	---- --
---	--	---	---	---	---
[비고] 안전밸브가 가용전으로 되어 있는 것(용기본체에 직접 부착하는 구조인 것을 포함한다. 이하 같다)에 대한 성능시험에 있어서는 이 표에 불구하고, 2개 이상의 수를 채취수로 할 수 있다.

ㅇ 제품확인 검사 후 시료로 파기되는 제품 수량이 많아 비용 부담 및 인력 소요가 증가하므로 성능시험에 한하여 채취수를 2개 이상으로 규정함