KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.6 경과조치

1.6.1 ~ 1.6.5 <생 략>

< 신 설 >

1.6 ----

1.6.1 ~ 1.6.5 <현행과 같음>

1.6.6 공기감시장치 및 가스·공기비 제어장치 변경에 관한 경과조치

3.4.3.9.6의 개정기준은 승인일(2021년OO월OO일)로부터 1년이 경과한 날부터 적용한다.

ㅇ 제품개발 및 검증을 위해 경과조치 요청에 따라 1년 적용 (가스보일러 안전향상 협의체 협의 사항)

3.4 성능

3.4.3 작동 성능

3.4.3.9 조절 및 안전장치 성능

3.4.3.9.1 ~ 3.4.3.9.5 <생 략>

3.4.3.9.6 공기감시장치

(1) 연소용 공기 또는 배기가스의 압력 또는 양의 감시

CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단되거나, 점화가 가능한 최저공기량의 보일러가 열적평형에 있을 때 연소생성물의 CO 농도가 0.10 %를 초과하지 않는 것으로 한다.

<신 설>

<신 설>

(2) 공기/가스비 제어장치의 안전상의 작동

가스공기비 제어장치는 아래의 기준 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(2-1) 팬으로 공급되는 전압을 점차적으로 감소시켰을 때 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단될 것

(2-2) 보일러를 주위 온도 조건으로 하고 팬으로 공급되는 전압을 버너가 점화할 수 있는 최소전압조건으로 하여 보일러가 안정상태에 도달하였을 때 CO 농도가 0.10 %를 초과하지 않을 것

(2-3) 배기가스 배기구 또는 급기구를 점차적으로 폐쇄시켰을 때 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단될 것

(2-4) 보일러를 주위 온도 조건으로 하고 버너가 점화될 수 있는 만큼 배기구 또는 급기구를 최대한 폐쇄시켰을 때 CO 농도가 0.10 %를 초과하지 않을 것

<신 설>

<신 설>

<신 설>

(3) 가스공기비 제어장치

가스공기비 제어장치는 250 000회 반복시험 후 성능시험에서 가스공기비 제어장치가 지속적으로 작동해야 한다.

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.9 ---------

3.4.3.9.1 ~ 3.4.3.9.5 <현행과 같음>

3.4.3.9.6 공기감시장치 및 가스·공기비 제어장치

(1) 급기구를 점차적으로 폐쇄하였을 때 아래 (1-1) 또는 (1-2) 중 어느 하나 이상을 만족하는 것으로 한다.

(1-1) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단될 것

(1-2) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.10 %를 초과하는 조건에서 시동 또는 가동되지 않을 것

(2) 배기구를 점차적으로  폐쇄하였을 때  아래 (2-1) 또는 (2-2) 중 어느 하나 이상을 만족하는 것으로 한다.

(2-1) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단될 것

(2-2) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.10 %를 초과하는 조건에서 시동 또는 가동되지 않을 것

<삭 제>

<삭 제>

(3) 팬 속도를 점차적으로 줄였을 때 아래 (3-1) 또는 (3-2) 중 어느 하나 이상을 만족하는 것으로 한다.

(3-1) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.20 %를 초과하기 전에 가스공급이 차단될 것

(3-2) 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.10 %를 초과하는 조건에서 시동 또는 가동되지 않을 것

(4) 가스공기비 ------------- (1)부터 (3)까지의 성능시험에서 ---------------------.

ㅇ 단순한 공기감지 기능보다 안정 연소를 위한 가스 공기비 제어장치의 성능을 검사하는 것임으로 검사명 수정

ㅇ 급/배기통 폐쇄  및 급기팬 이상에 따른 CO 중독사고 예방을 위해 가스공기비 제어장치 안전성능 시험 강화

※ EN 15502-2-1 (Gas Fired central Heating Boilers) 해당 성능기준 인용

3.6 표시

3.6.1 제품표시

(1)~(11) <생  략>

(12) 급배기통의 성능인증서 발급번호 (설계단계검사 시 제출한 모든 성능인증서 발급번호 또는 모델명 기입)

(13)~(22) <생  략>

3.6.2 ~ 3.6.5  <생  략>

<신 설>

3.6 --

3.6.1 ----

(1)~(11) <현행과 같음>

(12) <삭제, 21.OO.OO>

(13)~(22) <현행과 같음>

3.6.2 ~ 3.6.5  <현행과 같음>

3.6.6 주의표시

가스보일러에는 연통의 이탈 등을 사용자가 직접 인지·확인 할 수 있도록 보기와 같은 주의표시를 보일러 전면 케이스 상단 150 ㎜ 이내에 표시하여야 한다.

[보기]

(1) 규격 : 110 ㎜ ×40 ㎜ 이상

(2) 글자 : 12 ㎜ × 25 ㎜ 이상

(3) 두께 : 2 ㎜ 이상(테두리 및 글자)

(4) 글꼴 : HY헤드라인M

ㅇ 배기통 성능인증 갱신 기간은 3년이며 갱신시 마다 성능인증 번호가 변경됨. 이를 표시사항에 즉시 적용하기는 현실적으로 어려움

ㅇ 강릉 팬션사고 당시 공사의 요청으로 현재 보일러 전 제조사에서 우선 시행 되고 있는 사항이며 사용자가 직접 상태를 확인하도록 환기시키는 가장 직접적인 조치임.

4. 검사기준

4.1 검사종류

가스용품의 검사는 제조시설에 대한 검사와 제품에 대한 검사로 구분한다.

4.1.1 ~ 4.1.2 <생 략>

4.1.2.1 설계단계검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조사업자가 그 업소에서 일정형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4. ----

4.1 ----

--------------------------------------

4.1.1 ~ 4.1.2 <현행과 같음>

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

------------------- 경우에는 신규 설계단계검사 -------------------------------------------------------- 신규 설계단계검사 -------.

(1) --------------------------------------

(2) ------------------------------

<삭 제>

(3) <현행 (4)와 같음>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 대표형식에 대한 변경 설계단계검사

다음 중 어느 하나에 해당하는 변경이 발생하는 경우에는 대표형식으로 구분하며, 변경 설계단계검사를 받아야 한다.

(1-1) 응축수 생성 허용 여부의 변경

(1-2) 가스양제어방식의 변경

(1-3) 재료, 구조, 장치를 포함한 전체 변경

(2) 파생형식에 대한 변경 설계단계검사

대표형식에서 아래 항목에 대한 설계 변경 시에는 파생형식으로 구분하며, 변경 설계단계검사를 받아야 한다.

(2-1) 가스소비량의 변경

(2-2) 가스종류의 변경

(2-3) 급배기방식의 변경

(2-4) 난방수 순환방식의 변경

(2-5) 온수공급방식의 변경

(3) (1)부터 (2)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 장치가 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 신규설계단계검사와 변경 설계단계검사 대상을 명확화하기 위해 항목 분리

ㅇ 변경 설계단계검사 기준을 안전위주의 검사로 재편하고, KGS Code 체계 통일성 확보를 위해 조항이동

4.3 검사항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

4.3.2.1.1 대표형식에 대한 설계단계검사

대표형식은 난방수 순환방식, 응축수 생성 허용 여부, 성능변경을 수반하는 전체적인 구조변경(가스양 제어방식, 버너 및 열교환기의 성능 등)에 따라 구분되어지며 검사항목은 다음과 같다.

(1) ~ (5) <생 략>

4.3.2.1.2 파생형식에 대한 설계단계검사

대표형식에서 파생된 형식(가스종류, 소비량, 급배기방식 등)에 대한 검사항목은 다음과 같으며, 성능변경이 따르는 부품의 변경은 해당항목에 대하여만 실시한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

(1) 3.4.1.1.1 및 3.4.1.1.2에 따른 내압성능의 적합 여부

(2) 3.4.1.2에 따른 기밀성능의 적합 여부

<신 설>

(3) 3.4.3.2에 따른 가스소비량 성능의 적합 여부

(4) 3.4.3.4에 따른 연소상태 성능의 적합 여부(3.4.3.4.1(2) 및 3.4.3.4.2(4)는 제외)

<신 설>

<신 설>

(5) 3.4.3.5에 따른 열효율 성능의 적합 여부

(6) 3.4.3.6에 따른 온도상승 성능의 적합 여부

(7) 3.4.3.7에 따른 보일러의 응축 성능의 적합 여부

<신 설>

<신 설>

<신 설>

(8) 3.4.3.10(2) 및 (13)에 따른 전기성능의 적합여부

<신 설>

(9) 3.4.3.12에 따른 특별조건에 따른 온수성능 적합여부 (해당하는 경우에 한함)

(10) 3.6에 따른 표시의 적합 여부

4.3.2.2 <생  략>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

-----------------------신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사의 --------------------------------------------------------

------------------------.

4.3.2.1.1 신규 설계단계검사

<삭 제>

(1) ~ (5) <현행과 같음>

4.3.2.1.2 변경 설계단계검사

(1) 대표형식에 대한 변경 설계단계검사

(1-1) 3.1에 따른 재료 적합 여부

(1-2) 3.2에 따른 구조 및 치수 적합 여부

(1-3) 3.3에 따른 장치 적합 여부

(1-4) 3.4에 따른 성능 적합 여부

(1-5) 3.6에 따른 표시 적합 여부

(2) 파생형식에 대한 변경 설계단계검사

(2-1) 3.1.6에 따른 재료의 적합 여부{4.1.2.1.2 (2-1), (2-2), (2-3) 및 (2-4)의 경우는 제외}

(2-2) 3.3.9.2.1에 따른 장치의 적합 여부{4.1.2.1.2 (2-1), (2-2), (2-3) 및 (2-5)의 경우는 제외}

(2-3) ---------------------------

(2-4) -----------------

(2-5) 3.4.3.1에 따른 전기점화 성능의 적합 여부

(2-6) ----------------------

(2-7) 3.4.3.4.1 (1),(3) 및 (4)에  따른 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 성능의 적합 여부

(2-8)  3.4.3.4.2 (1), (2), (3) 및 (5)에 따른 연소 성능의 적합 여부

(2-9) 3.4.3.4.4에  따른 NOx 등급의 적합 여부

(2-10) --------------------

(2-11) 3.4.3.6에  따른 온도상승 성능의 적합 여부{4.1.2.1.2 (2-2), (2-3), (2-4) 및 (2-5)의 경우는 제외}

(2-12) ---------------------

(2-13) 3.4.3.9.2 (1) 및 (2)에 따른 불꽃감시장치 성능의 적합 여부

(2-14) 3.4.3.9.5 (2)에 따른 서모스탯 및 물온도 제한장치 성능의 적합 여부

(2-15) 3.4.3.9.6 (1), (2) 및 (3)에 따른 공기감시장치 및 가스·공기비 제어장치 성능의 적합 여부

(2-16)  3.4.3.10에 따른 특별 조건에 대한 온도 성능(해당되는 경우만을 말한다)의 적합 여부

(2-17)  3.4.3.11(2) 및 (13)에 따른 전기 성능의 적합 여부

(2-18)  3.4.3.12에  따른 과대풍압안전장치 성능의 적합 여부

(2-19) --------------

4.3.2.2 <현행과 같음>

ㅇ 설계단계검사 및 대표형식에 대한 변경 설계단계검사 항목 정의

ㅇ 파생형식 변경 설계단계검사 구분에 따른 검사항목 수정 및 추가

* 파생형식 검사항목 변경 사유

- (2-1)온수공급방식 변경에 따라 열교환기 변경에 대한 재료 검증이 필요

- (2-2)난방수 순환방식 변경에 따라 반드시 갖추어야 할 장치에 대한 검증이 필요

- (2-11)온도상승은 가스소비량 변경에 대해서만 적용

- (2-5),(2-13),(2-14),(2-15),(2-17)강릉펜션사고 후속대책으로 연소와 관련된 안전성능은 전 모델에 대해 검사하여 안전성 확보

4.4 검사방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사항목별 제조기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

4.4.2.1.1 설계단계검사 ---------------------

------------------------------------------------------.

4.4.2.1.2 설계단계검사 검사데이터 수

설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.2에 따른다.

표 4.4.2.1.2

데이터수 (n)	검사항목
n=1	3.1 재료, 3.2 구조 및 치수, 3.3 장치, 3.4.1.4 절연저항 성능, 3.4.1.5 내전압 성능, 3.4.1.6 내진동 성능, 3.4.2.1 내열성능, 3.4.2.2 내식성능, 3.4.2.3 내가스 성능, 3.4.3.1 전기점화 성능, 3.4.3.3 전자파 적합 성능, 3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 (2) 및 (5), 3.4.3.4.2 연소 (4) 및 (6), 3.4.3.6 온도상승 성능, 3.4.3.8 전기 보조에너지 성능, 3.4.3.9.1 자동밸브, 3.4.3.9.2 점화버너 및 메인버너의 점화를 위한 자동점화시스템, 3.4.3.11 전기성능((13)은 제외) 3.6 표시, 부록 G 캐스케이드용 구조 및 성능 특별요건
n=2	3.4.1.1 내압성능, 3.4.1.2 기밀성능, 3.4.3.2 가스소비량 성능, 3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성{(2) 및 (5)는 제외}, 3.4.3.4.2 연소{(4) 및 (6)은 제외}, 3.4.3.4.4 NOx, 3.4.3.5 열효율 성능, 3.4.3.7 보일러연도의 응축 성능, 3.4.3.9.3 불꽃감시장치, 3.4.3.9.4 거버너, 3.4.3.9.5 서모스탯 및 물온도 제한장치, 3.4.3.9.6 공기감시장치, 3.4.3.10 특별조건에 대한 온도 성능, 3.4.3.11 전기성능 (13), 3.4.3.12 과대풍압안전장치 성능

설계단계검사 검사데이터 수

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제10호 및 별표 7 제4호차목에 따른 연소기 중 다음 (1) 및 (2)에 해당하는 강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러(이하 “보일러”라 한다)의 제조의 시설·기술·검사 기준에 대하여 적용한다. <개정 15.11.4> (1) 보일러의 전가스소비량이 총발열량기준(15 ℃, 1기압의 총발열량기준, 특별히 규정한 경우를 제외하고 이하 같다)으로 70 ㎾(6만 ㎉/h) 이하인 것 <개정 12.4.5> (2) 보일러의 가스사용압력이 3.3 ㎪ 이하인 것	1.1 적용 범위 1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제10호 및 별표 7 제4호차목에 따른 연소기 중 다음 (1) 및 (2)에 해당하는 강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러(이하 “보일러”라 한다)의 제조의 시설·기술·검사 기준에 적용한다. <개정 15. 11. 4.> (1) 보일러의 전 가스소비량이 총발열량 기준(15 ℃, 1기압의 총발열량 기준, 특별히 규정한 경우를 제외하고 이하 같다)으로 70 ㎾(6만 ㎉/h) 이하인 것 <개정 12. 4. 5.> (2) 보일러의 가스사용압력이 3.3 ㎪ 이하인 것	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.1 신기술 제품 검사기준 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 보일러의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 09.5.15, 17.9.29>	1.3.1 신기술 제품 검사 기준 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 보일러의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 09. 5. 15., 17. 9. 29.>	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
1.4.2 “상시샘플검사”란 제품확인검사를 받고자 하는 제품에 대하여 같은 생산단위로 제조된 동일제품을 1조로 하고 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.	1.4.2 “상시샘플검사”란 제품확인검사를 받고자 하는 제품 중 같은 생산 단위로 제조된 동일 제품을 1조로 하고, 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.6.1.1 2010년 12월 31일 이전에 설계단계검사가 신청된 제품은 KGS AB131을 적용한 경우 KGS AB131-2를 적용하지 아니하고, KGS AB131-2를 적용한 경우 KGS AB131을 적용하지 아니한다.	1.6.1.1 2010년 12월 31일 이전에 설계단계 검사가 신청된 제품은 KGS AB131을 적용한 경우 KGS AB131-2를 적용하지 않고, KGS AB131-2를 적용한 경우 KGS AB131을 적용하지 않는다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
1.6.2.1 2012년 12월 31일 이전에 생산단계검사가 신청된 제품은 KGS AB131을 적용한 경우에는 KGS AB131-2를 적용하지 아니하고, KGS AB131-2를 적용한 경우에는 KGS AB131을 적용하지 아니한다.	1.6.2.1 2012년 12월 31일 이전에 생산단계 검사가 신청된 제품은 KGS AB131을 적용한 경우에는 KGS AB131-2를 적용하지 않고, KGS AB131-2를 적용한 경우에는 KGS AB131을 적용하지 않는다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.2.1 보일러를 제조하려는 자가 제품의 성능을 확인·유지할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 맞는 검사설비를 갖춘다.	2.2.1 보일러를 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 맞는 검사설비를 갖춘다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.1.2 보일러에 사용되는 재료의 품질과 두께 및 부품의 조립방법은 통상적인 조건에서 구조 및 성능의 변경을 수반하지 아니하도록 한다.	3.1.2 보일러에 사용되는 재료의 품질과 두께 및 부품의 조립 방법은 통상적인 조건에서 구조 및 성능의 변경을 수반하지 않도록 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.1.7 가스가 통하는 부분에 사용되는 시일(Seal), 패킹류 및 금속이외의 기밀유지부재료는 내가스성이 있어야 한다. <개정 11.1.3>	3.1.7 가스가 통하는 부분에 사용되는 실(seal), 패킹류 및 금속 이외의 기밀유지부 재료는 내가스성이 있어야 한다. <개정 11. 1. 3.>	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.1.10 석면을 포함하는 재료는 사용되지 아니하도록 한다.	3.1.10 석면을 포함하는 재료는 사용하지 않도록 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.1.11 오링, 다이아프램, 실(Seal)재 등을 제외한 가스통로에 사용하는 재료는 금속재료로 한다. 다만, 비금속 재료가 사용되는 경우에는 비금속재료 파손으로 인한 가스의 누출량은 30 L/h이하로 한다. <신설 11.1.3>	3.1.11 오링, 다이아프램, 실(Seal)재 등을 제외한 가스 통로에 사용하는 재료는 금속재료로 한다. 다만, 비금속재료가 사용되는 경우에는 파손으로 인한 가스의 누출량이 30 L/h 이하가 되도록 한다. <신설 11. 1. 3.>	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
3.2.1 보일러는 용기와 직결되지 아니하는 구조로 한다.	3.2.1 보일러는 용기와 직결되지 않는 구조로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.2 가스 또는 물의 회전식개폐 콕이나 회전식밸브의 핸들의 열림 방향은 시계 반대방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능의 회전식개폐 콕의 경우에는 그러하지 아니하다.	3.2.2 가스 또는 물의 회전식 개폐 콕이나 회전식 밸브 핸들의 열림 방향은 시계 반대방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능의 회전식 개폐 콕의 경우에는 그렇지 않다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.3 파일럿버너가 있는 보일러는 파일럿버너가 점화되지 아니하면 메인버너의 가스통로가 열리지 아니하는 구조로 하고, 파일럿버너가 없는 것은 자동점화장치가 작동된 후 또는 자동점화장치가 작동됨과 동시에 메인버너의 가스통로가 열리는 구조로 한다.	3.2.3 파일럿 버너가 있는 보일러는 파일럿 버너가 점화되지 않으면 메인 버너의 가스 통로가 열리지 않는 구조로 하고, 파일럿 버너가 없는 것은 자동점화장치가 작동된 후 또는 자동점화장치가 작동됨과 동시에 메인 버너의 가스 통로가 열리는 구조로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.4 급기 또는 배기 팬을 가진 보일러는 프리 퍼지(Pre- purge)를 하고 팬이 이상 정지되면 자동으로 가스통로를 차단하는 구조로 한다. 다만, 파일럿버너인 경우 가스소비량이 0.25 ㎾(15 ℃, 1기압의 진발열량기준) 이하인 것은 그러하지 아니하다.	3.2.4 급기 또는 배기 팬을 가진 보일러는 프리퍼지(Pre- purge)를 하고, 팬이 이상 정지되면 자동으로 가스 통로를 차단하는 구조로 한다. 다만, 파일럿 버너인 경우 가스소비량이 0.25 ㎾(15 ℃, 1기압의 진발열량 기준) 이하인 것은 그렇지 않다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.6 보일러는 통상의 사용조작에 파손이나 사용상 지장이 있는 변형을 일으키지 아니하는 것으로 한다.	3.2.6 보일러는 통상의 사용 조작에 파손이나 사용상 지장이 있는 변형을 일으키지 않는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.7 벽·기둥·바닥 등에 설치하여 사용하는 보일러는 떼어낼 수 있고, 통상의 배관접속 작업에 이상이 생기지 아니하도록 확실히 설치 가능한 것으로 한다.	3.2.7 벽·기둥·바닥 등에 설치하여 사용하는 보일러는 떼어낼 수 있고, 통상의 배관 접속 작업에 이상이 생기지 않도록 확실히 설치 가능한 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.8 점화되는 것이 눈·거울·전압계·확인램프 등에 확인 가능하도록 한다.	3.2.8 점화되는 것이 눈·거울·전압계·확인램프 등으로 확인할 수 있도록 한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
3.2.10.1 보일러와 급배기통 접속부의 길이는 40 ㎜ 이상이고, 바깥지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{{0}#{````0.4`}}] ㎜ (콘덴싱보일러의 경우 안지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{0.4#0}])이내이며, 배기통의 접속부는 배기통을 확실하게 접속할 수 있고, 쉽게 이탈되지 아니하도록 리브타입(전이중급배기통 방식은 제외한다)으로 한다. 다만, 급배기통이 플랜지 및 나사이음 등으로 확실하게 접속할 수 있는 것은 그러하지 아니하다. <개정 12.1.5, 17.6.2>	3.2.10.1 보일러와 급배기통 접속부의 길이는 40 ㎜ 이상이고, 바깥지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{{0}#{````0.4`}}] ㎜(콘덴싱보일러의 경우 안지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{0.4#0}]) 이내이며, 배기통의 접속부는 배기통을 확실하게 접속할 수 있고, 쉽게 이탈되지 않도록 리브타입(전 이중 급배기통 방식은 제외한다)으로 한다. 다만, 급배기통이 플랜지 및 나사이음 등으로 확실하게 접속할 수 있는 것은 그렇지 않다. <개정 12. 1. 5., 17. 6. 2.>	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.10.2 전이중 급배기통 및 분리 급배기통은 플랜지이음이나 사용설명서 등에 제시된 적절한 도구만으로 탈착이 가능한 이음으로 한다.	3.2.10.2 전 이중 급배기통 및 분리 급배기통은 플랜지이음이나 사용설명서 등에 제시된 도구만으로 탈착이 가능한 이음으로 한다.	ㅇ 단어 선택 오류
3.2.10.3 급배기통 톱은 그 톱의 외측표면에 있는 개방구에 직경 16 ㎜의 볼을 5 N의 힘으로 가하였을 때, 볼이 들어가지 아니하는 것으로 한다.	3.2.10.3 급배기통 톱은 그 톱의 외측 표면에 있는 개방구에 직경 16 ㎜의 볼을 5 N의 힘으로 가하였을 때, 볼이 들어가지 않는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.10.4 전이중 급배기통 및 분리 급배기통의 배기통에는 보일러 본체로부터 150 ㎜ 이내에 기밀이 유지되는 배기가스 측정구가 있는 것으로 한다. 다만, 보일러 본체에 배기가스 측정구가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.	3.2.10.4 전 이중 급배기통 및 분리 급배기통의 배기통에는 보일러 본체로부터 150 ㎜ 이내에 기밀이 유지되는 배기가스 측정구가 있는 것으로 한다. 다만, 보일러 본체에 배기가스 측정구가 있을 경우에는 그렇지 않다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.10.5 급배기통은 설치 시 길이조절만으로 조립되는 것으로 하고, 보일러의 올바른 작동에 나쁜 영향을 주지 아니하는 것으로 한다.	3.2.10.5 급배기통은 설치 시 길이 조절만으로 조립되도록 하고, 보일러의 올바른 작동에 나쁜 영향을 주지 않는 것으로 한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.11 옥외용 보일러는 사용상 지장이 있는 빗물 및 이물질이 들어가지 아니하는 구조로 한다.	3.2.11 옥외용 보일러는 사용상 지장이 있는 빗물 및 이물질이 들어가지 않는 구조로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.13 보일러 배선에 사용하는 도선은 가능한 짧게 하고, 필요한 곳에는 절연, 방열보호 및 고정 등의 조치를 한다.	3.2.13 보일러 배선에 사용하는 도선은 가능한 한 짧게 하고, 필요한 곳에는 절연, 방열보호 및 고정 등의 조치를 한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
3.2.14.1 난방, 온수등 물 배관의 접속구는 KS B 0221 또는 KS B 0222에 규정하는 수나사로 하고 통상의 공구로 접속가능 하여야 한다.	3.2.14.1 난방, 온수등 물 배관의 접속구는 KS B 0221 또는 KS B 0222에서 규정하는 수나사로 하고, 통상의 공구로 접속이 가능하여야 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.2.14.5 체결토오크가 88.3 N·m(900 ㎏·㎝)에서 균열 등 터짐이 없어야 하고, 통상의 공구로 접속가능 하여야 한다.	3.2.14.5 체결토크는 88.3 N·m(900 ㎏·㎝)에서 균열 등 터짐이 없어야 하고, 통상의 공구로 접속이 가능하여야 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.2.23 조절서모스탯, 제한서모스탯, 과열차단장치, 과열방지안전장치는 별도의 독립된 센서를 부착한다. 다만, 센서의 고장이 사용자에게 위험한 상황 또는 보일러의 손상을 초래하지 아니하는 경우에는 조절서모스탯과 제한서모스탯은 하나의 전자시스템에서 동일한 센서를 사용할 수 있다.	3.2.23 조절서모스탯, 제한서모스탯, 과열차단장치, 과열방지안전장치에는 별도의 독립된 센서를 부착한다. 다만, 센서의 고장이 사용자에게 위험한 상황 또는 보일러의 손상을 초래하지 않는 경우에는 조절서모스탯과 제한서모스탯은 하나의 전자시스템에서 동일한 센서를 사용할 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.26 다이어프램이 손상을 입었을 경우 거버너 통기구를 통한 가스의 누출량은 최대입구압력에서 70 L/h를 초과하지 아니하도록 한다. 다만, 최대가스공급압력이 3.0 kPa 이하이고 통기구의 직경이 0.7 ㎜를 초과하지 않는 경우에는 누출량이 70 L/h를 초과하지 않는 것으로 한다. <개정 11.1.3>	3.2.26 다이어프램이 손상을 입었을 경우 거버너 통기구를 통한 가스의 누출량은 최대입구압력에서 70 L/h를 초과하지 않도록 한다. 다만, 최대가스공급압력이 3.0 kPa 이하이고 통기구의 직경이 0.7 ㎜를 초과하지 않는 경우에는 누출량이 70 L/h를 초과하지 않는 것으로 한다. <개정 11. 1. 3.>	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.29 입구압력 및 버너압력을 측정하기 위하여 외부직경 9[eqn: pile{{+0}#{````-0.5`}}] ㎜, 관의 결합부 길이 10 ㎜ 이상, 구멍지름 1 ㎜ 이하인 최소한 두개의 압력 측정점이 있는 것으로 한다.	3.2.29 입구 압력 및 버너 압력을 측정하기 위하여 외부 직경 9[eqn: pile{{+0}#{````-0.5`}}] ㎜, 관의 결합부 길이 10 ㎜ 이상, 구멍 지름 1 ㎜ 이하인 압력 측정점이 최소한 두 개 있는 것으로 한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.2.30.1 제조자에 의하여 권고된 원격조절의 연결은 보일러 내부의 전기적 연결에 지장을 초래하지 아니하도록 한다.	3.2.30.1 제조자가 권고한 원격조절의 연결은 보일러 내부의 전기적 연결에 지장을 초래하지 않도록 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.30.2 원격조절장치는 그 장치의 고장으로 인하여 안전하지 아니한 상황이 발생되지 아니하도록 하고, 우연한 작동이나 조작을 방지하도록 설계한 것으로 하며, 원격조절장치에 허용되지 아니하는 조절범위를 벗어나 보일러가 작동하지 아니하도록 적절한 조치를 취한다.	3.2.30.2 원격조절장치는 그 장치의 고장으로 안전하지 않은 상황이 발생되지 않도록 하고, 우연한 작동이나 조작을 방지하도록 설계한 것으로 하며, 원격조절장치에 허용되지 않는 조절 범위를 벗어나 보일러가 작동하지 않도록 적절한 조치를 취한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.31 온수통로와 난방통로는 분리 하고, 발동자(Actuator) 또는 컨트롤이 온수통로와 난방통로 등을 분리하는 이동사프트 또는 다이어프램의 연결부를 가질 경우에는 이 통로사이에 면적 19 ㎟ 이상이고 내경 3.5 ㎜ 이상의 구멍을 가진 공기밴트가 있는 것으로 한다.	3.2.31 온수 통로와 난방 통로는 분리하고, 발동자(Actuator) 또는 컨트롤이 온수 통로와 난방 통로 등을 분리하는 이동샤프트나 다이어프램의 연결부를 가질 경우에는 이 통로 사이에 면적 19 ㎟ 이상이고 내경 3.5 ㎜ 이상의 구멍을 가진 공기밴트가 있는 것으로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.2.32.3 응축수 처리시스템은 쉽게 점검 및 청소를 할 수 있고, 배기가스는 실내로 유입될 수 없도록 한다. 다만, 최대연도길이의 연소실 최대압력에서 물 트랩 등에 25 ㎜ 이상의 물이 채워져 있을 경우에는 배기가스가 실내로 유입될 수 없는 것으로 본다.	3.2.32.3 응축수 처리시스템은 쉽게 점검 및 청소를 할 수 있고, 배기가스가 실내로 유입될 수 없도록 한다. 다만, 최대 연도 길이의 연소실 최대압력에서 물 트랩 등에 25 ㎜ 이상의 물이 채워져 있을 경우에는 배기가스가 실내로 유입될 수 없는 것으로 본다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.2.32.4 드레인, 물 트랩 및 사이펀을 제외하고 응축수와 접촉하는 부분에는 응축수가 고이지 아니하도록 한다.	3.2.32.4 드레인, 물 트랩 및 사이펀을 제외하고 응축수와 접촉하는 부분에는 응축수가 고이지 않도록 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.32.5 배기가스 통로의 재료는 배기가스의 열에 영향을 받거나 받을 수 있을 경우에는 보일러에 제조자가 지정한 최대사용온도를 초과하지 아니하도록 하는 장치를 부착하고, 이 장치의 온도 등은 조절되지 아니하는 것으로 한다.	3.2.32.5 배기가스 통로의 재료는 배기가스의 열에 영향을 받거나 받을 수 있을 경우에는 제조자가 지정한 최대사용온도를 초과하지 않도록 하는 장치를 보일러에 부착하고, 이 장치의 온도 등이 조절되지 않는 것으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.2.34 제조자는 가스의 연소 및 물의 가열과 관련하여 보일러에 내재된 위험에 대한 평가를 실시하도록 한다.	3.2.34 제조자는 가스의 연소 및 물의 가열과 관련하여 보일러에 내재된 위험을 평가하도록 한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
3.3.1 정전안전장치 교류전원으로 가스통로를 개폐하는 보일러에는 정전이 되었을 때에 가스통로를 차단하고, 다시 통전이 되었을 때에 자동으로 가스통로가 열리지 아니하거나 재점화 되는 안전장치를 갖춘다. 다만, 정전 시에 파일럿버너 불꽃이 꺼지지 아니하는 보일러는 그러하지 아니하다.	3.3.1 정전안전장치 교류전원으로 가스 통로를 개폐하는 보일러에는 정전이 되었을 때에 가스 통로를 차단하고, 다시 통전이 되었을 때에 자동으로 가스 통로가 열리지 않거나 재점화 되는 안전장치를 갖춘다. 다만, 정전 시에 파일럿 버너 불꽃이 꺼지지 않는 보일러는 그렇지 않다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.3.2 역풍방지장치 배기통연결부가 있는 보일러는 역풍이 버너에 영향을 미치지 아니하는 장치를 갖춘다.	3.3.2 역풍방지장치 배기통 연결부가 있는 보일러는 역풍이 버너에 영향을 미치지 않는 장치를 갖춘다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.3.6.1 팬이 가동되기 전, 공기가 흐르지 아니하는 것을 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치가 있는 보일러는 그러하지 아니하다.	3.3.6.1 팬이 가동되기 전, 공기가 흐르지 않는 것을 확인할 수 있도록 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치가 있는 보일러는 그렇지 않다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
3.3.6.2 연소용 공기의 공급 여부를 연소용 공기 또는 배기가스의 압력 또는 양이나 가스·공기비 제어장치로 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 다음 모두에 해당하는 경우에 연소용 공기 또는 배기가스의 압력으로 확인하는 방식을 적용할 수 있다. (1) 일정한 속도로 작동하는 팬이 부착되어 있는 경우 (2) 열교환기에서의 압력손실이 5 ㎩ 를 초과하지 아니하는 경우 (3) 배기통 최대 길이가 3 m 를 초과하지 아니하는 경우 (4) 전이중급배기 방식의 경우	3.3.6.2 연소용 공기의 공급 여부를 연소용 공기나 배기가스의 압력 또는 양이나 가스·공기비 제어장치로 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 다음 모두에 해당하는 경우에는 연소용 공기 또는 배기가스의 압력으로 확인하는 방식을 적용할 수 있다. (1) 일정한 속도로 작동하는 팬이 부착되어 있는 경우 (2) 열교환기에서의 압력손실이 5 ㎩ 를 초과하지 않는 경우 (3) 배기통 최대 길이가 3 m 를 초과하지 않는 경우 (4) 전 이중 급배기 방식의 경우	ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.3.6.3 전이중급배기통 또는 누출양이 0.006 L/s·㎡인 분리형 및 부분이중 급배기통으로 된 보일러가 시동 시 마다 1회 이상 연소공기의 공급을 확인하는 공기감시장치를 갖추었다면 3.3.6.2에도 불구하고 팬속도 감시 등의 간접적인 감시방법으로 연소용 공기의 공급을 확인할 수 있다.	3.3.6.3 전 이중 급배기통 또는 누출량이 0.006 L/s·㎡인 분리형 및 부분 이중 급배기통으로 된 보일러가 시동 시마다 1회 이상 연소공기의 공급을 확인하는 공기감시장치를 갖추었다면 3.3.6.2에도 불구하고 팬 속도 감시 등의 간접적인 감시 방법으로 연소용 공기의 공급을 확인할 수 있다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
3.3.6.4 반밀폐형 강제배기식 보일러가 24시간 마다 1회 이상 가스를 차단하고 시동시 마다 1회 이상 연소공기의 공급을 확인하는 공기감시장치를 갖추었다면 팬속도 감시 등의 간접적인 감시방법이 사용될 수 있다.	3.3.6.4 반밀폐형 강제배기식 보일러가 24시간마다 1회 이상 가스를 차단하고, 시동 시마다 1회 이상 연소 공기의 공급을 확인할 수 있는 공기감시장치를 갖추었다면, 팬 속도 감시 등의 간접적인 감시 방법이 사용될 수 있다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
3.3.7.2 가스·공기비 제어장치관은 내부직경 1 ㎜ 이상, 최소단면적 12 ㎟ 이상으로 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치관에 응축이 생기지 아니하도록 하는 주의내용이 표시되어있을 경우에는 공기조절관의 최소 단면적을 5 ㎟ 이상으로 할 수 있다.	3.3.7.2 가스·공기비 제어장치관은 내부 직경 1 ㎜ 이상, 최소단면적 12 ㎟ 이상으로 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치관에 응축이 생기지 않도록 하는 주의 내용이 표시되어 있을 경우에는 공기조절관의 최소단면적을 5 ㎟ 이상으로 할 수 있다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.3.7.3 소프트웨어를 사용하는 가스공기비제어장치는 소프트웨어가 일정조건의 전자적인 컨트롤을 손상시키지 아니하도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 EN 12067-1 또는 EN 12067-2에 따른다. <신설 12.1.5>	3.3.7.3 소프트웨어를 사용하는 가스공기비제어장치는 소프트웨어가 일정 조건의 전자적인 컨트롤을 손상하지 않도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전 관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어 관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 EN 12067-1 또는 EN 12067-2에 따른다. <신설 12. 1. 5.>	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.3.8.2 정상사용에서 발생할 수 있는 부주의함을 포함하여 일반적으로 예상되는 기계적, 화학적, 온도 및 환경 조건에서 컨트롤시스템이 안전하게 작동되는 것으로 한다.	3.3.8.2 정상 사용에서 발생할 수 있는 부주의를 포함하여 일반적으로 예상되는 기계적, 화학적, 온도 및 환경 조건에서 컨트롤시스템이 안전하게 작동되는 것으로 한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
3.3.8.3 자동버너컨트롤시스템, 프로그램 또는 화염감지기는 정상적으로 작동하고 안전을 손상시키지 아니하도록 한다.	3.3.8.3 자동버너컨트롤시스템, 프로그램 또는 화염감지기는 정상적으로 작동하고 안전을 손상하지 않도록 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.3.8.4 자동버너컨트롤시스템은 고장모드에 의한 결점회피와 결점허용을 감안하여 설계되어 고장발생 시 안전한 상태(Fail-safe)에 도달되는 것으로 한다.	3.3.8.4 자동버너컨트롤시스템은 고장 모드의 결점 회피와 결점 허용을 감안하여 설계하고, 고장 발생 시 안전한 상태(Fail-safe)에 도달하는 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.3.8.6 소프트웨어를 사용하는 컨트롤은 소프트웨어가 일정조건의 전자적인 컨트롤을 손상시키지 아니하도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 EN 298 및 IEC 60730-2-5 Annex H에 따른다.	3.3.8.6 소프트웨어를 사용하는 컨트롤은 소프트웨어가 일정 조건의 전자적인 컨트롤을 손상하지 않도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전 관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어 관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 EN 298 및 IEC 60730-2-5 Annex H에 따른다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.3.9.1 반드시 갖추어야 할 장치 (1) 조절서모스탯 및 과열방지안전장치(제한서모스탯 및 과열차단장치를 갖춘 경우 과열방지안전장치를 갖추지 아니할 수 있다)	3.3.9.1 반드시 갖추어야 할 장치 (1) 조절서모스탯 및 과열 방지 안전장치(제한서모스탯 및 과열차단장치를 갖춘 경우 과열 방지 안전장치를 갖추지 않을 수 있다)	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.3.9.1 반드시 갖추어야 할 장치 (5) 자동차단밸브[독립적으로 동시에 이중 차단하는 구조로 한다. 다만, 버너의 소비량이 0.25 ㎾(15 ℃, 1기압의 진발열량기준) 이하인 경우에는 이중 차단하는 구조로 아니 할 수 있다.]	3.3.9.1 반드시 갖추어야 할 장치 (5) 자동차단밸브[독립적으로 동시에 이중 차단하는 구조로 한다. 다만, 버너의 소비량이 0.25 ㎾(15 ℃, 1기압의 진발열량 기준) 이하인 경우에는 이중 차단하는 구조로 하지 않을 수 있다.]	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.3.9.2.1 난방수 순환방식 구조 (1-3) 헛불방지장치(물이 없을 때나 물이 흐르지 아니하는 경우에는 가스통로가 열리지 아니함)	3.3.9.2.1 난방수 순환방식 구조 (1-3) 헛불 방지장치(물이 없을 때나 물이 흐르지 않는 경우에는 가스 통로가 열리지 않음)	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.3.9.2.2 급배기방식 구조 (2-1) 과대풍압안전장치를 갖출 것(이중 급·배기통을 부착시키는 것은 제외한다)	3.3.9.2.2 급배기 방식 구조 (2-1) 과대풍압안전장치를 갖출 것(이중 급·배기통을 부착하는 것은 제외한다)	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.4.1.1.1 난방 환수구에서 난방 출구까지 물통로의 내압시험은 최고사용압력의 1.5배 이상(최소 0.45 ㎫)의 수압을 10분간 가하였을 때(대기개방식은 물을 채우고 순환펌프를 10분간 가동하였을 때), 누출 또는 변형 등의 이상이 없고, 표면이 내식 처리된 재료에 손상의 흔적이 없는 것으로 한다. 다만, 주철이 사용되었을 경우 주철의 파열저항은 최고사용압력의 4.5배 압력 이상인 것으로 한다. <개정 11.1.3>	3.4.1.1.1 난방 환수구에서 난방 출구까지 물 통로의 내압시험은 최고사용압력의 1.5배 이상(최소 0.45 ㎫)의 수압으로 10분간 가하였을 때(대기 개방식은 물을 채우고 순환펌프를 10분간 가동하였을 때), 누출 또는 변형 등의 이상이 없고, 표면이 내식 처리된 재료에 손상의 흔적이 없는 것으로 한다. 다만, 주철이 사용되었을 경우 주철의 파열저항은 최고사용압력의 4.5배 압력 이상인 것으로 한다. <개정 11. 1. 3.>	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.4.1.1.2 급수 접속구에서 온수 출구까지 물통로의 내압시험은 1.75 ㎫의 수압을 1분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 사용설명서 등에 감압밸브 등으로 적절히 감압하여 사용하도록 표기한 경우에는 0.35 ㎫(대기개방식 보일러의 경우에는 최고사용압력의 2배)의 수압을 10분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.	3.4.1.1.2 급수 접속구에서 온수 출구까지 물 통로의 내압시험은 1.75 ㎫의 수압으로 1분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 사용설명서 등에 감압밸브 등으로 적절히 감압하여 사용하도록 표기한 경우에는 0.35 ㎫(대기 개방식 보일러의 경우에는 최고사용압력의 2배)의 수압으로 10분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.4.1.2.1 보일러는 상용압력의 1.5배 이상 압력으로 실시하는 기밀시험에서 누출이 없는 것으로 한다. 다만, 기밀시험이 곤란한 부분은 점화상태에서 누출검사로 대신할 수 있다.	3.4.1.2.1 보일러는 상용압력의 1.5배 이상으로 실시하는 기밀시험에서 누출이 없는 것으로 한다. 다만, 기밀시험이 곤란한 부분은 점화 상태에서의 누출검사로 대신할 수 있다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.4.1.2.2 가스통로의 기밀은 다음과 같이한다. (1) 가스접속구에서 노즐까지의 외부누출양은 5 ㎪(도시가스), 15 ㎪(LPG)의 공기압에서 0.14 L/h 이하인 것으로 한다.	3.4.1.2.2 가스 통로의 기밀은 다음과 같이 한다. (1) 가스 접속구에서 노즐까지의 외부 누출량은 5 ㎪(도시가스), 15 ㎪(LPG)의 공기압에서 0.14 L/h 이하인 것으로 한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
3.4.1.2.3 보일러와 급배기통 접속부까지의 기밀 (2) 반밀폐형 강제배기식 보일러는 1 m의 배기통(벽걸이형은 0.5 m)을 연결하고 배기가스 온도를 이슬점보다 약간 높은 온도로 하여 가동시킨 후 CO2 분석기로 확인하였을 때 배기가스의 누출이 없는 것으로 한다.	3.4.1.2.3 보일러와 급배기통 접속부까지의 기밀 (2) 반밀폐형 강제배기식 보일러는 1 m의 배기통(벽걸이형은 0.5 m)을 연결하고, 배기가스 온도를 이슬점보다 약간 높은 온도로 가동한 후 CO2 분석기로 확인하였을 때 배기가스의 누출이 없는 것으로 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.4.1.5 내전압 성능 <개정 12.1.5> 교류전원를 사용하는 보일러는 전기충전부와 접지할 우려가 있는 비충전금속부 사이에 교류전압을 연속하여 1분간 가하여 이상이 없는 것으로 3.4.3.11(4) 와 (7)에 따른 누설전류 및 절연내력 성능에 적합한 것으로 한다.	3.4.1.5 내전압 성능 <개정 12. 1. 5.> 교류전원를 사용하는 보일러는 전기 충전부와 접지할 우려가 있는 비충전 금속부 사이에 교류전압을 연속으로 1분간 가하여 이상이 없고, 3.4.3.11(4) 와 (7)에 따른 누설 전류 및 절연 내력 성능에 적합한 것으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.4.2.2 내식성능 <개정 15.4.14> (2) 도금을 한 금속재료는 24시간 분무시험 후 부식이 없거나 레이팅 넘버법에 의한 번호가 9 ~ 9.8이내로 한다. (3) 도장한 시료(치수 130×100 ㎜)의 표면에 한쪽 날 면도칼로 5 N의 누르는 압력으로 그림 3.4.2.2에 표시한 크로스컷을 넣고, 24시간 동안 분무한 후, 크로스컷 라인의 주위 2.5 ㎜ 나비 및 단면 주위 10 ㎜ 나비 이외의 부분에서 녹, 부풀음의 유무를 조사한다. 다음에 물로 씻고 실온의 조건으로 24시간 건조한 후, 크로스컷 1라인에 KS T 1058에 규정한 테이퍼 나비 12 ㎜의 셀로판 점착 테이프를 붙여 이것을 도장면에 직각 방향으로 당겼을 때, 크로스컷 라인의 주위 2.5 ㎜ 나비 이외의 부분이 벗겨 떨어짐이 없어야 한다.	3.4.2.2 내식 성능 <개정 15. 4. 14.> (2) 도금을 한 금속재료는 24시간 분무시험 후 부식이 없거나 레이팅 넘버법에 따른 번호가 9 ~ 9.8 이내인 것으로 한다. (3) 도장한 시료(치수 130×100 ㎜)의 표면에 한쪽 날 면도칼로 5 N의 누르는 압력으로 그림 3.4.2.2에 표시한 크로스컷을 넣고, 24시간 동안 분무한 후, 크로스컷 라인의 주위 2.5 ㎜ 나비 및 단면 주위 10 ㎜ 나비 이외의 부분에서 녹, 부풀음의 유무를 조사한다. 다음에 물로 씻고 실온의 조건으로 24시간 건조한 후, 크로스컷 1라인에 KS T 1058에서 규정한 테이퍼 나비 12 ㎜의 셀로판 점착 테이프를 붙여 이것을 도장면에 직각 방향으로 당겼을 때, 크로스컷 라인 주위의 2.5 ㎜ 나비 이외 부분이 벗겨 떨어짐이 없어야 한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.4.3.1 전기점화 성능 <개정 11.1.3> (1) 보일러의 전기점화장치는 10회 작동하였을 때에 8회 이상 점화되고, 연속하여 2회 이상 점화불량이 없는 것으로 하며, 폭발적 점화가 발생하지 아니하는 것으로 한다.	3.4.3.1 전기점화 성능 <개정 11. 1. 3.> (1) 보일러의 전기점화장치는 10회 작동하였을 때에 8회 이상 점화되고, 연속하여 2회 이상 점화 불량이 없는 것으로 하며, 폭발적 점화가 발생하지 않는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 <개정 11.1.3> (1) 무풍조건에서 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 등에 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 화염의 상태를 간접적인 방법으로 확인하는 경우에는 불어서 꺼지기 쉬운 가스 및 표준압력(3-2, P-2)에서 이론 건조연소가스 중 CO 농도는 0.10 % 이하인 것으로 한다. (3) 점화용 버너로 가는 가스양이 불꽃 감시장치의 가스밸브가 개방된 상태로 유지하기 위한 최소의 양으로 감소되었을 때 메인버너의 점화는 보일러에 손상을 주지 않고 이루어 져야 한다.	3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 <개정 11. 1. 3.> (1) 무풍 조건에서 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 등에 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 화염의 상태를 간접적인 방법으로 확인하는 경우에는 불어서 꺼지기 쉬운 가스 및 표준압력(3-2, P-2)에서 이론 건조연소가스 중 CO 농도가 0.10 % 이하인 것으로 한다. (3) 점화용 버너로 가는 가스양이 불꽃 감시장치의 가스밸브를 개방된 상태로 유지하기 위한 최소의 양으로 감소되었을 때, 메인 버너의 점화는 보일러에 손상을 주지 않고 이루어져야 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.4.3.4.2 연소 <개정 12.1.5> (1) 배기통의 최대 길이, 성능을 시험하는 가스 및 최고압력(R-1, P-1)에서 이론건조배기가스 중 CO 농도는 0.10 % 이하인 것으로 한다. (2) 배기통의 최대 길이, 불완전연소하기 쉬운 가스 및 표준압력(1-2, B-2)에서 이론건조연소가스 중 CO 농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다. (3) 최소가스소비량, 배기통 최대 길이, 불어서 꺼지기 쉬운 가스 및 최소압력 (3-3, P-3)에서 이론 건조연소가스 중 CO 농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다. (4) 유풍에서 측정된 CO 농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다. (5) 팬이 부착된 보일러는 성능을 시험하는 가스 및 표준압력(R-2, P-2)에서 표시전압의 (85 ∼ 110) % 사이에서 변동시켜 CO 농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다.	3.4.3.4.2 연소 <개정 12. 1. 5.> (1) 배기통의 최대 길이, 성능을 시험하는 가스 및 최고압력(R-1, P-1)에서 이론 건조 배기가스 중 CO 농도가 0.10 % 이하인 것으로 한다. (2) 배기통의 최대 길이, 불완전연소하기 쉬운 가스 및 표준압력(1-2, B-2)에서 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.20 % 이하인 것으로 한다. (3) 최소가스소비량, 배기통 최대 길이, 불어서 꺼지기 쉬운 가스 및 최소압력 (3-3, P-3)에서 이론 건조 연소가스 중 CO 농도가 0.20 % 이하인 것으로 한다. (4) 유풍에서 측정된 CO 농도가 0.20 % 이하인 것으로 한다. (5) 팬이 부착된 보일러는 성능을 시험하는 가스 및 표준압력(R-2, P-2)과 표시전압의 (85 ∼ 110) % 사이에서 변동시켜 CO 농도가 0.20 % 이하인 것으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.4.3.4.4 NOx 제조자는 표 3.4.3.4.4로부터 보일러의 NOx등급을 선정하고, 이론건조연소가스 중의 NOx는 선정된 등급의 제한 값을 초과하지 아니한다.	3.4.3.4.4 NOx 제조자는 표 3.4.3.4.4로부터 보일러의 NOx등급을 선정하고, 이론 건조 연소가스 중의 NOx가 선정된 등급의 제한 값을 초과하지 않게 해야 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
3.4.3.6.1 보일러는 상용의 상태에서 다음 각 부위의 온도와 실온과의 차가 표 3.4.3.6.1에 정한 온도를 초과하지 아니하는 것으로 한다.	3.4.3.6.1 보일러는 상용의 상태에서 다음 각 부위의 온도와 실온과의 차가 표 3.4.3.6.1에서 정한 온도를 초과하지 않는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.4.3.6.2 이상온도 상승시험은 보일러의 가스소비량을 최대로 한 상태에서 난방수 온도를 조절할 수 있는 최고로 하여 표 3.4.3.6..2에 정한 온도를 초과하지 않는 것으로 한다.	3.4.3.6.2 이상온도 상승시험은 보일러의 가스소비량을 최대로 한 상태에서 난방수 온도를 최고로 조절할 수 있는 온도로 하여 표 3.4.3.6.2에서 정한 온도를 초과하지 않는 것으로 한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.4.3.7 보일러연도의 응축 성능 <개정 11.1.3> (1) 일반보일러는 제조자가 제시한 최대길이의 배기통을 사용하여 다음의 어느 하나에 해당되는 경우 1시간동안 가동하여 응축수가 형성되지 않아야 한다. 다만, 시동 시 안전작동에 영향을 주지 아니하는 응축, 배기통 출구에서 응축의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 12.1.5>	3.4.3.7 보일러 연도의 응축 성능 <개정 11. 1. 3.> (1) 일반 보일러는 제조자가 제시한 최대길이의 배기통을 사용하여 다음의 어느 하나에 해당되는 경우 1시간 동안 가동하여 응축수가 형성되지 않아야 한다. 다만, 시동 시 안전작동에 영향을 주지 않는 응축, 배기통 출구에서 응축의 경우에는 그렇지 않다. <개정 12. 1. 5.>	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.4.3.9.1 자동밸브 <개정 12.1.5> (1) 공기누출양은 B′급 밸브에 5 ㎪, C′급 밸브에 1 ㎪의 배압을 가하였을 때 0.04 L/h 이하인 것으로 한다. (2-3) 최대작동압력에서 밸브에 최대정격전압을 인가한 후 최소표시전압의 15 % 및 최대정격전압의 85 % 사이에 해당하는 세가지의 전압으로 감소시킨 후 밸브에 인가되는 에너지를 제거할 경우 (4) 제어차단시 작동하는 각 밸브에 대해서 250 000회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다. 다만 항시 열려있으면서 안전장치로 닫히는 자동밸브는 5,000회의 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.	3.4.3.9.1 자동밸브 <개정 12. 1. 5.> (1) 공기 누출량은 B′급 밸브에 5 ㎪, C′급 밸브에 1 ㎪의 배압을 가하였을 때 0.04 L/h 이하인 것으로 한다. (2-3) 최대 작동압력에서 밸브에 최대 정격전압을 인가한 후 최소 표시전압의 15 % 및 최대 정격전압의 85 % 사이에 해당하는 세 가지의 전압으로 줄이고 밸브에 인가되는 에너지를 제거할 경우 (4) 제어 차단 시 작동하는 각 밸브에 250 000회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다. 다만 항시 열려 있으면서 안전장치로 닫히는 자동밸브는 5,000회의 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.4.3.9.2 점화버너 및 메인버너의 점화를 위한 자동점화시스템 <개정 11.1.3> (3) 만약 점화가 이루어지지 아니하면, 점화안전시간(-0.5 초의 공차허용)이 끝나는 시점까지 스파크가 계속되는 것으로 하고, 이후에는 최소한 휘발성 로크아웃이 되는 것으로 한다.	3.4.3.9.2 점화버너 및 메인 버너의 점화를 위한 자동점화시스템 <개정 11. 1. 3.> (3) 만약 점화가 이루어지지 않으면, 점화안전시간(-0.5 초의 공차허용)이 끝나는 시점까지 스파크가 계속되는 것으로 하고, 이후에는 최소한 휘발성 로크아웃이 되는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.4.3.9.3 불꽃감시장치 (1) 열기전력장치 밸브열림시간은 30초 이하이고, 밸브 닫힘 시간은 표시가스소비량 ≤35 ㎾일 경우 60초, 35 ㎾ < 표시가스소비량 ≤70 ㎾일 경우 45 초 이하인 것으로 한다.	3.4.3.9.3 불꽃감시장치 (1) 열기전력장치 밸브 열림 시간은 30초 이하이고, 밸브 닫힘 시간은 표시가스소비량이 ≤35 ㎾일 경우 60초, 35 ㎾ < 표시가스소비량 ≤70 ㎾일 경우 45 초 이하인 것으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.4.3.9.5 서모스탯 및 물온도 제한장치 (1) 조절 서모스탯의 온도조절은 제조자가 제시한 온도의 ± 10 K (최대온도의 설정치가 고정된 것은 그 온도의 ±10 K) 이내로 하고, 조절 서모스탯으로 조절되는 온도는 95 ℃ 이내로 하며, 조절 서모스탯 작동 시험 시 제한 서모스탯, 과열방지장치 및 과열방지안전장치가 작동되지 아니하는 것으로 한다. (2) 보일러의 물의 양을 점차적으로 줄였을 때 보일러의 열화가 생기지 아니하는 것으로 하고, 과열방지안전장치가 부착된 보일러는 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 비휘발성 로크아웃 되는 것으로 하며, 제한 서모스탯과 과열방지장치가 부착된 보일러는 제한장치로 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 안전 차단되고 과열방지장치로 비휘발성 로크아웃 되는 것으로 한다. (4) 과열차단장치 및 과열방지안전장치는 4,500회의 열적내구시험 및 장치의 차단 및 작동에 대해 500회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다. <신설 11.1.3>	3.4.3.9.5 서모스탯 및 물 온도 제한장치 (1) 조절 서모스탯의 온도 조절은 제조자가 제시한 온도의 ± 10 K (최대온도의 설정치가 고정된 것은 그 온도의 ±10 K) 이내로 하고, 조절 서모스탯으로 조절되는 온도는 95 ℃ 이내로 하며, 조절 서모스탯 작동 시험 시 제한 서모스탯, 과열방지장치 및 과열방지안전장치가 작동되지 않는 것으로 한다. (2) 보일러의 물의 양을 점차적으로 줄였을 때 보일러의 열화가 생기지 않는 것으로 하고, 과열방지안전장치가 부착된 보일러는 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 비휘발성 로크아웃되는 것으로 하며, 제한 서모스탯과 과열방지장치가 부착된 보일러는 제한장치로 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 안전 차단되고 과열방지장치로 비휘발성 로크아웃되는 것으로 한다. (4) 과열차단장치 및 과열방지안전장치는 4,500회의 열적 내구시험 및 장치의 차단과 작동에 대해 500회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다. <신설 11. 1. 3.>	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.4.3.10.3 순간식 및 저장식 온수의 통로는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. (1) 순간식의 경우 온수통로는 온수온도가 95 ℃를 초과하지 아니하도록 과열이 없는 것으로 한다. <개정 11.1.3> (2) 저장식의 경우 온수통로의 최대온도는 95 ℃를 초과하지 아니하도록 과열이 없는 것으로 하고, 저장식의 온수저장조에서는 60 ℃ 이상의 온수온도를 조절할 수 있는 것으로 한다. <개정 11.1.3>	3.4.3.10.3 순간식 및 저장식 온수의 통로는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. (1) 순간식의 경우 온수 통로는 온수 온도가 95 ℃를 초과하지 않도록 과열이 없는 것으로 한다. <개정 11. 1. 3.> (2) 저장식의 경우 온수 통로의 최대온도는 95 ℃를 초과하지 않도록 과열이 없는 것으로 하고, 저장식의 온수 저장조에서는 60 ℃ 이상의 온수 온도를 조절할 수 있는 것으로 한다. <개정 11. 1. 3.>	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.6.1 제품표시 보일러의 눈에 띄기 쉬운 곳에 쉽게 떨어지지 아니하도록 명판 및 취급방법 표시를 부착하고, 명판에는 다음 사항을 표시한다.	3.6.1 제품 표시 보일러의 눈에 띄기 쉬운 곳에 쉽게 떨어지지 않도록 명판 및 취급 방법 표시를 부착하고, 명판에는 다음 사항을 표시한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.6.2 합격표시 보일러에는 법 제39조제2항에 따라 검사에 합격한 보일러라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다. <개정 15.11.4>	3.6.2 합격 표시 보일러에는 법 제39조제2항에 따라 검사에 합격한 보일러라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같은 합격 표시를 한다. <개정 15. 11. 4.>	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
3.6.4.1 가스안전수칙은 보일러 콕 또는 개폐조작을 할 때 눈에 띄기 쉬운 곳에 표시 또는 부착한다.	3.6.4.1 가스안전수칙은 보일러 콕 또는 개폐를 조작할 때 눈에 띄기 쉬운 곳에 표시 또는 부착한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
4.1.2 제품에 대한 검사 법 제39조제1항에 따라 보일러를 제조 또는 수입한 자가 보일러의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다. <개정 15.11.4>	4.1.2 제품에 대한 검사 법 제39조제1항에 따라 보일러를 제조 또는 수입한 자는 보일러의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다. <개정 15. 11. 4.>	ㅇ 조사 선택 오류 수정
4.1.2.2 생산단계검사 규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 보일러에 대하여 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.	4.1.2.2 생산단계 검사 규칙 별표 7에 따라 설계단계 검사에 합격된 보일러는 다음 기준에 따른 생산단계 검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계 검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다. (2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품에 대해서는 정기품질검사를 생략한다.	4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다. (2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품은 정기품질검사를 생략한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.2.2.2 생산공정검사는 다음에 따라 실시한다. (3) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 품목에 대하여 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다. (4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 대하여 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.	4.1.2.2.2 생산공정검사는 다음에 따라 실시한다. (3) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 품목에 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다. (4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.2.2.3 종합공정검사는 다음에 따라 실시한다. (3) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 대하여 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다. (4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 대하여 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.	4.1.2.2.3 종합공정검사는 다음에 따라 실시한다. (3) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다. (4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2 심사 방법 심사는 공정검사를 받고자 하는 자, 공정검사에 불합격한 자 또는 4.4.2.2.2(5)에 따른 재공정검사를 신청하는 자에 대하여 실시한다.	4.2.2 심사 방법 심사는 공정검사를 받고자 하는 자, 공정검사에 불합격한 자 또는 4.4.2.2.2(5)에 따른 재공정검사를 신청하는 자에게 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.2.3 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 대하여 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.	4.2.2.2.3 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.2.4 수시품질검사는 품목 중 대표성 있는 1종의 형식에 대하여 정기품질검사와 같은 방법으로 한다.	4.2.2.2.4 수시품질검사는 품목 중 대표성 있는 1종의 형식에 정기품질검사와 같은 방법으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.3 판정위원회 생산공정검사 및 종합공정검사 결과 합 · 부 판정에 관한 사항을 심의하기 위하여 다음과 같이 한국가스안전공사에 판정위원회를 둔다.	4.2.3 판정위원회 생산공정검사 및 종합공정검사 결과 합 · 부 판정 사항을 심의하기 위하여 다음과 같이 한국가스안전공사에 판정위원회를 둔다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.	4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자나 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
4.3.2 제품에 대한 검사 규칙 별표 7에 따라 보일러에 대한 검사는 제조기준에의 적합 여부를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.	4.3.2 제품에 대한 검사 규칙 별표 7에 따라 보일러에 대한 검사는 제조 기준에 적합한지 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계 검사와 생산단계 검사로 구분하여 실시한다.	ㅇ 단어 선택 오류
4.3.2.1 설계단계검사 제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다. <개정 11.1.3>	4.3.2.1 설계단계 검사 제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 설계단계 검사의 검사 항목은 다음과 같다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품의 설계단계 검사를 면제할 수 있다. <개정 11. 1. 3.>	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.3.2.1.1 대표형식에 대한 설계단계검사 <신설 11.1.3> 대표형식은 난방수 순환방식, 응축수 생성 허용 여부, 성능변경을 수반하는 전체적인 구조변경(가스양 제어방식, 버너 및 열교환기의 성능 등)에 따라 구분되어지며 검사항목은 다음과 같다.	4.3.2.1.1 대표 형식에 대한 설계단계 검사 <신설 11. 1. 3.> 대표 형식은 난방수 순환 방식, 응축수 생성 허용 여부, 성능 변경을 수반하는 전체적인 구조 변경(가스양 제어 방식, 버너 및 열교환기의 성능 등)에 따라 구분되며, 검사 항목은 다음과 같다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
4.3.2.1.2 파생형식에 대한 설계단계검사 <개정 12.4.5> 대표형식에서 파생된 형식(가스종류, 소비량, 급배기방식 등)에 대한 검사항목은 다음과 같으며, 성능변경이 따르는 부품의 변경은 해당항목에 대하여만 실시한다.	4.3.2.1.2 파생 형식에 대한 설계단계 검사 <개정 12. 4. 5.> 대표 형식에서 파생된 형식(가스 종류, 소비량, 급배기 방식 등)에 대한 검사 항목은 다음과 같으며, 성능 변경이 따르는 부품의 변경은 해당 항목에만 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.3.2.2 생산단계검사 제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.	4.3.2.2 생산단계 검사 제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 생산단계 검사의 검사 종류별 검사 항목은 다음과 같다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 단어 선택 오류
4.4.2.1 설계단계검사 설계단계검사 방법은 검사항목별 제조기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.	4.4.2.1 설계단계 검사 설계단계 검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지를 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.	ㅇ 단어 선택 오류
4.4.2.2.2 공정검사 (3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 아니할 경우에는 불합격으로 처리한다. (3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 아니한 경우에는 불합격처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.	4.4.2.2.2 공정검사 (3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격 판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 않을 경우에는 불합격으로 처리한다. (3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 않은 경우에는 불합격 처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
4.5.1 수입품 검사 수입품에 대한 검사는 수입자가 원하는 장소에서 실시하는 것을 원칙으로 하고, 검사에 필요한 장비·재료 등 검사에 소요되는 비용은 신청자가 부담한다.	4.5.1 수입품 검사 수입품 검사는 수입자가 원하는 장소에서 실시하는 것을 원칙으로 하고, 검사에 필요한 장비·재료 등 검사에 소요되는 비용은 신청자가 부담한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장이 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체