KGS AB136(다기능 보일러(가스 스털링엔진 방식) 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현행

개정안

개정사유

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제14호 및 별표 7 제4호하목에 따른 다기능 보일러 중 다음 (1) 및 (2)에 해당하는 가스용 스털링 엔진 다기능 보일러(이하 “다기능 보일러”라 한다)의 제조의 시설·기술·검사 기준에 대하여 적용한다.

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제14호 및 별표 7 제4호하목에 따른 다기능 보일러 중 다음 (1) 및 (2)에 해당하는 가스용 스털링 엔진 다기능 보일러(이하 “다기능 보일러”라 한다)의 제조의 시설·기술·검사 기준에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 다기능 보일러의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1 신기술 제품 검사 기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술 개발에 따른 새로운 다기능 보일러의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.4.2 “상시샘플검사”란 제품확인검사를 받고자 하는 제품에 대하여 같은 생산단위로 제조된 동일제품을 1조로 하고 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.

1.4.2 “상시샘플검사”란 제품확인검사를 받고자 하는 제품 중 같은 생산 단위로 제조된 동일 제품을 1조로 하고, 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.1.2 다기능 보일러에 사용하는 금속 부품은 내식성 재료나 그 표면에 내식처리를 한 것을 사용한다. 다만, 온수저장 방식이 저장식인 경우 저장탱크의 몸체는 호칭두께 2.3 ㎜ 이상의 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 두께 2 ㎜ 이상의 SPS-KFCA-D4301-5015(회주철품)로 할 수 있다.

3.1.2 다기능 보일러에 사용하는 금속 부품은 내식성 재료나 그 표면에 내식처리한 것을 사용한다. 다만, 온수저장 방식이 저장식인 경우 저장탱크의 몸체는 호칭 두께 2.3 ㎜ 이상의 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 두께 2 ㎜ 이상의 SPS-KFCA-D4301-5015(회주철품)로 할 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.1.3 가스가 통하는 부분의 재료는 불연성이나 난연성인 것으로 한다. 다만, 패킹류, 실(Seal)재 등의 기밀유지부는 불연성이나 난연성 재료로 하지 아니할 수 있다.

3.1.3 가스가 통하는 부분의 재료는 불연성이나 난연성인 것으로 한다. 다만, 패킹류, 실(seal)재 등의 기밀 유지부는 불연성이나 난연성 재료로 하지 않을 수 있다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 표기 통일

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.4 가스가 통하는 부분에 사용되는 실(Seal), 패킹류 및 금속이외의 기밀유지부 재료는 내가스성이 있어야 한다.

3.1.4 가스가 통하는 부분에 사용되는 실(seal), 패킹류 및 금속 이외의 기밀 유지부 재료는 내가스성이 있어야 한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 표기 통일

3.1.5 배기가스 통로의 재료가 배기가스의 열에 영향을 받거나 받을 수 있을 경우에는 다기능 보일러에 제조자가 지정한 최대사용온도를 초과하지 아니하도록 하는 장치를 부착하고, 이 장치의 온도 등은 조절되지 아니하는 것으로 한다.

3.1.5 배기가스 통로의 재료가 배기가스의 열에 영향을 받거나 받을 수 있을 경우에는 다기능 보일러에 제조자가 지정한 최대사용온도를 초과하지 않도록 하는 장치를 부착하고, 이 장치의 온도 등은 조절되지 않는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.6 다기능 보일러에 사용되는 재료의 품질과 두께 및 부품의 조립방법은 통상적인 조건에서 구조 및 성능의 변경을 수반하지 아니하도록 한다.

3.1.6 다기능 보일러에 사용되는 재료의 품질과 두께 및 부품의 조립 방법은 통상적인 조건에서 구조 및 성능의 변경을 수반하지 않도록 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.9 오링, 다이아프램, 실(Seal)재 등을 제외한 가스통로에 사용하는 재료는 금속재료로 한다. 다만, 비금속 재료가 사용되는 경우에는 비금속재료 파손으로 인한 가스의 누출량은 30 L/h 이하로 한다.

3.1.9 오링, 다이아프램, 실(seal)재 등을 제외한 가스 통로에 사용하는 재료는 금속 재료로 한다. 다만, 비금속 재료를 사용하는 경우에는 비금속 재료 파손으로 인한 가스의 누출량이 30 L/h 이하가 되도록 한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 표기 통일

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.1.11 도전재료는 동, 동합금, 스테인리스강 또는 이하 같은 수준 이상의 전기적·열적 및 기계적인 안전성이 있는 것으로 한다. 다만, 탄성이 필요한 부분, 구조에 있어  사용하기 곤란한 부분은 그러하지 아니하다.

3.1.11 도전 재료는 동, 동합금, 스테인리스강 또는 이하 같은 수준 이상의 전기적·열적 및 기계적인 안전성이 있는 것으로 한다. 다만, 탄성이 필요한 부분, 구조 때문에 사용하기 곤란한 부분은 그렇지 않다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.14 석면 또는 폴리염화비페닐을 포함하는 재료는 사용되지 아니하도록 한다.

3.1.14 석면 또는 폴리염화비페닐을 포함하는 재료는 사용되지 않도록 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.1.6 단열재 등은 통상 사용상태에서 박리 또는 탈락하지 아니하는 구조로 한다.

3.2.1.6 단열재 등은 통상 사용 상태에서 박리 또는 탈락하지 않는 구조로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.1.8  사용상태에서 사람이 접할 우려가 있는 가동 부분은 쉽게 접할 수 없도록 적절한 보호틀이나 보호망 등을 설치한다. 다만, 기능에 따라 가동 부분을 노출하여야만 하는 것은 가동 부분과 접하였을 때 감전, 상해 등의 위험이 생길 우려가 없는 부분은 그러하지 아니하다.

3.2.1.8  사용 상태에서 사람이 접할 우려가 있는 가동 부분에는 쉽게 접할 수 없도록 적절한 보호틀이나 보호망 등을 설치한다. 다만, 기능에 따라 가동 부분을 노출하여야만 하는 것 중 가동 부분과 접하였을 때 감전, 상해 등의 위험이 생길 우려가 없는 부분은 그렇지 않다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.1.9 가스 또는 물의 회전식개폐 콕이나 회전식밸브의 핸들의 열림 방향은 시계 반대방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능의 회전식개폐 콕의 경우에는 그러하지 아니하다.

3.2.1.9 가스 또는 물의 회전식 개폐 콕이나 회전식 밸브의 핸들의 열림 방향은 시계 반대방향으로 한다. 다만, 열림 방향이 양방향으로 되어 있는 다기능의 회전식 개폐 콕의 경우에는 그렇지 않다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.1.10 다기능 보일러는 통상의 사용조작에 파손이나 사용상 지장이 있는 변형을 일으키지 아니하는 것으로 한다.

3.2.1.10 다기능 보일러는 통상의 사용 조작을 할 때 파손이나 사용상 지장이 있는 변형을 일으키지 않는 것으로 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.1.11 옥외용 다기능 보일러는 사용상 지장이 있는 빗물 및 이물질이 들어가지 아니하는 구조로 한다.

3.2.1.11 옥외용 다기능 보일러는 사용상 지장이 있는 빗물 및 이물질이 들어가지 않는 구조로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.2.1 다기능 보일러의 난방, 온수 등  물 배관의 접속구는 KS B 0221 또는 KS B 0222에 규정하는 나사로 하고, 통상의 공구로 접속이 가능하여야 한다.

3.2.2.1 다기능 보일러의 난방, 온수 등  물 배관의 접속구는 KS B 0221 또는 KS B 0222에서 규정하는 나사로 하고, 통상의 공구로 접속이 가능하여야 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.2.2.2 배관은 기밀성이 있고 수송, 설치 및  사용 등의 경우에 기밀성이 손상되지 아니하는 구조로 한다.

3.2.2.2 배관은 기밀성이 있고, 수송, 설치 및 사용 등의 경우에 기밀성이 손상되지 않는 구조로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.3.1.4 체결토오크가 88.3 N ․ m(900 ㎏ ․ ㎝)에서 균열 등 터짐이 없어야 하고, 통상의 공구로 접속가능 하여야 한다.

3.2.3.1.4 체결토크가 88.3 N ․ m(900 ㎏ ․ ㎝)에서 균열 등 터짐이 없어야 하고, 통상의 공구로 접속이 가능하여야 한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.2.3.3 다이어프램에 손상이 있는 경우에는 그 다이아프램 통기구에서의 누출양이 최대입구압력에서 70 L/h를 초과하지 아니하도록 한다. 다만, 최대가스공급압력이 3.0 ㎪ 이하이고 통기구의 직경이 0.7 ㎜를 초과하지 않는 경우에는 70 L/h를 초과하지 않는 것으로 한다.

3.2.3.3 다이어프램에 손상이 있는 경우에는 그 다이아프램 통기구에서의 누출량이 최대입구압력에서 70 L/h를 초과하지 않도록 한다. 다만, 최대가스공급압력이 3.0 ㎪ 이하이고 통기구의 직경이 0.7 ㎜를 초과하지 않는 경우에는 70 L/h를 초과하지 않는 것으로 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.4 연소가스 통로는 연소가스의 온도, 엔진의 진동, 드레인 등에 견디는 구조로 하며, 연소가스 통로는 응축수 등을 용이하게 배출할 수 있는 구조로 한다.

3.2.4 연소가스 통로는 연소가스의 온도, 엔진의 진동, 드레인 등에 견디는 구조로 하며, 연소가스 통로는 응축수 등을 용이하게 배출될 수 있는 구조로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.2.6.1 파일럿버너가 있는 다기능 보일러는 파일럿버너가 점화되지 아니하면 메인버너의 가스통로가 열리지 아니하는 구조로 하고, 파일럿버너가 없는 것은 자동점화장치가 작동된 후 또는 자동점화장치가 작동됨과 동시에 메인버너의 가스통로가 열리는 구조로 한다.

3.2.6.1 파일럿 버너가 있는 다기능 보일러는 파일럿 버너가 점화되지 않으면 메인 버너의 가스통로가 열리지 않는 구조로 하고, 파일럿 버너가 없는 것은 자동점화장치가 작동된 후 또는 자동점화장치가 작동됨과 동시에 메인 버너의 가스 통로가 열리는 구조로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.6.2 급기 또는 배기 팬을 가진 다기능 보일러는 다음의 프리 퍼지(Pre-purge)를 하고 팬이 이상 정지되면 자동으로 가스통로를 차단하는 구조로 한다. 다만, 파일럿버너인 경우 가스소비량이 0.25 ㎾(15 ℃, 1기압의 진발열량기준) 이하인 것은 그러하지 아니하다.

3.2.6.2 급기 또는 배기 팬을 가진 다기능 보일러는 다음의 프리퍼지(pre-purge)를 하고, 팬이 이상 정지되면 자동으로 가스 통로를 차단하는 구조로 한다. 다만, 파일럿 버너인 경우 가스소비량이 0.25 ㎾(15 ℃, 1기압의 진발열량 기준) 이하인 것은 그렇지 않다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 표기 통일

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.6.3 점화되는 것이 눈·거울·전압계·확인램프 등에 확인 가능하도록 한다.

3.2.6.3 점화되는 것이 눈·거울·전압계·확인램프 등으로 확인이 가능하도록 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.2.6.5 조절서모스탯, 제한서모스탯, 과열차단장치, 과열방지안전장치는 별도의 독립된 센서를 부착한다. 다만, 센서의 고장이 사용자에게 위험한 상황 또는 다기능 보일러의 손상을 초래하지 아니하는 경우에는 조절서모스탯과 제한서모스탯은 하나의 전자시스템에서 동일한 센서를 사용할 수 있다.

3.2.6.5 조절서모스탯, 제한서모스탯, 과열차단장치, 과열방지안전장치는 별도의 독립된 센서를 부착한다. 다만, 센서의 고장이 사용자에게 위험한 상황 또는 다기능 보일러의 손상을 초래하지 않는 경우에는 조절서모스탯과 제한서모스탯은 하나의 전자시스템에서 동일한 센서를 사용할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.6.7.1 제조자에 의하여 권고된 원격조절의 연결은 다기능 보일러 내부의 전기적 연결에 지장을 초래하지 아니하도록 한다.

3.2.6.7.1 제조자가 권고한 원격조절의 연결은 다기능 보일러 내부의 전기적 연결에 지장을 초래하지 않도록 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.6.7.2  원격조절장치는 그 장치의 고장으로 인하여 안전하지 아니한 상황이 발생되지 아니하도록 하고, 우연한 작동이나 조작을 방지하도록 설계한 것으로 하며, 원격조절장치에 허용되지 아니하는 조절범위를 벗어나 다기능 보일러가 작동하지 아니하도록 적절한 조치를 취한다.

3.2.6.7.2  원격조절장치는 그 장치의 고장으로 인하여 안전하지 않은 상황이 발생되지 않도록 하고, 우연한 작동이나 조작을 방지하도록 설계한 것으로 하며, 원격조절장치에 허용되지 않는 조절 범위를 벗어나 다기능 보일러가 작동하지 않도록 적절한 조치를 취한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.7.1 다기능 보일러와 급배기통 접속부의 길이는 40 ㎜ 이상이고, 바깥지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{{0}#{````0.4`}}] ㎜ (콘덴싱 보일러 내장형의 경우 안지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{0.4#```0``}] )이내이며, 배기통의 접속부는 배기통을 확실하게 접속할 수 있고, 쉽게 이탈되지 아니하는 구조로 한다. 다만, 급배기통이 플랜지 및 나사이음 등으로 확실하게 접속할 수 있는 것은 그러하지 아니하다.

3.2.7.1 다기능 보일러와 급배기통 접속부의 길이는 40 ㎜ 이상이고, 바깥지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{{0}#{````0.4`}}] ㎜ (콘덴싱 보일러 내장형의 경우 안지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{0.4#```0``}] )이내이며, 배기통의 접속부는 배기통을 확실하게 접속할 수 있고, 쉽게 이탈되지 않는 구조로 한다. 다만, 급배기통이 플랜지 및 나사 이음 등으로 확실하게 접속할 수 있는 것은 그렇지 않다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.7.3 급배기통 톱은 그 톱의 외측표면에 있는 개방구에 직경 16 ㎜의 볼을 5 N의 힘으로 가하였을 때, 볼이 들어가지 아니하는 것으로 한다.

3.2.7.3 급배기통 톱은 그 톱의 외측 표면에 있는 개방구에 직경 16 ㎜의 볼을 5 N의 힘으로 가하였을 때, 볼이 들어가지 않는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.7.4  전이중 급배기통 및 분리 급배기통의 배기통에는 다기능 보일러 본체로부터 150 ㎜ 이내에 기밀이 유지되는 배기가스 측정구가 있는 것으로 한다. 다만, 다기능 보일러 본체에 배기가스 측정구가 있을 경우에는 그러하지 아니하다.

3.2.7.4  전 이중 급배기통 및 분리 급배기통의 배기통에는 다기능 보일러 본체로부터 150 ㎜ 이내에 기밀이 유지되는 배기가스 측정구가 있는 것으로 한다. 다만, 다기능 보일러 본체에 배기가스 측정구가 있을 경우에는 그렇지 않다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.7.5 급배기통은 설치 시 길이조절만으로 조립되는 것으로 하고, 다기능 보일러의 올바른 작동에 나쁜 영향을 주지 아니하는 것으로 한다.

3.2.7.5 급배기통은 설치 시 길이 조절만으로 조립되는 것으로 하고, 다기능 보일러의 올바른 작동에 나쁜 영향을 주지 않는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.8 보일러를 보조버너로 사용하는 다기능 보일러의 경우,  온수통로와 난방통로는 분리하고, 발동자(Actuator) 또는 컨트롤이 온수통로와 난방통로 등을 분리하는 이동샤프트 또는 다이어프램의 연결부를 가질 경우에는 이 통로사이에 면적 19 ㎟ 이상이고 내경 3.5 ㎜ 이상의 구멍을 가진 공기밴트가 있는 것으로 한다.

3.2.8 보일러를 보조 버너로 사용하는 다기능 보일러의 경우,  온수 통로와 난방 통로는 분리하고, 발동자(actuator) 또는 컨트롤이 온수 통로와 난방 통로 등을 분리하는 이동 샤프트나 다이어프램의 연결부를 가질 경우에는 이 통로 사이에 면적이 19 ㎟ 이상이고 내경 3.5 ㎜ 이상인 구멍을 가진 공기밴트가 있는 것으로 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.2.9.3 응축수 처리시스템은 쉽게 점검 및 청소를 할 수 있고, 배기가스는 실내로 유입될 수 없도록 한다. 다만, 최대연도길이의 연소실 최대압력에서 물 트랩 등에 25 ㎜ 이상의 물이 채워져 있을 경우에는 배기가스가 실내로 유입될 수 없는 것으로 본다.

3.2.9.3 응축수 처리시스템은 쉽게 점검 및 청소를 할 수 있고, 배기가스가 실내로 유입될 수 없도록 한다. 다만, 최대 연도길이의 연소실 최대 압력에서 물 트랩 등에 25 ㎜ 이상의 물이 채워져 있을 경우에는 배기가스가 실내로 유입될 수 없는 것으로 본다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.2.9.4 드레인, 물 트랩 및 사이펀을 제외하고 응축수와 접촉하는 부분에는 응축수가 고이지 아니하도록 한다.

3.2.9.4 드레인, 물 트랩 및 사이펀을 제외하고 응축수와 접촉하는 부분에는 응축수가 고이지 않도록 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.10 벽 ㆍ 기둥 ㆍ 바닥 등에 설치하여 사용하는 다기능 보일러는 떼어낼 수 있고, 통상의 배관접속 작업에 이상이 생기지 아니하도록 확실히 설치 가능한 것으로 한다.

3.2.10 벽 ㆍ 기둥 ㆍ 바닥 등에 설치하여 사용하는 다기능 보일러는 떼어낼 수 있고, 통상의 배관 접속 작업에 이상이 생기지 않도록 확실히 설치 가능한 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.13.1 사용 시 피복의 손상 등이 생기지 아니하는 것으로 한다.

3.2.13.1 사용 시 피복의 손상 등이 생기지 않는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.13.2 배선에 사용한 도선은 가능한 짧게 하고 필요한 장소에는 절연, 방열보호 및 고정 등의 조치를 한다.

3.2.13.2 배선에 사용한 도선은 가능한 한 짧게 하고, 필요한 장소에는 절연, 방열보호 및 고정 등의 조치를 한다.

ㅇ 단어 선택 오류

3.2.13.5 피복이 있는 전선을 고정하는 경우로서 관통구를 통과하거나 또는 2 N의 힘을 가하였을 때 다른 부분에 접촉하는 경우에는 피복이 손상되지 아니하도록 한다.

3.2.13.5 피복이 있는 전선을 고정하는 경우로서 관통구를 통과하거나 또는 2 N의 힘을 가하였을 때 다른 부분에 접촉하는 경우에는 피복이 손상되지 않도록 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.13.6 접속기에 접속한 것은 5 N의 힘을 가하였을 때 빠지지 아니하도록 한다.

3.2.13.6 접속기에 접속한 것은 5 N의 힘을 가하였을 때 빠지지 않도록 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.13.7 리드선, 단자 등을 교체할 수 있는 경우에는 리드선, 단자 등의 접속이 잘못되었을 경우 장치가 작동되지 아니하거나 이상 없이 작동되는 것으로 한다.

3.2.13.7 리드선, 단자 등을 교체할 수 있는 경우에는 리드선, 단자 등의 접속이 잘못되었을 경우 장치가 작동되지 않거나 이상 없이 작동되는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.13.8 전기기기의 리드선, 단자 등은 숫자 ㆍ 문자 ㆍ 기호 및  색 등의 방법으로 식별 가능한 조치를 한다. 다만 다음의 경우에는 그러하지 아니하다

(1) 접속부의 크기를 달리하는 등의 물리적인 방법에 의해서 오접속을 방지할 수 있도록 조치된 경우

3.2.13.8 전기기기의 리드선, 단자 등은 숫자 ㆍ 문자 ㆍ 기호 및  색 등의 방법으로 식별 가능한 조치를 한다. 다만 다음의 경우에는 그렇지 않다.

(1) 접속부의 크기를 달리하는 등 물리적인 방법으로 오접속을 방지할 수 있도록 조치된 경우

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.13.10 아크가 전달될 우려가 있는 부분에 사용하는 전기 절연물은 아크로 인하여 그 성능이 저하되지 아니하도록 한다.

3.2.13.10 아크가 전달될 우려가 있는 부분에 사용하는 전기 절연물은 아크로 인하여 그 성능이 저하되지 않도록 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.13.11 전원전선 ㆍ 기구사이를 접속하는 전선 및 기능상 부득이하게 기체외부에 노출되는 관통구멍은, 보호 부싱이나 적당한 보호장치를 한 경우를 제외하고는 전원전선 등이 손상될 우려가 없도록 절단면을 매끄럽게 처리하고 그 외의 적당한 보호가공을 해야 한다.

3.2.13.11 전원 전선 ㆍ 기구 사이를 접속하는 전선이나 기능상 부득이하게 기체 외부에 노출되는 관통 구멍은, 보호 부싱이나 적당한 보호장치를 한 경우를 제외하고는 전원 전선 등이 손상될 우려가 없도록 절단면을 매끄럽게 처리하고 그 외의 적당한 보호가공을 해야 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

3.2.14.1 충전부가 있는 것은 충전부 상호간의 접속부분 또는 충전부와 비충전부와의 접속부분이 사용 상태에서 이완이 발생하지 아니하고 사용 환경조건에 견딜 수 있는 것으로 한다.

3.2.14.1 충전부가 있는 것은 충전부 상호 간의 접속 부분 또는 충전부와 비충전부와의 접속 부분이 사용 상태에서 이완이 발생하지 않고 사용 환경 조건에 견딜 수 있는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.14.2 충전부는 드라이버 ㆍ 스패너 등 공구, 보수점검용 열쇠 등을 이용하지 아니한 상태로 쉽게 분리되는 부분을 제거한 상태에서 시험지가  충전부에 접촉하지 아니하도록 한다. 다만, 충전부가 다음에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3-2) 1 ㏀ 저항을 대지간 및 선간에 접속한 경우는 그 저항에 흐르는 전류가 상용주파수 이상의 주파수에 있어서 감전의 위험을 발생시킬 우려가 없는 경우를 제외하고 1 ㎃ 이하의 것

3.2.14.2 충전부는 드라이버 ㆍ 스패너 등 공구와 보수점검용 열쇠 등을 이용하지 않은 상태로 쉽게 분리되는 부분을 제거한 상태에서 시험지가 충전부에 접촉되지 않도록 한다. 다만, 충전부가 다음에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.

(3-2) 1 ㏀ 저항을 대지 간 및 선간에 접속한 경우는 그 저항에 흐르는 전류가 상용주파수 이상의 주파수에서 감전의 위험을 발생시킬 우려가 없는 경우를 제외하고 1 ㎃ 이하의 것

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.15.1 접지용 단자 또는 그 근처에 쉽게 지워지지 아니하는 방법으로 접지용 단자라고 표시한다.

3.2.15.1 접지용 단자 또는 그 근처에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 접지용 단자라고 표시한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.15.3 접지 기구는 사람이 접촉할 수 있는 금속부와 전기적으로 안전하게 접속하거나 또는 쉽게 느슨해지지 아니하도록 견고하게 설치할 수 있는 것으로 한다.

3.2.15.3 접지 기구는 사람이 접촉할 수 있는 금속부와 전기적으로 안전하게 접속하거나 또는 쉽게 느슨해지지 않도록 견고하게 설치할 수 있는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.15.4 접지용 단자의 재료는 충분한 기계적 강도를 가지고 부식되지 아니하는 것으로 한다.

3.2.15.4 접지용 단자의 재료는 충분한 기계적 강도를 가지고 부식되지 않는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.15.5 접지용 케이블은 다음 중 어느 하나에 해당되는 것으로 한다.

(1) 직경이 1.6 ㎜의 연동선, 또는 같은 수준 이상의 강도 및 두께를 가지고 쉽게 부식되지 아니하는 금속선

3.2.16.1 다기능 보일러는 하나의 시스템으로 구성되어야 하나 제조사의 설계사양에 의해 2개의 시스템으로 구성되어야 할 경우 아래의 조건을 모두 만족해야 한다.

3.2.15.5 접지용 케이블은 다음 중 어느 하나에 해당되는 것으로 한다.

(1) 직경이 1.6 ㎜의 연동선, 또는 같은 수준 이상의 강도 및 두께를 가지고 쉽게 부식되지 않는 금속 선

3.2.16.1 다기능 보일러는 하나의 시스템으로 구성되어야 하나, 제조사의 설계 사양에 따라 2개의 시스템으로 구성되어야 할 경우 아래의 조건을 모두 만족해야 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.3.1 정전안전장치

교류전원으로 가스통로를 개폐하는 다기능 보일러에는 정전이 되었을 때에 가스통로를 차단하고, 다시 통전이 되었을 때에 자동으로 가스통로가 열리지 아니하거나, 재점화 되는 안전장치를 갖춘다. 다만, 정전 시에 파일럿버너 불꽃이 꺼지지 아니하는 다기능 보일러는 그러하지 아니하다.

3.3.1 정전안전장치

교류전원으로 가스 통로를 개폐하는 다기능 보일러에는 정전이 되었을 때에 가스 통로를 차단하고, 다시 통전이 되었을 때에 자동으로 가스 통로가 열리지 않거나 재점화 되는 안전장치를 갖춘다. 다만, 정전 시에 파일럿 버너 불꽃이 꺼지지 않는 경우는 그렇지 않다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.3.2 역풍방지장치

배기통연결부가 있는 보일러는 역풍이 버너에 영향을 미치지 아니하는 장치를 갖춘다.

3.3.2 역풍방지장치

배기통 연결부가 있는 보일러는 역풍이 버너에 영향을 미치지 않는 장치를 갖춘다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.3.5.4 독립 운전 다기능 보일러는 전부하 용량에 대하여 충분히 여유가 있는 독립 운전 용량을 갖는 계통연계동기화장치를 선정한다.

3.3.5.4 독립 운전 다기능 보일러는 전 부하 용량에 충분히 여유가 있는 독립 운전 용량을 갖는 계통 연계 동기화장치를 선정한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.3.6.1 다기능 보일러는 운전 상태의 확인이 가능한 표시를 갖춘 것으로 하고, 계속 운전에 지장이 발생하였을 경우 자동적으로 시스템을 안전하게 정지시키는 기능이 설치되어 있는 것으로 한다.

3.3.6.1 다기능 보일러는 운전 상태의 확인이 가능한 표시를 갖춘 것으로 하고, 계속 운전에 지장이 발생하였을 경우 자동적으로 시스템을 안전하게 정지하는 기능이 설치되어 있는 것으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.3.6.3 지락, 단락 사고 시의 보호조치는 다음과 같이한다.

(1) 다기능 보일러 쪽의 전기회로가 지락된 경우 이를 검출하여 사고 부분을 분리하거나 연계를 분리하는 등 보호기능을 갖춘 것으로 한다. 다만, 회로 구성상 다기능 보일러의 전로가 접지되어 있고 적절한 보호가 되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 연계 운전 및 독립 운전 시의 부하 단락에 대해서는 다기능 보일러를 안전하게 정지 또는 보호하는 기능을 갖춘 것으로 한다.

3.3.6.3 지락, 단락 사고 시의 보호조치는 다음과 같이 한다.

(1) 다기능 보일러 쪽의 전기회로가 지락된 경우 이를 검출하여 사고 부분을 분리하거나 연계를 분리하는 등 보호기능을 갖춘 것으로 한다. 다만, 회로 구성상 다기능 보일러의 전로가 접지되어 있고 적절한 보호가 되어 있는 경우에는 그렇지 않다.

(2) 연계 운전 및 독립 운전 시의 부하 단락은 다기능 보일러를 안전하게 정지 또는 보호하는 기능을 갖춘 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.3.6.4 다기능 보일러에는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 자동으로 정지하는 안전장치를 갖춘다.

3.3.6.4 다기능 보일러에는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 자동으로 정지하는 안전장치를 갖춘다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.3.8.1 팬이 가동되기 전, 공기가 흐르지 아니하는 것을 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치가 있는 다기능 보일러는 그러지 아니하다.

3.3.8.1 팬이 가동되기 전, 공기가 흐르지 않는 것을 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치가 있는 다기능 보일러는 그렇지 않다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.3.8.2 연소용 공기의 공급 여부를 연소용 공기 또는 배기가스의 압력 또는 양이나 가스·공기비 제어장치로 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 다음 모두에 해당하는 경우에 연소용 공기 또는 배기가스의 압력으로 확인하는 방식을 적용할 수 있다.

(1) 일정한 속도로 작동하는 팬이 부착되어 있는 경우

(2) 열교환기에서의 압력손실이 5 ㎩를 초과하지 아니하는 경우

(3) 배기통 최대 길이가 3 m를 초과하지 아니하는 경우

3.3.8.2 연소용 공기의 공급 여부를 연소용 공기, 배기가스의 압력 또는 양이나 가스·공기비 제어장치로 확인할 수 있는 것으로 한다. 다만, 다음 모두에 해당하는 경우에 연소용 공기 또는 배기가스의 압력으로 확인하는 방식을 적용할 수 있다.

(1) 일정한 속도로 작동하는 팬이 부착되어 있는 경우

(2) 열 교환기에서의 압력 손실이 5 ㎩를 초과하지 않는 경우

(3) 배기통 최대 길이가 3 m를 초과하지 않는 경우

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.3.9.2 가스·공기비 제어장치관은 내부직경 1 ㎜ 이상, 최소단면적 12 ㎟ 이상으로 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치관에 응축이 생기지 아니하도록 하는 주의내용이 표시되어있을 경우에는 공기조절관의 최소 단면적을 5 ㎟ 이상으로 할 수 있다.

3.3.9.2 가스·공기비 제어장치관은 내부 직경 1 ㎜ 이상, 최소단면적 12 ㎟ 이상으로 한다. 다만, 가스·공기비 제어장치관에 응축이 생기지 않도록 하는 주의 내용이 표시되어 있을 경우에는 공기조절관의 최소 단면적을 5 ㎟ 이상으로 할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.3.9.3 소프트웨어를 사용하는 가스공기비제어장치는 소프트웨어가 일정조건의 전자적인 컨트롤을 손상시키지 아니하도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 EN 12067-1 또는 EN 12067-2에 따른다.

3.3.9.3 소프트웨어를 사용하는 가스공기비 제어장치는 소프트웨어가 일정 조건의 전자적인 컨트롤을 손상하지 않도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전 관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어 관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 EN 12067-1 또는 EN 12067-2에 따른다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.3.10.2 정상사용에서 발생할 수 있는 부주의함을 포함하여 일반적으로 예상되는 기계적, 화학적, 온도 및 환경 조건에서 컨트롤시스템이 안전하게 작동되는 것으로 한다.

3.3.10.2 정상 사용에서 발생할 수 있는 부주의를 포함하여 일반적으로 예상되는 기계적, 화학적, 온도 및 환경 조건에서 컨트롤시스템이 안전하게 작동되는 것으로 한다.

ㅇ 단어 선택 오류

3.3.10.3 자동버터컨트롤시스템, 프로그램 또는 화염감지기는 정상적으로 작동하고 안전을 손상시키지 아니하도록 한다.

3.3.10.3 자동버너컨트롤시스템, 프로그램 또는 화염감지기는 정상적으로 작동하고 안전을 손상하지 않도록 한다.

ㅇ 오타 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.3.10.4 자동버너컨트롤시스템은 고장모드에 의한 결점회피와 결점허용을 감안하여 설계되어 고장발생 시 안전한 상태(Fail-safe)에 도달되는 것으로 한다.

3.3.10.4 자동버너컨트롤시스템은 고장모드에 의한 결점 회피와 결점 허용을 감안하여 설계하고, 고장 발생 시 안전한 상태(fail-safe)에 도달하는 것으로 한다.

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.3.10.6 소프트웨어를 사용하는 컨트롤은 소프트웨어가 일정조건의 전자적인 컨트롤을 손상시키지 아니하도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어 관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 EN 298 및 IEC 60730-2-5 Annex H에 따른다.

3.3.10.6 소프트웨어를 사용하는 컨트롤은 소프트웨어가 일정 조건의 전자적인 컨트롤을 손상하지 않도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전 관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어 관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 EN 298 및 IEC 60730-2-5 Annex H에 따른다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.3.11.1 난방수 순환방식 구조

(1-3) 헛불방지장치(물이 없을 때나 물이 흐르지 아니하는 경우에는 가스통로가 열리지 아니함)

3.3.11.1 난방수 순환방식 구조

(1-3) 헛불 방지장치(물이 없을 때나 물이 흐르지 않는 경우에는 가스 통로가 열리지 않음)

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.3.11.2 급배기 방식 구조

(2-1) 과대풍압안전장치를 갖출 것(이중 급·배기통을 부착시키는 것은 제외한다)

3.3.11.2 급배기 방식 구조

(2-1) 과대풍압안전장치를 갖출 것(이중 급·배기통을 부착하는 것은 제외한다)

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.3.12.1 반드시 갖추어야 할 장치

(1) 조절서모스탯 및 과열방지안전장치(제한서모스탯 및 과열차단장치를 갖춘 경우 과열방지안전장치를 갖추지 아니할 수 있다)

(4) 자동차단밸브[독립적으로 동시에 이중 차단하는 구조로 한다. 다만, 버너의 소비량이 0.25 ㎾(15℃, 1기압의 진 발열량 기준) 이하인 경우에는 이중 차단하는 구조로 아니 할 수 있다.]

3.3.12.1 반드시 갖추어야 할 장치

(1) 조절서모스탯 및 과열 방지 안전장치(제한서모스탯 및 과열차단장치를 갖춘 경우 과열 방지 안전장치를 갖추지 않을 수 있다)

(4) 자동차단밸브[독립적으로 동시에 이중 차단하는 구조로 한다. 다만, 버너의 소비량이 0.25 ㎾(15℃, 1기압의 진 발열량 기준) 이하인 경우에는 이중 차단하는 구조로 하지 않을 수 있다.]

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.1.1.1 난방 환수구에서 난방 출구까지

물통로의 내압시험은 최고사용압력의 1.5배 이상(최소 0.45 ㎫)의 수압을 10분간 가하였을 때(대기개방식은 물을 채우고 순환펌프를 10분간 가동하였을 때), 누출 또는 변형 등의 이상이 없고, 표면이 내식 처리된 재료에 손상의 흔적이 없는 것으로 한다. 다만, 주철이 사용되었을 경우 주철의 파열저항은 최고사용압력의 4.5배 압력 이상인 것으로 한다.

3.4.1.1.1 난방 환수구에서 난방 출구까지

물 통로의 내압시험은 최고사용압력의 1.5배 이상(최소 0.45 ㎫)의 수압으로 10분간 가하였을 때(대기개방식은 물을 채우고 순환펌프를 10분간 가동하였을 때), 누출 또는 변형 등의 이상이 없고, 표면이 내식 처리된 재료에 손상의 흔적이 없는 것으로 한다. 다만, 주철이 사용되었을 경우 주철의 파열 저항은 최고사용압력의 4.5배 이상인 것으로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

3.4.1.1.2 급수 접속구에서 온수 출구까지

(1) 물통로가 대기밀폐식의 경우 내압시험은 1.75 ㎫의 수압을 1분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.

(1-1) 사용설명서 등에 감압밸브 등으로 적절히 감압하여 사용하도록 표기한 경우에는 0.35 ㎫의 수압을 10분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.

(1-2) 물통로에 안전밸브를 설치한 경우 최대사용압력의 1.5배 이상의 수압을 10분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.

(2) 물통로가 대기개방식의 경우 최고사용압력의 2배의 수압을 10분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.

3.4.1.1.2 급수 접속구에서 온수 출구까지

(1) 물 통로가 대기 밀폐식의 경우 내압시험은 1.75 ㎫의 수압으로 1분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.

(1-1) 사용설명서 등에 감압밸브 등으로 적절히 감압하여 사용하도록 표기한 경우에는 0.35 ㎫의 수압으로 10분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.

(1-2) 물 통로에 안전밸브를 설치한 경우 최대사용압력의 1.5배 이상의 수압으로 10분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.

(2) 물 통로가 대기 개방식의 경우 최고사용압력의 2배의 수압으로 10분간 가하였을 때, 누출 또는 변형 등의 이상이 없는 것으로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.4.1.2.1 다기능 보일러는 상용압력의 1.5배 이상 압력으로 실시하는 기밀시험에서 누출이 없는 것으로 한다. 다만, 기밀시험이 곤란한 부분은 점화상태에서 누출검사로 대신할 수 있다.

3.4.1.2.1 다기능 보일러는 상용압력의 1.5배 이상으로 실시하는 기밀시험에서 누출이 없는 것으로 한다. 다만, 기밀시험이 곤란한 부분은 점화 상태에서 누출 검사로 대신할 수 있다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

3.4.1.2.2 가스통로의 기밀은 다음과 같이한다.

(1) 가스접속구에서 노즐까지의 외부누출양은 5 ㎪(도시가스), 15 ㎪(LPG)의 공기압에서 0.14 L/h 이하인 것으로 한다.

3.4.1.2.2 가스 통로의 기밀은 다음과 같이 한다.

(1) 가스 접속구에서 노즐까지의 외부누출량은 5 ㎪(도시가스), 15 ㎪(LPG)의 공기압에서 0.14 L/h 이하인 것으로 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.4.1.2.3 다기능 보일러와 급배기통 접속부까지의 기밀

(1) 밀폐형  강제급배기식 다기능 보일러는 몸체와 급배기구 사이에 50 Pa의 공기압을 가하였을 때 누출량은 다음에 따른다.

(2) 반밀폐형 강제배기식 다기능 보일러는 1 m의 배기통(벽걸이형은 0.5 m)을 연결하고 배기가스 온도를 이슬점보다 약간 높은 온도로 하여 가동시킨 후 CO2 분석기로 확인하였을 때 배기가스의 누출이 없는 것으로 한다.

3.4.1.2.3 다기능 보일러와 급배기통 접속부까지의 기밀

(1) 밀폐형 강제급배기식 다기능 보일러의 몸체와 급배기구 사이에 50 Pa의 공기압을 가하였을 때 누출량은 다음에 따른다.

(2) 반밀폐형 강제배기식 다기능 보일러는 1 m의 배기통(벽걸이형은 0.5 m)을 연결하고 배기가스 온도를 이슬점보다 약간 높은 온도로 하여 가동한 후, CO2 분석기로 확인하였을 때 배기가스의 누출이 없는 것으로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.1.3.1 절연저항 성능

다기능 보일러의 충전부와 외면(외면이 절연물인 경우는 외면에 밀착시킨 금속박)사이의 절연저항은 1 ㏁ 이상으로 한다.

3.4.1.3.1 절연저항 성능

다기능 보일러의 충전부와 외면(외면이 절연물인 경우는 외면에 밀착한 금속박) 사이의 절연저항은 1 ㏁ 이상으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.1.3.2 절연내력 성능

다기능 보일러의 충전부와 외면(외면이 절연물인 경우는 외면에 밀착시킨 금속박)사이에 절연내력 시험 시 절연이 파괴되지 않고, 시험 후 3.4.1.3.1의 절연저항 성능에 적합한 것으로 한다.

3.4.1.3.2 절연 내력 성능

다기능 보일러의 충전부와 외면(외면이 절연물인 경우는 외면에 밀착한 금속박)사이에 절연 내력 시험 시 절연이 파괴되지 않고, 시험 후 3.4.1.3.1의 절연저항 성능에 적합한 것으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

표 3.4.1.4.1 항목별 성능 기준

점화	(1) 기기에 정격주파수 및 정격전압의 90%에 해당하는 전압을 인가했을 때 3회 중 3회 모두 점화 될 것. 다만, 3회 중 1회라도 점화되지 아니하는 경우는 추가로 2 점화를 실시하여 2회 모두 점화 될 것(5회 중 4회 점화) (2) 점화로 폭발이 되지 아니할 것
불 옮김	착화 시 확실히 불이 옮겨 붙고 폭발적으로 착화하지 아니할 것

표 3.4.1.4.1 항목별 성능 기준

점화	(1) 기기에 정격주파수 및 정격전압의 90%에 해당하는 전압을 인가했을 때 3회 중 3회 모두 점화될 것. 다만, 3회 중 1회라도 점화되지 않는 경우는 추가로 2 점화를 실시하여 2회 모두 점화될 것(5회 중 4회 점화) (2) 점화로 폭발이 되지 않을 것
불 옮김	착화 시 확실히 불이 옮겨 붙고 폭발적으로 착화하지 않을 것

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.2.2 내식성능

옥외용 다기능 보일러의 외부재료는 표3.4.2.2에 규정되어 있는 내식성이 있는 금속재료를 사용하거나 합성수지를 사용한다. 표3.4.2.2에 나타낸 금속재료 이외의 것에 대해서는 부록 D 내식성능 시험방법에 따라 염수분무시험을 실시하여 이상이 없어야 하며, 합성수지 부분은 80 ℃± 3 ℃의 공기 중에 1시간 방치한 후 자연냉각 시켰을 때 부풀음, 균열, 갈라짐 등의 이상이 없어야 한다.

3.4.2.2 내식 성능

옥외용 다기능 보일러의 외부 재료는 표3.4.2.2에 규정되어 있는 내식성이 있는 금속 재료를 사용하거나 합성수지를 사용한다. 표3.4.2.2에 나타낸 금속 재료 이외의 것에 대해서는 부록 D 내식 성능 시험 방법에 따라 염수분무시험을 실시하여 이상이 없어야 하며, 합성수지 부분은 80 ℃± 3 ℃의 공기 중에 1시간 방치한 후 자연냉각 했을 때 부풀음, 균열, 갈라짐 등의 이상이 없어야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

표 3.4.2.2 내식성이 있는 금속 재료

스테인레스(Stainless steel)

표 3.4.2.2 내식성이 있는 금속 재료

스테인리스(stainless steel)

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.4.3.1 전기점화 성능

(1) 다기능 보일러의 전기점화장치는 10회 작동하였을 때에 8회 이상 점화되고, 연속하여 2회 이상 점화불량이 없는 것으로 하며, 폭발적 점화가 발생하지 아니하는 것으로 한다.

3.4.3.1 전기점화 성능

(1) 다기능 보일러의 전기점화장치는 10회 작동하였을 때에 8회 이상 점화되고, 연속하여 2회 이상 점화 불량이 없는 것으로 하며, 폭발적 점화가 발생하지 않는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.3.3.2 순시정전, 전압강하 및 전압변동 내성시험

IEC 61000-4-11 규격에 맞게 시험장치 및 설치조건을 설정 후 표 3.4.3.3.2의 시험전압과 지속기간을 조합하여 다기능 보일러에  인가한다. 이때 순시정전 및 전압강하는 다기능 보일러가 대기, 작동 및 Lock-out인 각각의 상태에서 정격 주파수 상의 랜덤 위상에서 각각 3차례 이상 수행되어야 한다. 단, 순시정전 및 전압강하를 인가하는 간격은 10초 이상이어야 한다. 순시정전 및 전압강하 지속기간이 1주기 이하일 경우 다기능 보일러는 이 규격의 성능기준에 따라 정상작동을 해야 하며, 1주기를 초가 할 경우 안전한 상태를 유지해야 한다.

3.4.3.3.2 순시 정전, 전압 강하 및 전압 변동 내성시험

IEC 61000-4-11 규격에 맞게 시험 장치 및 설치 조건을 설정 후, 표 3.4.3.3.2의 시험전압과 지속 기간을 조합하여 다기능 보일러에 인가한다. 이때 순시 정전 및 전압 강하는 다기능 보일러가 대기, 작동 및 Lock-out인 각각의 상태에서 정격 주파수상의 랜덤 위상에서 각각 3차례 이상 수행되어야 한다. 단, 순시 정전 및 전압 강하를 인가하는 간격은 10초 이상이어야 한다. 순시 정전 및 전압 강하 지속 기간이 1주기 이하일 경우 다기능 보일러는 이 규격의 성능 기준에 따라 정상작동을 해야 하며, 1주기를 초과할 경우 안전한 상태를 유지해야 한다.

ㅇ 오타 수정

Lock-out

로크아웃 or 로크아웃(lock-out) 용어 통일 필요

3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성

(3) 점화용 버너로 가는 가스양이 불꽃 감시장치의 가스밸브가 개방된 상태로 유지하기 위한 최소의 양으로 감소되었을 때 메인버너의 점화는 보일러에 손상을 주지 않고 이루어져야 한다.

3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성

(3) 점화용 버너로 가는 가스양이 불꽃 감시장치의 가스밸브를 개방된 상태로 유지하기 위한 최소의 양으로 감소되었을 때 메인 버너의 점화는 보일러에 손상을 주지 않고 이루어져야 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.4.3.4.3 NOx

제조자는 표 3.4.3.4.3로부터 보일러의 NOx등급을 선정하고, 이론건조연소가스 중의 NOx는 선정된 등급의 제한 값을 초과하지 아니한다.

3.4.3.4.3 NOx

제조자는 표 3.4.3.4.3에 따라 보일러의 NOx 등급을 선정하고, 이론 건조 연소가스 중의 NOx가 선정된 등급의 제한 값을 초과하지 않아야 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.4.3.5.1 전기출력 성능

전기출력은 표시정격출력의 ± 10 % 이내 인 것으로 한다. 단, 전기출력 성능은 필요에 따라 제조자가 선언한 부분 부하 출력에 대해서도 확인할 수 있다.

3.4.3.5.1 전기출력 성능

전기출력은 표시정격출력의 ± 10 % 이내인 것으로 한다. 단, 전기출력 성능은 필요에 따라 제조자가 선언한 부분 부하 출력도 확인할 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.4.3.6.2 일반 다기능 보일러의 정격출력 열효율 성능

(1) 공급 및 환수온도가 안정된 상태에서 측정된 유효효율은 제조업소가 표시한 값 이상인 것으로 한다. 다만, 다단 설정장치가 있는 보일러의 경우, 최대가스소비량, 최대 및 최소가스소비량의 산술평균값에서 각각 만족하여야 한다.

3.4.3.6.2 일반 다기능 보일러의 정격출력 열효율 성능

(1) 공급 및 환수 온도가 안정된 상태에서 측정된 유효효율은 제조업소가 표시한 값 이상인 것으로 한다. 다만, 다단 설정장치가 있는 보일러의 경우, 최대가스소비량 및 최소 가스소비량의 산술평균값에 각각 만족하여야 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

3.4.3.6.4 표시출력(콘덴싱 다기능 보일러는 표시콘덴싱출력)

열효율의 측정값과 표시가스소비량의 곱이 표시출력 이상인 것으로 한다. 다만, 표시콘덴싱출력의 물량은 난방환수온도가 (30 ± 0.5) ℃, 난방공급온도와 난방환수온도의 차가 (20 ± 2) K에서 측정되는 것으로 한다.

3.4.3.6.4 표시 출력(콘덴싱 다기능 보일러는 표시 콘덴싱 출력)

열효율의 측정값과 표시가스소비량의 곱이 표시 출력 이상인 것으로 한다. 다만, 표시 콘덴싱 출력의 물 양은 난방 환수 온도가 (30 ± 0.5) ℃, 난방 공급 온도와 난방 환수 온도의 차가 (20 ± 2) K에서 측정되는 것으로 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.4.3.7.1 다기능 보일러는 상용의 상태에서 다음 각 부위의 온도와 실온과의 차가 표 3.4.3.7.1에서 정한 온도 값을 초과하지 아니하는 것으로 한다.

3.4.3.7.1 다기능 보일러는 상용의 상태에서 다음 각 부위의 온도와 실온과의 차가 표 3.4.3.7.1에서 정한 온도를 초과하지 않는 것으로 한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.3.8 다기능 보일러 연도의 응축 성능

(1) 일반보일러를 보조보일러로 장착한 다기능 보일러는 다음의 어느 하나에 해당되는 경우 1시간동안 가동하여 응축수가 형성되지 않아야 한다. 다만, 시동 시  안전작동에 영향을 주지 아니하는 응축, 배기통 출구에서 응축의 경우에는 그러지 아니한다.

(1-1) 최대 및 최소 가스소비량에서 배기가스 온도 및 CO2농도로 다음식에 의해 계산된 연도손실이 8 % 이하인 경우

3.4.3.8 다기능 보일러 연도의 응축 성능

(1) 일반 보일러를 보조 보일러로 장착한 다기능 보일러는 다음의 어느 하나에 해당되는 경우 1시간 동안 가동하여 응축수가 형성되지 않아야 한다. 다만, 시동 시  안전작동에 영향을 주지 않는 응축, 배기통 출구에서 응축의 경우에는 그렇지 않다.

(1-1) 최대 및 최소 가스소비량에서 배기가스 온도 및 CO2 농도로 다음 식에 따라 계산된 연도 손실이 8 % 이하인 경우

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.4.3.9.1 자동밸브

(1) 공기누출양은 B′급 밸브에 5 ㎪, C′급 밸브에 1 ㎪의 배압을 가하였을 때 0.04 L/h 이하인 것으로 한다.

(2) 제조자가 제시한 전압은 전압범위 최소값의 15 %에 도달하였을 때 밸브가 자동적으로 차단되고, 공급전압은 최소정격전압의 15 ％와 최대정격전압의 85 ％ 사이에서 전원이 차단된 후 밸브가 닫히는 것으로 한다.

(3) 차단밸브 닫힘 시간은 B′, C′급 밸브에서 1 초,  D′급 밸브에서 5 초 이하로 한다.

(4) 제어차단시 작동하는 각 밸브에 대해서 250 000회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다. 다만, 항시 열려있으면서 안전장치로 닫히는 자동밸브는 5 000회의 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

3.4.3.9.1 자동밸브

(1) 공기 누출량은 B′급 밸브에 5 ㎪, C′급 밸브에 1 ㎪의 배압을 가하였을 때 0.04 L/h 이하인 것으로 한다.

(2) 제조자가 제시한 전압은 전압 범위 최솟값의 15 %에 도달하였을 때 밸브가 자동적으로 차단되고, 공급 전압은 최소정격전압의 15 ％와 최대정격전압의 85 ％ 사이에서 전원이 차단된 후 밸브가 닫히는 것으로 한다.

(3) 차단밸브 닫힘 시간은 B′, C′급 밸브에서 1 초,  D′급 밸브에서 5 초 이하로 한다.

(4) 제어 차단 시 작동하는 각 밸브에 250 000회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다. 다만, 항시 열려 있으면서 안전장치로 닫히는 자동밸브는 5 000회의 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.4.3.9.2 점화버너 및 메인 버너의 점화를 위한 자동점화시스템

(3) 만약 점화가 이루어지지 아니하면, 점화안전시간(-0.5 초의 공차허용)이 끝나는 시점까지 스파크가 계속되는 것으로 하고, 이후에는 최소한 휘발성 로크아웃이 되는 것으로 한다.

3.4.3.9.2 점화버너 및 메인 버너의 점화를 위한 자동점화시스템

(3) 만약 점화가 이루어지지 않으면, 점화안전시간(-0.5 초의 공차허용)이 끝나는 시점까지 스파크가 계속되는 것으로 하고, 이후에는 최소한 휘발성 로크아웃이 되는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.3.9.5 서모스탯 및 물 온도 제한장치

(2) 조절 서모스탯의 온도조절은 제조자가 제시한 온도의 ± 10 K (최대온도의 설정치가 고정된 것은 그 온도의 ±10 K) 이내로 하고, 조절 서모스탯으로 조절되는 온도는 95 ℃ 이내로 하며, 조절 서모스탯 작동 시험 시 제한 서모스탯, 과열방지장치 및 과열방지안전장치가 작동되지 아니하는 것으로 한다.

(3) 보일러의 물의 양을 점차적으로 줄였을 때 보일러의 열화가 생기지 아니하는 것으로 하고, 과열방지안전장치가 부착된 보일러는 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 비휘발성 로크아웃되는 것으로 하며, 제한 서모스탯과 과열방지장치가 부착된 보일러는 제한장치로 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 안전 차단되고 과열방지장치로 비휘발성 로크아웃되는 것으로 한다.

(5) 과열차단장치 및 과열방지안전장치는 4,500회의 열적내구시험 및 장치의 차단 및 작동에 대해 500회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

3.4.3.9.5 서모스탯 및 물 온도 제한장치

(2) 조절서모스탯의 온도 조절은 제조자가 제시한 온도의 ± 10 K (최대온도의 설정치가 고정된 것은 그 온도의 ±10 K) 이내로 하고, 조절서모스탯으로 조절되는 온도는 95 ℃ 이내로 하며, 조절서모스탯 작동 시험 시 제한서모스탯, 과열 방지장치 및 과열 방지 안전장치가 작동되지 않는 것으로 한다.

(3) 보일러의 물의 양을 점차적으로 줄였을 때 보일러의 열화가 생기지 않는 것으로 하고, 과열 방지 안전장치가 부착된 보일러는 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 비휘발성 로크아웃되는 것으로 하며, 제한 서모스탯과 과열 방지장치가 부착된 보일러는 제한장치로 물의 온도가 110 ℃를 초과하기 전에 안전 차단되고 과열 방지장치로 비휘발성 로크아웃되는 것으로 한다.

(5) 과열 차단장치 및 과열 방지 안전장치는 4,500회의 열적 내구시험 및 장치의 차단과 작동에 500회 반복시험 후 성능에 이상이 없어야 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.4.3.10.3 순간식 및 저장식 온수의 통로는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 순간식의 경우 온수통로는 온수온도가 95 ℃를 초과하지 아니하도록 과열이 없는 것으로 한다.

(2) 저장식의 경우 온수통로의 최대온도는 95 ℃를 초과하지 아니하도록 과열이 없는 것으로 하고, 저장식의 온수저장조에서는 60 ℃ 이상의 온수온도를 조절할 수 있는 것으로 한다.

3.4.3.10.3 순간식 및 저장식 온수의 통로는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 순간식의 경우 온수 통로는 온수 온도가 95 ℃를 초과하지 않도록 과열이 없는 것으로 한다.

(2) 저장식의 경우 온수 통로의 최대 온도는 95 ℃를 초과하지 않도록 과열이 없는 것으로 하고, 저장식의 온수 저장조에서는 60 ℃ 이상의 온수 온도를 조절할 수 있는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.3.10.5 온수공급 방식이 순간식일 경우, 보일러를 가동하여 고정출력 또는 비례조절 보일러의 물 온도는 45 K, 서모스탯 조절 보일러의 물 온도는 50 ℃가 되도록 온수량을 조절하고 보일러의 입출구 온도가 동일하도록 일정시간 정지시킨 후 재가동하였을때 설정온도의 90 %에 해당하는 온도에 도달되는 시간은 2분 이내이어야 한다.

3.4.3.10.5 온수 공급 방식이 순간식일 경우, 보일러를 가동하여 고정출력 또는 비례조절 보일러의 물 온도는 45 K, 서모스탯 조절 보일러의 물 온도는 50 ℃가 되도록 온수량을 조절하고, 보일러의 입출구 온도가 동일하도록 일정 시간 정지한 후 재가동하였을 때 설정온도의 90 %에 해당하는 온도에 도달되는 시간은 2분 이내이어야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.3.12.1 보호기능 성능

(3) 단독운전 방지기능시험

다기능 보일러를  정격 전압, 정격 주파수 및 정격 출력으로 운전시킨 상태에서 부록C 단독운전방지기능 시험 시 0.5초 이내에 개폐기를 개방하거나 게이트 블록기능이 동작되어야 한다.

(4) 복전 후 일정시간 투입방지기능시험

다기능 보일러를 정격 전압, 정격 주파수 및 정격 출력으로 운전한 상태에서 계통의 개방하여 정전을 발생시킨 후 10초 후 복전 시켰을 때 복전해도 5분 동안은 재운전을 하지 않아야 한다. 5분 후 자동으로 재가동하는 다기능 보일러는 재운전시 출력 전류가 정격전류의 150% 이하이어야 한다.

3.4.3.12.1 보호기능 성능

(3) 단독 운전 방지 기능시험

다기능 보일러를 정격 전압, 정격 주파수 및 정격 출력으로 운전한 상태에서 부록C 단독 운전 방지 기능시험 시 0.5초 이내에 개폐기를 개방하거나 게이트 블록 기능이 동작되어야 한다.

(4) 복전 후 일정 시간 투입 방지 기능시험

다기능 보일러를 정격 전압, 정격 주파수 및 정격 출력으로 운전한 상태에서 계통의 개방하여 정전을 발생시킨 후 10초 후 복전했을 때 5분 동안은 재운전을 하지 않아야 한다. 5분 후 자동으로 재가동하는 다기능 보일러는 재운전 시 출력 전류가 정격전류의 150% 이하이어야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

3.4.3.12.3 과도응답특성 성능

(1) 계통전압 왜형률 내량시험

계통의 선로 임피던스를 표 3.4.3.12.2에 맞게 설정 후 다기능 보일러를 정격 전압, 정격 주파수 및 정격 출력으로 운전한 상태에서 전압의 종합 왜형률이  약 5  % 정도 되도록 기본파 전압에 중첩시켰을 때 다기능 보일러는 안정하게 운전하여야 하며, 역률은 0.95 이상이어야 한다.

(2) 계통전압 불평형시험

다기능 보일러의 배전방식이 3상4선식인 경우, 계통의 선로 임피던스를 표 3.4.3.11.2과 같이 설정 후 상전압의 불 평형이 U상: 220∠0˚[V], V상: 205∠-120˚[V], W상: 227∠120˚[V]가 되도록  계통전압을 조정 할 때 다기능 보일러는 안정하게 운전하여야 한다.  또한  역률은 0.95 이상이어야 하며, 출력 전류의 종합 왜형률은 5 %이내, 각 차수별 왜형률은 3 % 이내 이어야 한다.

3.4.3.12.3 과도 응답 특성 성능

(1) 계통 전압 왜형률 내량시험

계통의 선로 임피던스를 표 3.4.3.12.2에 맞게 설정한 후, 다기능 보일러를 정격 전압, 정격 주파수 및 정격 출력으로 운전한 상태에서 전압의 종합 왜형률이 약 5  % 정도 되도록 기본파 전압에 중첩했을 때 다기능 보일러는 안정하게 운전되어야 하며, 역률은 0.95 이상이어야 한다.

(2) 계통 전압 불평형 시험

다기능 보일러의 배전 방식이 3상4선식인 경우, 계통의 선로 임피던스를 표 3.4.3.11.2과 같이 설정한 후, 상전압의 불평형이 U상: 220∠0˚[V], V상: 205∠-120˚[V], W상: 227∠120˚[V]가 되도록 계통 전압을 조정할 때 다기능 보일러는 안정하게 운전되어야 한다. 또한 역률은 0.95 이상이어야 하며, 출력 전류의 종합 왜형률은 5 % 이내, 각 차수별 왜형률은 3 % 이내이어야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.3.13 환경안정 성능

(1) 습도시험

실내설치용 다기능 보일러의 경우 다기능 보일러를 주위 온도 40 ℃, 상대습도 (90～95) % RH의 환경에서 48시간 방치 후 3.4.1.3.1 및 3.4.1.3.2항의 성능 기준을 만족해야 한다.

(2) 온습도 사이클시험

실외설치용 다기능 보일러의 경우 다기능 보일러를 KS C 0228에 따라 설치 후 저온 서브 사이클을 포함한 24시간의 사이클을 5회 실시 후 3.4.1.3.1 및 3.4.1.3.2항의 성능 기준을 만족해야 한다.

3.4.3.13 환경 안정 성능

(1) 습도시험

실내 설치용 다기능 보일러는 다기능 보일러를 주위 온도 40 ℃, 상대습도 (90～95) % RH의 환경에서 48시간 방치 후 3.4.1.3.1 및 3.4.1.3.2항의 성능 기준을 만족해야 한다.

(2) 온습도 사이클시험

실외 설치용 다기능 보일러는 다기능 보일러를 KS C 0228에 따라 설치한 후 저온 서브 사이클을 포함한 24시간의 사이클을 5회 실시하여 3.4.1.3.1 및 3.4.1.3.2항의 성능 기준을 만족해야 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.4.3.14.1 송수전 회로의 개방으로 인하여 정지되는 경우에는 자동으로 스털링엔진의 버너의 가스통로를 차단하고 외관에 이상 없이 안전하게 정지하는 것으로 한다. 또한 송수전회로의 통전 후에 스털링엔진의 버너에 가스통로를 차단한 상태에서 가스의 유입 및 외관이상이 발생되지 아니하는 것으로 한다.

3.4.3.14.1 송수전 회로의 개방으로 정지되는 경우에는 자동으로 스털링엔진 버너의 가스 통로를 차단하고 외관에 이상 없이 안전하게 정지하는 것으로 한다. 또한 송수전 회로의 통전 후에 스털링엔진의 버너에 가스 통로를 차단한 상태에서 가스의 유입 및 외관 이상이 발생되지 않는 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.3.14.2 송수전회로의 개방으로 인하여 운전을 계속하는 것은 외관이상이나 이상정지가 발생되지 아니하는 것으로 한다. 또한 송수전회로 통전 후에도 외관이상이나 이상정지 현상이 발생되지 아니하는 것으로 한다.

3.4.3.14.2 송수전 회로의 개방으로 운전을 계속하는 것은 외관 이상이나 이상정지가 발생되지 않는 것으로 한다. 또한 송수전 회로 통전 후에도 외관 이상이나 이상정지 현상이 발생되지 않는 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.6.1 제품표시

다기능 보일러의 눈에 띄기 쉬운 곳에 지워지지 않고 명확하며, 쉽게 떨어지지 아니하도록 명판 및 취급방법 표시를  부착하고, 명판에는 다음 사항을 표시한다.

3.6.1 제품 표시

다기능 보일러의 눈에 띄기 쉬운 곳에 지워지지 않고 명확하며, 쉽게 떨어지지 않도록 명판 및 취급방법 표시를 부착하고, 명판에는 다음 사항을 표시한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.6.2 합격표시

다기능 보일러에는  법 제39조제2항에 따라 검사에 합격한 다기능 보일러라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 합격표시를 한다.

3.6.2 합격 표시

다기능 보일러에는 법 제39조제2항에 따라 검사에 합격한 다기능 보일러라는 것을 쉽게 식별할 수 있도록 다음과 같은 합격 표시를 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

3.6.4.1 가스안전수칙은 다기능 보일러 콕 또는 개폐조작을 할 때 눈에 띄기 쉬운 곳에 표시 또는 부착한다.

3.6.4.1 가스안전수칙은 다기능 보일러 콕 또는 개폐 조작을 할 때 눈에 띄기 쉬운 곳에 표시하거나 부착한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 다기능 보일러를 제조 또는 수입한 자가 다기능 보일러의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

4.1.2 제품에 대한 검사

법 제39조제1항에 따라 다기능 보일러를 제조 또는 수입한 자는 다기능 보일러의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.1.2.2 생산단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 다기능 보일러에 대하여 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

4.1.2.2 생산단계 검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계 검사에 합격된 다기능 보일러는 다음 기준에 따른 생산단계 검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계 검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.1.2.2.1(2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품에 대해서는 정기품질검사를 생략한다.

4.1.2.2.1(2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품은 정기품질검사를 생략한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.1.2.2.2

(3) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 품목에 대하여 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다.

(4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 대하여 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.

4.1.2.2.2

(3) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 품목에 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다.

(4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.1.2.2.3

(3) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 대하여 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.

(4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 대하여 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.

4.1.2.2.3

(3) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.

(4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2 심사 방법

심사는 공정검사를 받고자 하는 자, 공정검사에 불합격한 자 또는 4.4.2.2.2(5)에 따른 재공정검사를 신청하는 자에 대하여 실시한다.

4.2.2 심사 방법

심사는 공정검사를 받고자 하는 자, 공정검사에 불합격한 자 또는 4.4.2.2.2(5)에 따른 재공정검사를 신청하는 자에게 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2.2.3 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 대하여 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.

4.2.2.2.3 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2.2.4 수시품질검사는 품목 중 대표성 있는 1종의 형식에 대하여 정기품질검사와 같은 방법으로 한다.

4.2.2.2.4 수시품질검사는 품목 중 대표성 있는 1종의 형식에 정기품질검사와 같은 방법으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.3 판정위원회

생산공정검사 및 종합공정검사 결과 합 · 부 판정에 관한 사항을 심의하기 위하여 다음과 같이 한국가스안전공사에 판정위원회를 둔다.

4.2.3 판정위원회

생산공정검사 및 종합공정검사 결과 합 · 부 판정 사항을 심의하기 위하여 다음과 같이 한국가스안전공사에 판정위원회를 둔다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자나 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 다기능 보일러에 대한 검사는 제조기준에의 적합 여부를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.3.2 제품에 대한 검사

규칙 별표 7에 따라 다기능 보일러에 대한 검사는 제조 기준에 적합한지 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계 검사와 생산단계 검사로 구분하여 실시한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

4.3.2.1 설계단계 검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 설계단계 검사의 검사 항목은 다음과 같다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품의 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.3.2.2 생산단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

4.3.2.2 생산단계 검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 생산단계 검사의 검사 종류별 검사 항목은 다음과 같다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사항목별 제조기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

4.4.2.1 설계단계 검사

설계단계 검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지를 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.4.2.2.2 공정검사

(3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 아니할 경우에는 불합격으로 처리한다.

(3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 아니한 경우에는 불합격처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.

4.4.2.2.2 공정검사

(3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 않을 경우에는 불합격으로 처리한다.

(3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 않은 경우에는 불합격 처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

4.5.1 수입품 검사

수입품에 대한 검사는 수입자가 원하는 장소에서 실시하는 것을 원칙으로 하고, 검사에 필요한 장비·재료 등 검사에 소요되는 비용은 신청자가 부담한다.

4.5.1 수입품 검사

수입품 검사는 수입자가 원하는 장소에서 실시하는 것을 원칙으로 하고, 검사에 필요한 장비·재료 등 검사에 소요되는 비용은 신청자가 부담한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

C4 접지접속

무부하전압이 12 V이하인 교류 또는 직류전원을 사용하여 접지단자 또는 접지극와 사람이 닿을 수 있는 금속부와의 사이에 기기의 정격전류의 1.5배 또는 25 A중 큰 값의 전류를 통전시켜 전류와 전압강하 값을 이용해 저항 값은 산출한다.

C4 접지 접속

무부하 전압이 12 V이하인 교류 또는 직류 전원을 사용하여 접지단자 또는 접지극와 사람이 닿을 수 있는 금속부와의 사이에 기기 정격전류의 1.5배 또는 25 A중 큰 값의 전류를 통전시켜 전류와 전압 강하 값을 이용해 저항값을 산출한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

C5 단독운전방지기능 시험

(1) 전력변환장치를 정격 전압, 정격 주파수 및 정격 출력으로 운전시킨다.

(5) (1) ∼ (3)의 방법으로 유효전력 차이(△P)와 무효전력 차이(△Q)가 각각 ±10 % 범위 내에서 ±5 %단계별로 조합하여 (4)의 시험을 실시한다.

C5 단독 운전 방지 기능 시험

(1) 전력 변환장치를 정격 전압, 정격 주파수 및 정격 출력으로 운전한다.

(5) (1) ∼ (3)의 방법으로 유효전력 차이(△P)와 무효전력 차이(△Q)를 각각 ±10 % 범위 내에서 ±5 % 단계별로 조합하여 (4)의 시험을 실시한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

D1 살수 성능 시험

(1-3) 연소상태

연소 및 운전 상태에 대하여는 정격출력 도달 후 30분 이상 경과한 후 옥외식의  경우 기기의 정면에, 강제급배기식의 경우 배기통 톱의 정면에 살수하면서 노내에 설치한 연소검지수단 등에 따라 사용상 지장 및 이상정지의 유무를 확인한다.

D1 살수 성능 시험

(1-3) 연소 상태

연소 및 운전 상태는 정격출력 도달 후 30분 이상 경과한 후, 옥외식의 경우 기기의 정면에, 강제급배기식의 경우 배기통 톱의 정면에 살수하면서 노 안에 설치한 연소 검지수단 등에 따라 사용상 지장 및 이상정지의 유무를 확인한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 한자어 순화

F1.1 건조샘플라인

(1) 부분건조(mpd)채취 가스에서 측정되어진 값을 건조(md)채취가스로 보정

F1.1 건조 샘플라인

(1) 부분 건조(mpd)채취 가스에서 측정된 값을 건조(md)채취가스로 보정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

G1 일반조건

(1) 다기능 보일러 제어장치 작동이 제조자에 의해 지정되어 있는 경우, 제어장치에 의해 조절되는 표시가스소비량 및 최소가스소비량으로 하여 도시가스용인 경우 R-2, 액화석유가스용인 경우 P-2를 공급한다.

G1 일반 조건

(1) 다기능 보일러 제어장치 작동을 제조자가 지정한 경우, 제어장치에 의해 조절되는 표시가스소비량 및 최소 가스소비량이 도시가스용인 경우 R-2, 액화석유가스용인 경우 P-2를 공급한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

G2.5 타입 C6 다기능 보일러

(3-1) 다기능 보일러에 제조자에 의해 명시한 최소의 압력을 유발시킬 수 있는 제한기를 부착시킨다.

(3-2) 공기공급에는 연소생성물의 재순환을 조절하도록 하는 혼합장치를 부착시켜 배기가스의 10 %가 공기공급으로 재순환되도록 조절한 후 CO를 측정한다.

(3-4) 다기능 보일러에 CO %가 0.20 %{2 000 ppm}를 초과하기 전까지는 가스양을 차단하지 않는 공기감시장치가 부착되어 있는 경우, 열적평형상태에서 CO %가 0.10 %{1 000 ppm}가 되도록 폐쇄한 상태에서 시험을 실시한다.

G2.5 타입 C6 다기능 보일러

(3-1) 다기능 보일러에 제조자가 명시한 최소의 압력을 유발할 수 있는 제한기를 부착한다.

(3-2) 공기 공급에는 연소 생성물의 재순환을 조절하도록 하는 혼합장치를 부착하여 배기가스의 10 %가 공기 공급으로 재순환되도록 조절한 후 CO를 측정한다.

(3-4) 다기능 보일러에 CO %가 0.20 %{2 000 ppm}를 초과하기 전까지는 가스양을 차단하지 않는 공기감시장치가 부착되어 있는 경우, 열적 평형 상태에서 CO가 0.10 %{1 000 ppm}가 되도록 폐쇄한 상태에서 시험을 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

G2.6 타입 C7 다기능 보일러

그림 G6에 나타낸 시험용 배기통 상부에 3 m/s의 역풍을 연속적으로 가한 상태 및 배기통을 폐쇄시킨 상태에서 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성과 CO 측정값이 0.20 % 이하인지를 확인한다.

G2.6 타입 C7 다기능 보일러

그림 G6에 나타낸 시험용 배기통 상부에 3 m/s의 역풍을 연속적으로 가한 상태 및 배기통을 폐쇄한 상태에서 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성과 CO 측정값이 0.20 % 이하인지를 확인한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

G3.1. 배기 저항

(1) 부분적으로 보호되지 않는 장소에 설치되는 다기능 보일러의 배기저항

G3.1. 배기 저항

(1) 부분적으로 보호되지 않는 장소에 설치하는 다기능 보일러의 배기 저항

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

G3.4 B11와 B11BS를 제외한 모든 B 타입 다기능 보일러의 상향 통풍

(1) 다기능 보일러는 0.5 m의 배기통을 설치한다. B3 타입 다기능 보일러의 배깉통은 동심원으로 한다.

G3.4 B11와 B11BS를 제외한 모든 B 타입 다기능 보일러의 상향 통풍

(1) 다기능 보일러는 0.5 m의 배기통을 설치한다. B3 타입 다기능 보일러의 배기통은 동심원으로 한다.

ㅇ 오타 수정

그림 G1 벽걸이형 다기능 보일러 유풍시험장비

[비고]

2. [eqn: beta] = 0°(빗겨진 방향에서 인가하는 바람), 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, (수직으로 세워진 시험 벽면). 비대칭 형태로 되어 있는 배기통 톱이 부착되어 있는 다기능 보일러의 경우, 다음에 나타낸 각도에 대해서도 이어서 검사한다. : 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°.

3. 각 β는 (벽에 고정된) 유풍발생장치의 위치 변경 또는 중심 수직축의 시험벽 회전에 의해 변경된다.

6.1 전면부에서 바람은 원통의 직경이 60 ㎝로써 면적이 대략 90 ㎠가 되도록 한다.

그림 G1 벽걸이형 다기능 보일러 유풍시험장비

[비고]

2. [eqn: beta] = 0°(빗겨진 방향에서 인가하는 바람), 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, (수직으로 세워진 시험 벽면). 비대칭 형태의 배기통 톱이 부착되어 있는 다기능 보일러의 경우, 다음에 나타낸 각도에도 이어서 검사한다. : 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°.

3. 각 β는 (벽에 고정된) 유풍발생장치의 위치 변경 또는 중심 수직축의 시험벽 회전에 따라 변경된다.

6.1 전면부에서 바람은 원통의 직경이 60 ㎝로서, 면적이 대략 90 ㎠가 되도록 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

H3 스털링엔진 열효율 시험

(3-4) 보정된는 물량 m ＝ m1＋m3

H3 스털링엔진 열효율 시험

(3-4) 보정되는 물량 m ＝ m1＋m3

ㅇ 오타 수정

I2 표시가스소비량 조건에서 유효효율(전 부하)

(6-4) 보정된는 물량 m ＝ m1＋m3

I2 표시가스소비량 조건에서 유효효율(전 부하)

(6-4) 보정되는 물량 m ＝ m1＋m3

ㅇ 오타 수정

I3 표시가스소비량의 30 %

(1) 전 시험동안 물량은 온도편차를 고려하여 ± 1 %이내에서 일정하게 유지시키고 펌프는 연속적으로 가동시킨다.

(2) 시험은 직접측정법 또는 간접측정법의 하나를 선택하여 한다.

I3 표시가스소비량의 30 %

(1) 전 시험 동안 물량은 온도 편차를 고려하여 ± 1 % 이내에서 일정하게 유지하고, 펌프는 연속적으로 가동한다.

(2) 시험은 직접측정법 또는 간접측정법 중 하나를 선택하여 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류

I3.1.1 작동 모드 NO.1

(8) (7)항에 따라 측정된 측정값이 0.5 %이상을 벗어나는 경우에 대해서는, 이 평균값을 적어도 10회 연속하여 측정한 값으로부터 계산해야 한다.

I3.1.1 작동 모드 NO.1

(8) (7)항에 따라 측정된 측정값이 0.5 %이상을 벗어나는 경우에는, 이 평균값을 적어도 10회 연속하여 측정한 값으로부터 계산해야 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

I3.1.2 작동 모드 No. 2

(3) 표시가스소비량 또는 다단다기능 보일러에 대해서는 최대 및 최소가스소비량의 산술 평균값의 (30 ± 2) %가 열교환을 통하여 열전달 되었을 때, 다기능 보일러의 난방공급 및 난방환수부와 가까운 위치에서 연속적으로 이들의 온도를 측정한다.

(6) 다른 경우에 대해서는, 이 평균값을 적어도 10회 연속하여 측정한 값으로부터 계산해야 한다.

(7) 완전히 실시한 시험에 대해서 각각의 가스양 및 물량을 계산한다.

I3.1.2 작동 모드 No. 2

(3) 표시가스소비량 또는 다단다기능 보일러는 최대 및 최소 가스소비량의 산술 평균값의 (30 ± 2) %가 열 교환을 통하여 열전달되었을 때, 다기능 보일러의 난방 공급 및 난방 환수부와 가까운 위치에서 연속적으로 이들의 온도를 측정한다.

(6) 다른 경우에는 이 평균값을 적어도 10회 연속하여 측정한 값으로부터 계산해야 한다.

(7) 완전히 실시한 시험은 각각의 가스양 및 물 양을 계산한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

I3.2.1 50 ℃ 표시가스소비량에서의 유효효율

(2) 표시가스소비량 또는 다단다기능 보일러에 대해서는 최대 및 최소가스소비량의 산술 평균 가스양으로 하고, 공급온도를 (60 ± 2) ℃, 환수온도를 (40 ± 1) ℃로 하여 측정한 효율값 η1을 기록한다.

I3.2.1 50 ℃ 표시가스소비량에서의 유효효율

(2) 표시가스소비량 또는 다단 다기능 보일러는 최대 및 최소 가스소비량의 산술 평균 가스양으로 하고, 공급 온도를 (60 ± 2) ℃, 환수 온도를 (40 ± 1) ℃로 하여 측정한 효율값 η1을 기록한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

I3.2.3 대기손실(Standby loss)

(1) 다기능 보일러를 그림 I3.2.3에 나타낸 시험장치 또는 이와 동등한 시험결과를 얻을 수 있는 다른 시험 장치에 설치한다. 설치시 다른 부분과 연결하는 통로는 단열되어야 하고 가능한 짧아야 한다. 시험장치의 잠재적 손실과 펌프의 열기여는 이것들을 고려할 수 있는 기초에서 결정되어야 한다.

(4) 그리고 나서 가스 공급을 차단하고, 만약 있다면 보조펌프 및 다기능 보일러 내부의 펌프 작동을 정지시키고, 냉각시스템을 차단한다.

I3.2.3 대기 손실(Standby loss)

(1) 다기능 보일러를 그림 I3.2.3에 나타낸 시험장치 또는 이와 동등한 시험 결과를 얻을 수 있는 다른 시험 장치에 설치한다. 설치 시 다른 부분과 연결하는 통로는 단열되어야 하고 가능한 한 짧아야 한다. 시험장치의 잠재적 손실과 펌프의 열기여는 이것들을 고려할 수 있는 기초에서 결정되어야 한다.

(4) 그리고 나서 가스 공급을 차단하고, 만약 있다면 보조 펌프 및 다기능 보일러 내부의 펌프 작동을 정지하고, 냉각시스템을 차단한다.

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

I3.2.5 계산

(3) 효율은 다기능 보일러를 10분 동안 작동시키면서 공급되는 가스발열량에 대한 유효에너지의 비율로 계산된다.

(4-3) 감소가스양/비가동 작동 (최소가스소비량 Q21 > 0.3Q1이 하나 또는 여러 개의 감소가스양 또는 조절할 수 있는 가스양인 경우) (또는 점화가 전가스양에서 되도록 설계된 경우 작동조건 6을 적용한다.)

I3.2.5 계산

(3) 효율은 다기능 보일러를 10분 동안 작동하면서 공급되는 가스 발열량에 대한 유효에너지의 비율로 계산된다.

(4-3) 감소가스양/비가동 작동 (최소 가스소비량 Q21 > 0.3Q1이 하나 또는 여러 개의 감소가스양이나 조절할 수 있는 가스양인 경우) (또는 점화가 전 가스양에서 되도록 설계된 경우 작동 조건 6을 적용한다.)

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

I4.2 유량측정

(2) 질량측정

물의 질량을 재는 용기 또는 물을 빼는 곳으로 물을 분리하는 시스템에 주의를 요한다. 이 두 위치에 같은 수압감소가 되도록 설계되어야 하고, 다기능 보일러가 안정화 된 후에 물의 질량이 측정되어야 한다.

I4.2 유량 측정

(2) 질량 측정

물의 질량을 재는 용기 또는 물을 빼는 곳으로 물을 분리하는 시스템에 주의를 요한다. 이 두 위치에는 같은 수압 감소가 되도록 설계되어야 하고, 다기능 보일러가 안정화된 후에 물의 질량을 측정하여야 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

I4.3 가스소비량

(1) 부분부하에서, 버너가 작동하는 동안에 가스압력이 떨어지기 때문에, 가스압력과 가스온도는 버너가 작동하는 동안에 측정되어야 하고, 작동하는 동안 평균 가스온도와 압력이 사용된다.

(2) 가스압력과 가스온도는 미터계 보정을 위하여 같은 위치에서 측정되어야 한다.

(3) 특별히 오랜 측정 기간 동안 가스압력과 가스온도는 다기능 보일러의 가스소비량의 상당한 편차를 일으킬 수 있으므로, 이러한 편차들이 효율에 영향을 끼치지 않을 만큼 작은지를 확인 하여야 한다. 이 확인은 자동적으로 안정화 기간을 고려하여 이루어져야 한다.

(4) 가스양 측정에 습식가스미터 또는 건식가스미터가 사용된다. 습식가스미터를 사용할 경우, 매우 종종 수위를 확인하여야 한다.

I4.3 가스소비량

(1) 부분 부하에서, 버너가 작동하는 동안에 가스 압력이 떨어지기 때문에, 가스 압력과 가스 온도는 버너가 작동하는 동안에 측정하여야 하고, 작동하는 동안 평균 가스 온도와 압력이 사용된다.

(2) 가스 압력과 가스 온도는 미터계 보정을 위하여 같은 위치에서 측정하여야 한다.

(3) 특별히 오랜 측정 기간 동안 가스 압력과 가스 온도는 다기능 보일러의 가스소비량에 상당한 편차를 일으킬 수 있으므로, 이러한 편차들이 효율에 영향을 끼치지 않을 만큼 작은지를 확인 하여야 한다. 이 확인은 자동적으로 안정화 기간을 고려하여 이루어져야 한다.

(4) 가스양 측정에 습식 가스미터 또는 건식 가스미터가 사용된다. 습식 가스미터를 사용할 경우, 자주 수위를 확인하여야 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류

I5.1 습도에 대한 보정

대기중의 포함된 수증기 부분 분압(㎪)은 다음식에 의해 구해진다.

I5.1 습도에 대한 보정

대기 중의 포함된 수증기 부분 분압(㎪)은 다음 식에 따라 구한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

I.6 온수 공급 능력

(3) 시험을 실시하기 전에 다기능 보일러는 온수 전용 모드로 설정하고, 온수를 배출하지 않는 상태에서 다기능 보일러가 안정된 상태가 되도록 한다.

(4) 저장식다기능 보일러의 경우, 온수조절 서모스탯을 65 ℃로 설정하거나 분리되지 않도록 된 탱크가 내장되어 있는 다기능 보일러의 경우 제조자가 명시한 온도로 설정한다. 만약 65 ℃의 온수를 얻을 수 없게 설계되어 있는 다기능 보일러는 가능한 한 65 ℃에 근접하는 온도에서 시험을 실시한다.

(5) 첫 번째 온수 출탕이 끝나고 20분이 경과한 후, 10분 동안 새롭게 온수를 출탕시키기고 그 때의 온도 및 온수 출탕량을 기록한다.

(6) 각각의 온수 출탕량은 아래의 식으로 계산한다.

[eqn: D_i = m_{i(10)} over10 × {TRIANGLE t }over30]

여기에서,

[eqn: D _{i}]  : 첫 번째 및 두 번째 온수를 배출시키는 동안 측정한 온수 출탕량 [eqn: D _{1}] 및 [eqn: D _{2}] (L/min)

[eqn: m _{i(10)}] : 첫 번째 및 두 번째 온수를 배출시키는 동안 포집된 물의량(L)

[eqn: DELTA t]  : 온수를 배출시켜 물을 포집하는 동안 측정한 평균온도 상승(K)

I.6 온수 공급 능력

(3) 다기능 보일러는 시험을 실시하기 전에 온수 전용 모드로 설정하고, 온수를 배출하지 않는 상태에서 다기능 보일러가 안정된 상태가 되도록 한다.

(4) 저장식 다기능 보일러는 온수 조절 서모스탯을 65 ℃로 설정하고, 분리되지 않도록 된 탱크가 내장되어 있는 다기능 보일러는 제조자가 명시한 온도로 설정한다. 다만, 65 ℃의 온수를 얻을 수 없게 설계되어 있는 다기능 보일러는 가능한 한 65 ℃에 근접하는 온도에서 시험을 실시한다.

(5) 첫 번째 온수 출탕이 끝나고 20분이 경과한 후, 10분 동안 새롭게 온수를 출탕하고, 그때의 온도 및 온수 출탕량을 기록한다.

(6) 각각의 온수 출탕량은 아래의 식으로 계산한다.

[eqn: D_i = m_{i(10)} over10 × {TRIANGLE t }over30]

여기에서,

[eqn: D _{i}]  : 첫 번째 및 두 번째 온수를 배출하는 동안 측정한 온수 출탕량 [eqn: D _{1}] 및 [eqn: D _{2}] (L/min)

[eqn: m _{i(10)}] : 첫 번째 및 두 번째 온수를 배출하는 동안 포집된 물의 량(L)

[eqn: DELTA t]  : 온수를 배출하여 물을 포집하는 동안 측정한 평균 온도 상승(K)

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문자으이 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체