KGS AB931(강제혼합식 가스버너 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.6 경과조치(내용 없음)

<신 설>

1.6 경과조치

1.6.1 4.1.2.1.2의 개정기준은 승인일(2021년 1월 12일)로부터 1개월이 경과한 날부터 적용한다.

ㅇ 변경 설계단계검사 대상 기준 신설에 따라 경과조치 1개월 적용

3.4 성능

3.4.3 작동 성능

3.4.3.3 운전 성능

3.4.3.3.2 운전 중

(1) 불꺼짐시 안전장치 작동(생가스 누출방지)

운전 중 화염이 블로우오프(blow-off)된 경우에는 표 3.4.3.3.1(4)에 따른 안전차단시간 이내에 버너의 작동이 정지되고 가스통로가 차단되도록 한다. 다만, 최대가스소비량이 120 ㎾ 이하인 경우에는 재점화, 최대가스소비량이 350 ㎾ 이하인 경우에는 재시동을 각각 1회에만 허용할 수 있고, 재점화 및 재시동은 다음 기준에 따른다.

<신 설>

(1-1) ~ (1-2) <생 략>

(2) ~ (3) <생 략>

3.4 --

3.4.3 ----

3.4.3.3 ----

3.4.3.3.2 ---

(1) -----------------------

-------------------------------------------------------------------------------. 다만, 표 3.4.3.3.2(1)과 같이 재점화, 재시동이 허용되며 재점화 및 재시동은 다음 (1-1) 및 (1-2)에 따른다.

표 3.4.3.3.2(1) 운전 중 재점화, 재시동 가능 조건

최대가스 소비량(㎾)	점화방식	허용 조건
120 이하	-	재점화 또는 재시동 1회 허용
120 초과 350 이하	-	재시동만 1회 허용
350 초과	직접점화방식	재점화, 재시동 허용 불가
	파일럿버너점화방식	프리퍼지 기능이 있는 경우에만 재시동 1회 허용

(1-1) ~ (1-2) <현행과 같음>

(2) ~ (3) <현행과 같음>

ㅇ 350 ㎾ 초과 버너의 경우 재점화, 재시동이 불가하나, 프리퍼지를 포함한 파일럿 점화방식의 경우 폭발 점화 우려가 없기에 재시동 1회 허용

※ KGS Code 제‧개정 수요조사 결과 반영

(국내 강제혼합식가스버너 제조업체)

4. 검사기준

4.1 검사종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계검사

<신설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조사업자가 그 업소에서 일정형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 -------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

---------------------신규 설계단계검사를 -----------------------------------------------------.

(1) ---------------------------------------

(2) ---------------------------------

<삭 제>

(3) <현행 (4)와 같음>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스소비량의 변경. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사 대상에서 제외한다.

(1-1) 버너의 구조, 재료 및 치수의 변경 없이 가스 소비량만 변경되는 경우

(1-2) 버너의 구조, 재료 및 치수의  변경을 수반하면서 표시가스 소비량의 ±10 % 이내로 변경되는 경우

(2) 점화방식의 변경

(3) 연소안전제어장치의 변경(최초로 적용되는 모델에 한함)

(4) 연소안전제어 방식의 변경. 다만, 비례제어 방식을 on-off 또는 다단제어 방식으로 변경 시에는 변경 설계단계검사 대상에서 제외한다.

(5) 연소방식의 변경

(6) (1)부터 (5)까지의 변경 이외에 재료나 구조가 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 신규설계단계검사와 변경설계단계검사 대상을 명확화하기 위해 항목 분리

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해, KGS Code로상향 등재

<지침 상 변경설계단계검사 대상>

(1) 버너의 구조

(2) 버너의 재료

(3) 안전장치의 종류

(4) 점화장치의 종류

(5) 급배기방식

(6) 가스통로

(7) 가스량 제어방식

4.3 검사항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (5) <생 략>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

-----------------------신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사의 --------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (5) <현행과 같음>

ㅇ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 항목 분리에 따라 문구 수정

4.4 검사방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사항목별 제조기준에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

4.4 ----

4.4.2 --------

4.4.2.1 ------

4.4.2.1.1 설계단계검사----------------------------------------------------------------------.

4.4.2.1.2 설계단계검사 검사데이터 수

설계단계검사 검사데이터 수는 1개로 한다.

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보