KGS AC112(냉동용 특정설비 제조의 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

3.3.4 관의 최소두께

3.3.4.1 압력용기에 관계되는 관의 최소두께는 다음에 기재하는 관의 구분에 따라 정한 최소두께 또는 한국가스안전공사의 사장이 설계조건에 따라 적절하다고 인정하는 최소두께에 표 3.3.4.1의 부식여유를 더한 두께 이상의 두께로 한다.

표 3.3.4.1 부식여유

	관의 종류		부식여유 (㎜)
나사가 있는 강관	호칭경 40 A(1½B) 이상		1.5
나사가 없는 관	호칭경 32 A(1¼B) 이하		1.0
	강관	배관이 직접 풍우에 닿지 아니한 것으로 내식 도장을 실시한 것	0.5
		그 외의 것	1.0
	알루미늄 또는 알루미늄 합금관, 구리 또는 구리합금관, 스테인리스 강관 또는 바깥지름이 15 ㎜ 이하의 내식 재료에 따른 클래드(Clad)관		0.2
	밴드(Band)로 보강된 것으로 부식 우려가 없는 관		0.1

3.3.4 ------

3.3.4.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

	관의 종류		부식여유 (㎜)
나사가 있는 강관	호칭경 40 A(1½B) 이상		1.5
	호칭경 32 A(1¼B) 이하		1.0
-------	--	--------------- 않은 -----------------	--
		-----	--
	--------------------------------------------------------------------------------		--
	-----------------------------------		--

ㅇ 일본 냉동용 특정설비 보안규칙 23.6 정합화 과정 오류 수정