KGS FP111 (고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
1.4 기준의 준용 1.4.1. <생 략> 1.4.2. 고압가스 특정제조자가 고압가스를 수요자에게 판매하는 경우 고압가스 판매설비의 시설·기술 및 검사에 관한 사항은 KGS FS111(용기에 의한 고압가스판매 시설·기술·검사 기준) 및 KGS FS112(배관에 의한 고압가스판매 시설·기술·검사 기준)에 따른다.	1.4 기준의 준용 1.4.1. <현행과 같음> 1.4.2. -------------------------------- 고압가스 판매의 기술기준에 관한 사항은 ----------------- ------------------------------------ -----------------------------------	ㅇ 고압가스 특정제조시설에서 수요자에게 직접 고압가스를 공급하는 경우 판매기준의 기술기준만을 준용하도록 시행규칙과 정합화
1.5 경과조치 1.5.1~1.5.17 <생 략> <신 설>	1.5 경과조치 1.5.1~1.5.17 <현행과 같음> 1.5.18 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치 2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.7.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다.	ㅇ 2.7.2.3.1 개정내용 적용 시 기존 설치가 허용된 두께 (5.4 ~ 5.6) ㎜ 강판은 사용이 불가하므로 이에 대한 경과조치 신설
2.5.7.2.2 사업소 밖의 배관 매몰설치 사업소 외에 매몰 설치하는 배관은 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 배관은 건축물과는 1.5 m, 지하도로 및 터널과는 10 m 이상의 거리를 유지한다. (2) 독성가스의 배관은 그 가스가 혼입될 우려가 있는 수도시설과는 300m 이상의 거리를 유지한다. (3) 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 0.3 m 이상의 거리를 유지한다. <단서 신설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> <신 설> (4) ~ (8-6) <생 략>	2.5.7.2.2 사업소 밖의 배관 매몰설치 ----------------------------------- (1) ----------------------------------- ----- (2) ----------------------------------- ----------------- (3) ----------------------------------- -----. 다만, 다음 기준에 따른 보호관으로 보호한 경우에는 그렇지 않다. (3-1) 보호관의 안지름은 배관 바깥지름의 1.2배 이상으로 한다. (3-2) 보호관의 재료는 배관과 동등이상의 기계적 강도를 가지는 금속재인 것으로 한다. (3-3) 보호관의 두께는 다음 기준에서 정해진 값 이상으로 한다. (3-3-1) 보호관의 재료가 배관과 동일한 경우 P2 ≦ P1 일 때 t2 = (t1 - c)[eqn: rm d_2 over d_1] P2 > P1 일 때 P2에 대응하는 두께 (부식여유두께를 제외) (3-3-2) 보호관의 재료가 배관과 다른 경우 P2 ≦ P1 일 때 P1에 대응하는 두께 (부식여유두께를 제외) P2 > P1 일 때 P2에 대응하는 두께 (부식여유두께를 제외) (3-3-1)과 (3-3-2)에서 P1 : 배관내의 압력 (㎫) P2 : 보호관내의 압력 (㎫) t1 : 배관의 두께 (㎜) t2 : 보호관의 두께 (㎜) d1 : 배관의 안지름 (㎜) d2 : 보호관의 안지름 (㎜) c : 부식여유 두께 (㎜) (3-4) 보호관 외부에는 보호관임을 쉽게 식별할 수 있도록 다음 기준에 따라 표시한다. (3-4-1) 표기문구는 “고압가스배관 보호관”,“최고사용압력 ○○㎫” (3-4-2) 글자 크기는 보호관의 관경에 따라 손쉽게 식별이 가능한 크기 (3-4-3) 글자 색상은 보호관이라는 것을 손쉽게 식별할 수 있는 색상 (4) ~ (8-6) <현행과 같음>	ㅇ 사업소 밖 지하매몰배관 설치 시 배관과 타 시설물 간의 이격거리에 대한 대체규정 신설
2.5.7.2.3 배관 도로매설 배관을 도로에 매설하는 경우에는 2.5.7.2.2[2.5.7.2.2(3) 및 2.5.7.2.2(4)를 제외한다] 및 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 원칙적으로 자동차 등의 하중의 영향이 적은 곳에 매설한다. (2) 배관의 외면으로부터 도로의 경계까지 1 m 이상의 수평거리를 유지한다. (3) 배관(방호구조물 안에 설치하는 경우에는 그 방호구조물을 말한다)은 그 외면으로부터 도로 밑의 다른 시설물과 0.3 m 이상의 거리를 유지한다. (4) ~ (9) <생 략>	2.5.7.2.3 배관 도로매설 ----------------------- 2.5.7.2.2[2.5.7.2.2(4)를 제외한다] ----------------- (1) --------------------------------- (2) ----------------------------------- - (3) <삭 제> (4) ~ (9) <현행과 같음>	ㅇ 도로에 배관을 매설하는 경우 다른 시설물과의 거리 대체규정을 지하 매설과 동일하게 적용토록 수정
2.6.1.8 과압안전장치 방출관 설치 <생 략> 2.6.1.8.1 가연성가스의 저장탱크에 설치하는 경우에는 지상으로부터 5 m 이상의 높이 또는 저장탱크의 정상부로부터 2 m의 높이 중 높은 위치로서 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다. 2.6.1.8.2 독성가스의 설비에 설치하는 것은 그 독성가스의 중화를 위한 설비 안에 설치한다. 다만, 중화조치가 불가능한 독성가스의 경우에는 그러하지 아니하다. 2.6.1.8.3 가연성가스 및 독성가스 외의 고압가스설비에 설치하는 것은 인근의 건축물 또는 시설물 높이 이상의 높이로서 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다. 다만, 옥외에 설치된 산소 및 불활성가스의 경우에는 그러하지 아니하다.	2.6.1.8 과압안전장치 방출관 설치 <현행과 같음> 2.6.1.8.1 -------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 2.6.1.8.2 -------------------------------- ------------------------------------- 그렇지 않다. 2.6.1.8.3 고압가스설비(가연성가스의 저장탱크 및 독성가스 설비는 제외한다)에 설치하는 것-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ 그렇지 않다.	ㅇ 가연성가스의 고압가스 설비 중 저장탱크를 제외한 설비(배관, 압력용기 등)에 설치하는 과압안전장치 방출관 위치 규정
2.7.2.3 강판제 방호벽 설치 강판제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다. 2.7.2.3.1 두께 6 ㎜(허용공차:±0.6 ㎜) 이상의 강판 또는 두께 3.2 ㎜(허용공차:±0.34 ㎜) 이상의 강판에 30 ㎜×30 ㎜ 이상의 앵글강을 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 세운 지주와 용접 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	2.7.2.3 --------- ---------------------. 2.7.2.3.1 방호벽은 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판 또는 두께 [eqn: 3.2` _{-0.4}^{+0.8}] ㎜ ----------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 국제표준 규격이 반영된 최신 국가표준(KS D 3500) 내 강판제 방호벽 허용공차 내용 수정