KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ감리ㆍ정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.1.2.1.3 저장탱크 침하상태에 따른 조치

저장탱크의 침하상태에 따라 다음과 같이 안전조치를 한다.

(1) ~ (2) <생 략>

(2-1) <생 략>

(2-1-1) ~ (2-1-3) <생 략>

(2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 다음 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 아니할 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 않을 수 있다.

(2-2-1) KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함자분 모양의 등급분류)에 따른 자분탐상시험

(2-2-2) KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따른 침투탐상시험

(2-2-3) KS B 0896(강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법)에 따른 초음파탐상시험

(2-2-4) KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따른 방사선투과시험

3.1.2.1.3 ----------------

------------------------------.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(2-1) <현행과 같음>

(2-1-1) ~ (2-1-3) <현행과 같음>

(2-2) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2-2-1) ------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및

자분 모양 분류------------

(2-2-2) --------------------------------------------

(2-2-3) ---------- 페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사 ------------.

(2-2-4) ----------강 용접 이음부의 방사선투과검사-----

---------

ㅇ KS D 0213, KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ KS B 0896 표준명 “강용접부의 초음파탐상시험방법”이 “페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사”로 변경됨에 따른 명칭 수정

4.2.1.5.1 내압시험방법

(1) 내압시험은 원칙적으로 수압으로 실시한다. 다만, 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기 또는 위험성이 없는 기체의 압력으로 할 수 있다.

(2) 고압가스설비와 사업소 안에 설치되는 배관에 대하여 공기 등의 기체의 압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비의 길이이음매, 원주이음매(배관은 그 설치장소에서 용접을 한 것으로써 바깥지름 160 ㎜를 넘는 관의 원주이음매에 한정한다)및 경판의 제작을 위한 이음매 중 맞대기 용접에 의한 강관용접부의 전 길이(관은 용접부 전 길이의 20% 이상)에 대하여는 내압시험 전에 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따라 방사선투과 시험을 하고 그 등급분류가 2급 이상임을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이 이음매에 대하여는 해당 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 실시한 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그러하지 아니하다. 또한 다음에 기재하는 용접부에 대하여는 KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류) 또는 KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없음을 확인한다.

4.2.1.5.1 --------

(1) -------------------------------------------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 -------------------------------- 2류 (범주2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류 -------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ KS B 0845, KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화

표 2.4.3.2.2(2)④ 용접이음매효율 η

[비고]

<생 략>

2. 방사선검사의 합격기준

방사선검사의 결과가 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따른 등급분류의 2급 이상일 때에는 그 방사선검사에 합격된 것으로 한다. 다만 방사선검사에 합격한 경우에도 인장강도의 규격치가 568.4 N/㎟ 이상의 탄소강판을 사용한 고압설비 및 인장강도에 관계없이 강판의 두께가 25 ㎜ 이상인 탄소 강판을 사용한 고압설비에 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따른 탐상시험을 실시하여 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없는 것으로 한다.

3. 결함부의 보수 및 재시험방법

3.1~3.2.2 <생 략>

3.3 외관검사, KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함 자분모양의 등급분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 침투 지시모양의 분류)에 따른  탐상시험으로 검출된 균열 및 흠 등의 결함 부분은 이를 깎아내고 용접으로 결함부분의 보수를 한다. 다만, 결함을 제거하기 위하여 깎아낸 부분의 깊이가 호칭판 두께의 7% 또는 3 ㎜ 중 적은 것을 넘지 않는 경우(부식여유를 포함할 필요가 있는 두께 미만으로 되어서는 아니 된다)는 결함을 제거한 후 평면으로 다듬질만 할 수 있다.

표 2.4.3.2.2(2)④ 용접이음매효율 η

[비고]

<현행과 같음>

------------

----------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사

----------- 2류(범주2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류 -------------------------------------------------------------------------------.

3. ---------------

3.1~3.2.2 <현행과 같음>

3.3 -----------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ KS B 0845, KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화

ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화