KGS FP112(고압가스 일반제조의 시설 ‧ 기술 ‧ 검사 ‧ 감리 ‧ 안전성평가 기준)

개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 ~ 1.3.9 <생 략>

1.3.10 “가스설비”란 고압가스의 제조·저장설비(제조·저장설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소외에 있는 배관을 제외한다) 중 가스(해당 제조·저장하는 고압가스, 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스 및 해당 고압가스제조의 원료가 되는 가스를 말한다)가 통하는 부분을 말한다.

1.3.11 “고압가스설비”란 가스설비 중 고압가스가 통하는 부분을 말한다.

<신  설>

<신  설>

1.3.12 ~ 1.3.35 <생 략>

1.3 ----

--------------------------.

1.3.1 ~ 1.3.9 <현행과 같음>

1.3.10  ------------- 제조·저장·사용 설비(제조·저장·사용 설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소 밖에 있는 배관은 제외한다) 중 가스(제조·저장되거나 사용 중인 고압가스, 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스, 해당 고압가스제조의 원료가 되는 가스 및 고압가스가 아닌 상태의 수소를 말한다)가 통하는 설비를 말한다.

1.3.11 ------------------ 다음의 설비를 말한다.

1.3.11.1 고압가스가 통하는 설비

1.3.11.2 1.3.11.1에 따른 설비와 연결된 것으로서 고압가스가 아닌 상태의 수소가 통하는 설비. 다만, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 수소연료사용시설에 설치된 설비는 제외한다.

1.3.12 ~ 1.3.35 <현행과 같음>

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 상세기준 부합화

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.17 <생 략>

<신  설>

<신  설>

1.5 ----

1.5.1 ~ 1.5.17 <현행과 같음>

1.5.18 가스설비 및 고압가스설비에 관한 경과조치

1.3.10 및 1.3.11의 개정 기준(1.3.11.2의 단서 규정은 제외한다)은 2021년 8월 27일부터 시행한다. 다만, 개정 기준의 시행 이전 종전 기준에 따라 허가를 받은 고압가스 일반제조시설에 설치된 것으로서 개정 기준에 따라 새로이 가스설비 및 고압가스설비에 포함되는 고압가스가 아닌 상태의 수소가 통하는 설비는 개정 기준에도 불구하고 이 기준 2 및 3에 따른 시설·기술기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.19 고압가스설비의 제외 대상에 관한 경과조치

1.3.11.2의 단서 규정은 2022년 2월 5일부터 시행한다.

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 상세기준 부합화

산업통상자원부령 제411호 부칙 제2조

제2조(가스설비 및 고압가스설비에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 허가 또는 신고를 한 고압가스의 제조시설ㆍ저장시설ㆍ판매시설 또는 특정고압가스사용시설에 설치된 것으로서 제2조제1항제16호 및 제17호의 개정규정에 따라 새로이 가스설비 및 고압가스설비에 포함되는 고압가스가 아닌 상태의 수소가 통하는 설비는 이 규칙에 따른 시설기준 및 기술기준에 적합한 것으로 본다.

2.2 기초기준

고압가스설비(충전용기보관설비를 제외한다)의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2.1 지반조사

가스설비의 지반조사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.1.1 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에서 고압가스설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.

<신  설>

<신  설>

2.2.1.2 ~ 2.2.1.5 <생 략>

2.2.2 ~ 2.2.3 <생 략>

2.2 -----

--------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.1 -----

--------------------------.

2.2.1.1 다음의 고압가스설비를 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 1.3.11.1에 따른 고압가스설비. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1 톤 미만인 저장탱크, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다.

(2) 1.3.11.2에 따른 고압가스설비 중 고압가스가 아닌 상태의 수소를 제조·저장하는 설비(반응기 및 가스홀더, 수소의 품질을 균질화하기 위한 설비를 포함하며, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다)로써 그 설비의 중량(제조·저장하는 설비 및 그 부속설비가 동일 프레임 위에 설치되어 있는 경우 그 프레임을 포함하여 프레임 위에 고정 설치된 설비의 총 중량)이 1 톤 이상인 것

2.2.1.2 ~ 2.2.1.5 <현행과 같음>

2.2.2 ~ 2.2.3 <현행과 같음>

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 세부 안전기준 반영

- 규칙개정으로 “고압가스설비”의 범위가 확대됨에 따라 지반조사 대상 조정반영

① 고압가스가 통하는 “고압가스설비”는 현행기준 유지

② 저압의 수소가 통하는 “고압가스설비” 중 중량이 1톤 이상인 제조·저장설비를 지반조사 대상으로 규정

* 사용설비(연료전지, 시험 · 분석 장비 등)는 지반조사 대상에서 제외

2.3 저장설비 기준

2.3.1 저장설비 재료

가연성가스의 가스설비실·저장설비실, 산소의 충전실과 인화성 또는 발화성원료의 저장실 벽은 불연재료를 사용하고, 그 지붕은 불연 또는 난연의 가벼운 재료를 사용한다. 다만, 암모니아가스의 가스설비실 및 저장설비실 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 않을 수 있다.

2.3.2 ~ 2.3.4 <생 략>

2.3 -------

2.3.1 -------

-------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 암모니아의 가스설비실 및 저장설비실과 고압가스가 아닌 상태의 수소를 소비하는 설비를 설치한 실의 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 않을 수 있다.

2.3.2 ~ 2.3.4 <현행과 같음>

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 세부 안전기준 반영

- 저압수소가 통하는 가스설비실에 대하여 벽면은 불연재료, 지붕은 가벼운 불연 또는 난연재료를 사용하도록 규정

- 다만, 연구·실험실 등에서는 사용설비(시험기기 등)를 보편적으로 실내에 설치·사용함을 고려 “소비설비를 설치한 실”에 대해서는 가벼운 지붕재료 적용기준 예외 규정

2.4 가스설비 기준

2.4.1 ~ 2.4.4 <생 략>

2.4.5 가스설비 성능

가스설비는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있도록 다음 기준에 적합한 내압성능을 가지는 것으로 한다.

2.4.5.1 고압가스설비(용기등을 제외한다)는 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로 실시하는 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우 및 압력용기 및 그 압력용기에 직접 연결되어 있는 배관의 경우에는 1.25배) 이상의 압력(이하 “내압시험압력”이라 한다)으로 내압시험을 실시하여 이상이 없어야 한다. <단서 신설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

2.4.5.2 초고압(압력을 받는 금속부의 온도가 -50 ℃ 이상 350 ℃ 이하인 고압가스 설비의 상용압력이 98 ㎫ 이상인 것을 말한다. 이하 같다)의 고압가스설비와 초고압의 배관에 대하여는 1.25배(운전압력이 충분히 제어될 수 있는 경우에는 공기 등의 기체로 상용압력의 1.1 배) 이상의 압력으로 실시할 수 있다.

2.4 -------

2.4.1 ~ 2.4.4 <현행과 같음>

2.4.5 -------

---------------------------------------------------------.

2.4.5.1 고압가스설비는 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 다음에 해당하는 고압가스설비는 내압시험을 실시하지 않을 수 있다.

(1) 법 제17조에 따라 검사에 합격한 용기등

(2) 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조에 따른 검사에 합격한 수소용품

(3) 1.3.11.2에 따른 것으로서 「산업안전보건법」 제84조에 따른 안전인증을 받은 압력용기

(4) 그 밖에 1.3.11.2에 따른 고압가스설비 중 수소를  소비하는 설비로서 그 구조상 가압이 곤란한 부분

2.4.5.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 세부 안전기준 반영

- 규칙개정으로 “고압가스설비”의 범위가 확대됨에 따라 내압시험 대상 조정반영

① 고압가스가 통하는 고압가스설비(기존대상)

→ 현행기준 유지

② 저압수소가 통하는 고압가스설비(추가대상)

→ 저압수소가 통하는 부분에 대하여 내압시험을 실시토록 규정하되, 「수소법」제44조에 따른 검사에 합격한 수소용품 및 「산업안전보건법」 제84조에 따라 안전인증을 받은 압력용기, 고압가스가 아닌 상태의 수소를 소비하는 설비로서 그 구조상 가압이 곤란한 부분에 대해서는 내압시험 대상에서 제외 규정 반영

2.5 배관설비기준

2.5.1 ~ 2.5.3 <생 략>

2.5.4 배관설비 접합

배관은 고압가스의 누출을 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 접합하고, 이를 확인하기 위하여 필요한 경우에는 비파괴시험을 한다.

2.5.4.1 사업소 밖에 설치하는 배관등의 접합부분은 용접을 한다. 다만, 용접이 적당하지 아니한 경우에는 2.5.4.3.5에 따라 안전확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지접합으로 할 수 있으며, 이 경우에는 점검을 할 수 있는 조치를 한다.

2.5.4.2 배관등의 용접은 아크용접 그 밖에 이와 동등 이상의 효과를 갖는 용접방법으로 하고, KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라 비파괴 검사를 실시한다.

2.5.4.3 <생 략>

2.5.5 ~ 2.5.6 <생 략>

2.5.7 배관 설치

배관은 수송하는 가스의 특성 및 설치 환경조건을 고려하여 위해(危害)의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.1 배관 설치장소 선정

2.5.7.1.1 배관은 건축물의 내부 또는 기초의 밑에 설치하지 아니하여야 한다. 다만, 그 건축물에 가스를 공급하기 위한 배관은 건축물의 내부에 설치할 수 있다.

2.5.7.1.2 배관은 과거의 실적이나 환경조건의 변화(토지조성 등으로 인하여 지형의 변경이나 배수의 변화 등)를 고려하여 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 예상되는 곳을 통과하지 아니하도록 한다.

2.5.7.1.3 배관은 지반침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거의 실적으로 미루어 지반침하의 우려가 추정되는 곳을 통과하지 아니하도록 한다.

2.5.7.1.4 배관을 수중에 설치하는 경우에는 선박·파도 등에 의한 영향을 받지 아니하는 깊은 곳에 설치한다.

2.5.7.2 ~ 2.5.7.8 <생 략>

2.5.8 ~ 2.5.9 <생 략>

2.5 -------

2.5.1 ~ 2.5.3 <현행과 같음>

2.5.4 --------

----------------------------------------------------------------------.

2.5.4.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.4.2 ---------- 아크용접 또는 ---------------------------- 사업소 밖에 설치한 배관등의 용접부에 대해서는 KGS GC205 -------------.

2.5.4.3 <현행과 같음>

2.5.5 ~ 2.5.6 <현행과 같음>

2.5.7 -----

-----------------------------------------------------------.

2.5.7.1 ----------

2.5.7.1.1 ------------------------------------------------------------------------------.

2.5.7.1.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.7.1.3 --------------------------------------------------------------------.

(삭  제)

2.5.7.2 ~ 2.5.7.8 <현행과 같음>

2.5.8 ~ 2.5.9 <현행과 같음>

ㅇ 문구수정(접속사 생략 오류)

- “아크용접” → “아크용접 또는”

ㅇ KGS GC205에 따른 비파괴시험 대상 정합화

- 4.2.1.5.1(3)에서는 KGS GC205에 따른 비파괴시험 대상을 사업소 경계 밖으로 규정 중

사업소 안에 설치한 배관의 용접부에 대한 비파괴시험 방법은 4.2.1.5.1(2)에서 별도 규정하고 있음

ㅇ 배관 수중설치에 관한 사항 중복규정 삭제

- 2.5.7.4 ~ 2.5.7.7에서 배관의 수중설치, 해저·해상설치 설치 등에 관한사항 별도 규정 중

( ※ FP211, FP111, FS112와 정합화 )

4.2 검사방법

4.2.1 중간검사

중간검사는 다음 검사방법에 따라 실시한다.

4.2.1.1 ~ 4.2.1.4 <생 략>

4.2.1.5 내압 및 기밀시험 방법

내압 및 기밀시험은 가스설비 또는 배관의 설치가 완료되어 시험을 실시할 수 있는 상태의 공정에서 다음 기준에 따라 실시한다.

4.2.1.5.1 ~ 4.2.1.5.2 <생 략>

4.2.1.5.3 기밀시험방법

고압가스설비와 배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (8) <생 략>

<신  설>

4.2.1.6 ~ 4.2.1.7 <생 략>

4.2.2 시공감리·완성검사 및 정기검사

시공감리·완성검사 및 정기검사 방법은 다음과 같고, 시설검사 시 용기 등의 검사품 여부를 확인한다.

4.2.2.1 <생 략>

4.2.2.2 완성검사 및 정기검사

완성검사 및 정기검사 방법은 다음과 같으며, 시설검사 시 용기 등의 검사품 여부를 확인한다.

4.2.2.2.1 ~ 4.2.2.2.38 <생 략>

4.2.2.2.39 고압가스설비의 내압능력

(1) 고압가스설비의 내압‧기밀시험기준은 4.2.1.5을 준용하고, 이 검사방법은 자기압력기록계 등을 사용해서 계측 및 확인한다.

(2) 법 제17조제1항 및 제2항에 따라 검사에 합격한 용기·냉동기·특정설비에 대한 내압시험은 합격증명서의 확인으로, 펌프 ·압축기 등에 대한 내압시험 및 기밀시험은 제조자의 시험성적서 확인으로 갈음한다.

<신  설>

<신  설>

<신  설>

4.2.2.2.40 ~ 4.2.2.2.60 <생 략>

4.2 ----

4.2.1 ----

-----------------------.

4.2.1.1 ~ 4.2.1.4 <현행과 같음>

4.2.1.5 -----------

---------------------------------------------------------------------.

4.2.1.5.1 ~ 4.2.1.5.2 <현행과 같음>

4.2.1.5.3 -------

---------------------------------.

(1) ~ (8) <현행과 같음>

(9) 1.3.11.2에 따른 고압가스설비 중 수소를 소비하는 설비는 그 설비 전단에 설치된 밸브까지 기밀시험을 실시한다.

4.2.1.6 ~ 4.2.1.7 <현행과 같음>

4.2.2 -----------------

-------------------------------------------------------.

4.2.2.1 <현행과 같음>

4.2.2.2 -----------

--------------------------------------------.

4.2.2.2.1 ~ 4.2.2.2.38 <현행과 같음>

4.2.2.2.39 -------------

(1) ------- 내압시험 기준은 -------------------------------------------------.

(2) 법 제17조제1항 및 제2항에 따라 검사에 합격한 용기등에 대한 내압시험은 합격증명서 또는 각인(刻印), 표시 사항의 확인으로 갈음한다.

(3) 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조제1항에 따른 검사에 합격한 수소용품에 대한 내압시험은 같은 조 제2항에 따른 각인(刻印) 또는 표시 사항의 확인으로 갈음한다.

(4) 「산업안전보건법」 제84조제1항에 따라 안전인증을 받은 압력용기에 대한 내압시험은 같은 법 제85조제1항에 따른 안전인증표시의 확인으로 갈음한다.

(5) 펌프·압축기 등에 대한 내압시험 및 기밀시험은 제조자의 시험성적서 확인으로 갈음한다.

4.2.2.2.40 ~ 4.2.2.2.60 <현행과 같음>

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 세부 안전기준 반영

- 시험·분석기기 등 고압가스가 아닌 상태의 수소를 소비하는 설비는 그 구조상 가압이 곤란*함을 고려 기밀시험에 관한 예외 규정 반영

* 시험설비, 연소기 등 수소를 소비하는 후단이 개방된 구조인 관계로 가압이 곤란

ㅇ 오류문구 수정

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 세부 안전기준 반영

- 내압시험 제외대상(「수소법」에 따른 검사에 합격한 수소용품 및 「산업안전보건법」에 따른 안전인증을 받은 압력용기)의 경우 합격 표시 사항 확인으로 내압시험을 갈음하도록 규정