KGS FP216(제조식 수소자동차 충전의 시설․기술 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.2 <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

1.5 -----

1.5.1 ~ 1.5.2 <현행과 같음>

1.5.3 실시간 모니터링시스템 구축에 대한 경과조치

3.5에 따른 기준은 2021년 8월 27일부터 시행한다. 다만, 한국가스안전공사는 이 기준 시행 전에 3.5에 따른 정보를 실시간으로 전송받을 수 있다.

1.5.4 긴급차단장치 설치에 대한 경과조치

2021년 5월 12일 이전에 기술검토를 받은 시설은 2.6.3.5의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.5 역류방지장치 설치에 대한 경과조치

2021년 5월 12일 이전에 기술검토를 받은 시설은 2.6.4.3의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.6 환기설비 설치에 대한 경과조치

2021년 5월 12일 이전에 기술검토를 받은 시설은 2.6.9의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.7 화염검지기 설치에 대한 경과조치

2021년 5월 12일 이전에 기술검토를 받은 시설은 2.6.20의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 고법 시행규칙 개정에 따른 내용 정합화

- 실시간 모니터링 시스템 관련 시행규칙의 시행일과 동시에 시행토록 경과조치 규정

1.6 용품사용제한

충전시설에 설치ㆍ사용하는 제품이 법 제17조에 따라 검사를 받아야 하는 경우에는 그 검사에 합격한 것으로 한다.

1.6 ------

----------------------------- 검사 또는 법 제18조의4에 따른 인증을 받아야 하는 경우에는 그 검사에 합격하거나 인증을 받은 것을 사용한다.

ㅇ 고법 개정에 따른 내용 정합화

- 고압가스법 개정으로 수소자동차 충전소에 사용하는 밸브가 안전인증 대상에 해당하게 됨에 따라 해당 내용을 반영

2.1.1.2 처리설비(충전설비는 제외한다. 이하 같다) 및 압축가스설비로부터 30 m 이내에 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설을 제외한다)이 있는 경우에는 처리설비 및 압축가스설비의 주위에 2.7.2.1에 따른 방호벽을 설치한다.

<신 설>

2.1.1.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.7.2.1에 따른 철근콘크리트제 방호벽 ------

2.1.1.3 2.1.1.2에 따른 방호벽을 설치하는 경우, 방호벽은 그림 2.1.1.3① 및 그림 2.1.1.3②와 같이 처리설비 및 압축가스설비의 외면으로부터 방호벽 상단 및 양쪽 끝을 지나는 직선이 보호시설과 만나지 않도록 설치한다.

그림 2.1.1.3① 방호벽 설치 예(측면도)

그림 2.1.1.3② 방호벽 설치 예(평면도)

ㅇ 기존 2.7.2.1에서 규정하고 있던 관련 내용 이동

2.6.1.6 과압안전장치 분출량

안전밸브나 파열판에서 필요분출량은 다음의 2.6.1.6.1부터 2.6.1.6.3까지에 따라 구한 값(2.6.1.6.1이나 2.6.1.6.2에 따라 구한 양이 해당 설비 내의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비내의 고압가스양) 이상으로 한다.

2.6.1.6.1 ~ 2.6.1.6.3 <생 략>

2.6.1.6.4 고압가스설비 안의 기체 및 증기가 외부화재에 노출되어 분출되는 경우

[eqn: rm W=0.277(MP _{1} ) ^{0.5} {(T _{w} -T _{1} ) ^{1.25} A} over {T _{1} ^{1.1506}}]

여기에서

W : 필요 분출량(㎏/h)

A : 용기의 노출표면적(㎡)

P1 : 분출량 결정압력(절대압력으로 설정압력과 초과압력의 합을 말한다)[㎪(a)]

M : 기체 또는 증기의 분자량

Tw : 용기표면온도(탄소강의 최대용기표면온도를 865 K로 권장되며, 그 외의 합금강의 경우 좀 더 높은 온도를 권장), (K)

T1 : 분출 시 온도로서 다음 식에 따라 계산된 값으로 한다.

[eqn: rm T _{1} =T _{n} ( {P _{1}} over {P _{n}} )]

여기에서

Pn : 정상운전압력[㎪(a)]

Tn : 정상운전온도(K)

2.6.1.6 -----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.1.6.1 ~ 2.6.1.6.3 <현행과 같음>

2.6.1.6.4 고압가스설비 안의 기체 및 증기가 외부화재에 노출되어 분출되는 경우[액체표면화재(pool fire)가 발생할 가능성이 없는 경우에는 제외 한다]

---------------------------

----

-------------

--------------

-------------------------------------------

----------------

---------------------------------------------------------------

-------------------------------

-------------

----

--------------

-------------

ㅇ 고압가스설비의 외부화재 노출 시 안전밸브 필요분출량 계산식 삭제

- 해당 식은 API 520 에 따른 pool fire에 노출 시 필요 분출량을 인용하였으나, 수소자동차 충전소는 pool fire 의 우려가 없고 해당 식에 따른 필요분출량이 과도하여 현장 적용 곤란

2.6.2.3 검지경보장치 설치장소 및 설치개수

검지경보장치의 설치장소 및 검지경보장치 검출부의 설치개수는 다음 기준에 따른다.

2.6.2.3.1 검지경보장치는 다음 장소에 설치한다.

(1) 압축설비 주변

(2) 압축가스설비 주변

(3) 개별 충전설비 본체 내부

(4) 밀폐형 피트내부에 설치된 배관접속(용접접속을 제외한다)부 주위

(5) 펌프 주변

(6) 반응설비 주변

(7) 저장탱크 설치장소

(8) 계기실

2.6.2.3.2 검지경보장치는 다음에서 정한 수 이상으로 설치한다.

(1) 압축가스설비 주변 또는 충전설비 내부에는 1개

(2) 압축가스설비 주변에는 2개

(3) 배관접속부마다 10 m 이내에 1개

(4) 펌프주변에는 1개

(5) 건축물 안에 설치되어있는 반응설비 및 저장탱크 주위에는 누출한 가스가 체류하기 쉬운 곳에 이들 설비군의 바닥면 둘레 10 m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수

(6) 건축물 밖에 설치되어 있는 반응설비 및 저장탱크 주위에는 누출한 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 그 설비군의 바닥면 둘레 20 m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수

(7) 계기실 내부에는 1개

2.6.2.3 -------------------

-----------------------------------------------

2.6.2.3.1 --------------------

(1) --------

(2) ----------

(3) ---------------

(4) -----------------------------------  --

(5) -----

(6) --------

(7) 저장설비 ----

(8) 계기실(실내에 가스설비가 설치된 것에 한정한다. 이하 2.6.2.3.2에서 같다)

2.6.2.3.2 ------------------------------

(1) ----------------------------

(2) ---------------

(3) --------------------

(4) -----------

(5) --------------------- 저장설비 -------- --------------------------------------------------------

(6)--------------------- 저장설비 -----------------------------------------------------------------

(7) --------

ㅇ 계기실 내 검지경보장치 설치 의무규정 개정

- 수소자동차 충전소의 계기실 내부에는 가스설비가 위치하지 않으며, 그 내부로 가스가 유동하기 이전에 다른 검지경보장치가 작동하므로 설치가 불필요한 점을 반영하여,

- 계기실 내부에 가스설비가 없는 경우에만 검지부 설치를 제외할 수 있도록 문구 수정

- LPG 및 CNG 충전소의 경우에도 계기실 내 검지기 설치 의무 규정 없음

2.6.3 긴급차단장치 설치

가연성가스의 저장탱크(내용적 5 천 L 미만의 것을 제외한다)에 부착된 배관 및 충전시설에는 긴급 시 가스의 누출을 효과적으로 차단하기 위하여 다음 기준에 따라 긴급차단장치를 설치한다.

2.6.3.1 ~ 2.6.3.4 <생 략>

<신 설>

2.6.3.5 긴급차단장치 수격작용 방지조치

긴급차단장치 또는 역류방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관등에서 수격작용(water hammer)이 발생하지 않는 조치를 강구한다.

2.6.3.6 수동조작밸브 설치

압축가스설비에는 수동조작밸브를 설치하고, 수동조작밸브의 위치는 2.6.4에서 정한 역류방지밸브의 후단으로 한다.

2.6.3 ---------

------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.3.1 ~ 2.6.3.4 <현행과 같음>

2.6.3.5 상용압력이 다른 둘 이상의 압축가스설비가 서로 배관으로 연결되어 있는 경우에는 해당 배관에 상용압력이 높은 압축가스설비 측으로 가스가 공급될 때를 제외하고 닫힌 상태를 유지하는 자동밸브를 설치한다.

2.6.3.6 --------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.3.7 ---------

---------------------------------------------------------------

ㅇ 압력이 높은 압축가스설비에서 압력이 낮은 압축가스설비로의 가스 역류를 방지하기 위한 안전조치 신설

2.6.4 역류방지장치 설치

압축가스설비의 인입배관 및 압축장치의 입구 측 배관등 위험성이 높은 고압가스설비 사이에는 긴급할 때 가스가 역류되는 것을 효과적으로 차단할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 역류방지밸브를 설치한다.

2.6.4.1 압축가스설비의 인입배관에는 배관ㆍ호스 등이 파손될 때 가스가 압축가스설비로부터 방출되는 것을 방지하기 위하여 역류방지밸브를 설치한다.

2.6.4.2 압축장치의 입구 측 배관에는 역류방지밸브 등의 장치를 설치한다.

<신 설>

2.6.4 -----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.4.1 --------------------------------------------------------------------------

2.6.4.2 ---------------------------------

2.6.4.3 상용압력이 다른 둘 이상의 압축가스설비가 서로 배관으로 연결되는 경우에는 해당 배관에 상용압력이 높은 압축가스설비에서 상용압력이 낮은 압축가스설비 측으로 수소가 역류하는 것을 방지하기 위하여 역류방지밸브를 설치한다.

ㅇ 압력이 높은 압축가스설비에서 압력이 낮은 압축가스설비로의 가스 역류를 방지하기 위한 안전조치 신설

2.6.9 환기설비 설치

가연성가스의 가스설비실 및 저장설비실에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 다음 기준에 따라 환기설비를 설치하고 환기가 잘 되지 않는 곳에는 강제환기시설을 설치한다.

2.6.9.1 공기보다 가벼운 가연성가스의 경우 가스의 성질, 처리 또는 저장하는 가스의 양, 설비의 특성 및 실의 넓이 등을 고려하여 충분한 면적을 가진 2방향 이상의 개구부 또는 강제환기시설을 설치하거나 이들을 병설하여 환기를 양호하게 한 구조로 한다.

2.6.9.2 공기보다 무거운 가연성가스의 경우 가스의 성질, 처리 또는 저장하는 가스의 양, 설비의 특성 및 실의 넓이 등을 고려하여 충분한 면적을 갖고 바닥면에 접하여 2방향 이상의 개구부 또는 바닥면 가까이에 흡입구를 갖춘 강제환기설비를 설치하거나 이들을 병설하여 주로 바닥면에 접한 부분의 환기를 양호하게 한 구조로 한다.

2.6.9 -------

가연성가스의 가스설비실 및 저장설비실에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 다음 기준에 따라 환기설비를 설치한다.

2.6.9.1 공기보다 비중이 큰 가연성가스의 경우에는 바닥면에 접하도록, 공기보다 비중이 작은 가스는 천장이나 벽면 상부에서 0.3 m 이내에 2방향 이상의 환기구를 설치한다. 이 때 외기에 접하여 설치된 환기구의 통풍 가능 면적 합계는 바닥 면적 1 ㎡ 마다 300 ㎠(철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다)의 비율로 계산한 면적 이상(1개 환기구의 면적은 2 400 ㎠ 이하로 한다. 다만, 지붕과 벽 사이의 공간을 통하여 환기가 가능한 경우에는 환기구의 면적을 제한하지 않는다)으로 한다.

2.6.9.2 2.6.9.1에 따른 통풍구조로 설치하기 곤란할 경우에는 강제환기설비를 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1) 통풍능력은 바닥면적 1 ㎡ 마다 0.5 ㎥/분 이상으로 한다.

(2) 배기구는 바닥면(공기보다 비중이 작은 가스의 경우에는 천장) 가까이에 설치한다.

(3) 배기가스 방출구는 지면에서 5 m(공기보다 비중이 작은 가스의 경우에는 3 m) 이상의 높이에 설치한다.

ㅇ 환기설비 설치방법 명확화

- 기존 환기구의 높이등 규정이 불명확하여 공기보다 비중이 작은 도시가스시설의 환기설비 기준 준용

2.6.18 긴급분리장치 설치

충전호스에는 충전 중 자동차의 오발진으로 인한 충전기 및 충전호스의 파손을 방지하기 위해 다음 기준에 따라 긴급분리장치를 설치한다.

2.6.18.1 ~ 2.6.18.7 <생 략>

2.6.18.8 긴급분리장치와 충전설비 사이에는 충전자가 접근하기 쉬운 위치에 90°회전의 수동밸브를 설치한다.

2.6.18 ---------

-------------------------------------------------------------------------------

2.6.18.1 ~ 2.6.18.7 <현행과 같음>

2.6.18.8 <삭 제>

ㅇ 긴급분리장치 전단의 수동밸브 설치 의무 제외

- 충전설비 내의 수소는 –40℃로 해당 조건에서 사용 가능한 90도 회전 밸브를 구하는 것이 어려우며, 해당 밸브를 사용하지 않더라도 충전설비 내부의 수소의 양이 소량으로 누출에 따른 사고 가능성이 낮은 점을 고려

2.6.20 화염검지기 설치

수소화염의 감지를 위하여 충전기, 압축장치 및 압축가스설비에는 수소화염검지기를 설치한다.

2.6.20 화염검지기 설치

-------------- 충전기, 압축장치, 저장설비 및 압축가스설비 ------------------

ㅇ 화염검지기 설치 대상에 저장설비 추가

2.7.2 방호벽 설치

압축장치와 충전설비 사이 및 압축가스설비와 충전설비 사이에는 가스폭발에 따른 충격에 견딜 수 있고 한 쪽에서 발생하는 위해요소가 다른 쪽으로 전이되는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 방호벽을 설치한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

2.7.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치

철근콘크리트 방호벽은 그림 2.7.2.1.2① 및 그림 2.7.2.1.2②와 같이 처리설비, 압축가스설비 외면으로부터 방호벽 상단 및 양쪽 끝을 지나는 직선이 보호시설과 만나지 않도록 다음 기준에 따라 설치한다.

그림 2.7.2.1.2① 방호벽 설치 예(측면도)

그림 2.7.2.1.2② 방호벽 설치 예(평면도)

2.7.2.1.1 직경 9 ㎜ 이상의 철근을 가로․세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 배근하고 모서리 부분의 철근을 확실히 결속한 두께 120 ㎜ 이상, 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.7.2.1.2 기초는 다음 기준에 따른다.

(1) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다.

(2) 그림 2.7.2.1.2③과 같이 높이는 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다.

(3) 기초의 두께는 방호벽 최하부 두께의 120 % 이상으로 한다.

그림 2.7.2.1.2③ 철근콘크리트제 방호벽 설치 예

2.7.2.2 콘크리트블럭제 방호벽 설치

콘크리트블럭제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.2.1 철근을 2.7.2.1.1과 같이 배근․결속하고 블럭공동부에는 콘크리트 몰타르를 채운 두께는 150 ㎜ 이상, 높이는 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.7.2.2.2 두께 150 ㎜ 이상, 간격 3 200 ㎜ 이하의 보조벽을 그림 2.7.2.2.2와 같이 본체와 직각으로 설치한다.

그림 2.7.2.2.2 보조벽의 배치

2.7.2.2.3 보조벽은 그림 2.7.2.2.3과 같이 방호벽면으로부터 400 ㎜ 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 ㎜ 이상 아래에 있지 않게 한다.

그림 2.7.2.2.3 보조벽의 높이

2.7.2.2.4 기초는 일체로 된 철근콘크리트 기초이고, 기초의 높이는 350 ㎜ 이상으로 하되, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다.

2.7.2.3 강판제 방호벽 설치

강판제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.3.1 방호벽은 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판 또는 두께  [eqn: 3.2` _{-0.4}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판에 30 ㎜×30 ㎜ 이상의 앵글강을 가로․세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 세운 지주와 용접 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.7.2.3.2 앵글강의 보강은 그림 2.7.2.3.2와 같이 한다.

그림 2.7.2.3.2 강판제 방호벽의 앵글강 보강

2.7.2.3.3 지주는 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 하되 벽면과 모서리 및 벽면 양쪽 끝에도 설치한다.

2.7.2.3.4 지주와 벽면은 그림 2.7.2.3.4와 같이 필렛 용접으로 결속하고, 모서리 부의 지주는 모서리의 안쪽에, 벽부의 지주는 벽면의 바깥쪽(바깥쪽에 설치하기 곤란한 경우에는 안쪽에 설치할 수 있다)에 설치한다.

그림 2.7.2.3.4 지주의 설치방법

2.7.2.3.5 지주 규격은 표 2.7.2.3.5의 치수 이상으로 한다.

표 2.7.2.3.5 지주로 사용하는 형강의 치수(㎜)

등변 ㄱ 강	100×100
I 형 강	100×75
H 형 강	100×100
ㄷ 형 강	100×50

2.7.2.3.6 기초는 다음 기준에 따른다.

(1) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다.

(2) 높이는 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다.

(3) 지주는 그림 2.7.2.3.6의 보기와 같이 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나, M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정시킨다.

지주를 기초에 묻는 구조               지주를 기초에 앵커볼트로 고정하는 구조

그림 2.7.2.3.6  강판제 방호벽의 고정방법 보기

2.7.2 -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7.2.1 일반사항

2.7.2.1.1 방호벽의 일부 또는 전부를 고압가스설비 쪽으로 기울어진 구조로 하는 경우에는 그림 2.7.2.1.1과 같이 그 경사도가 90°미만이 되도록 한다.  이 경우, 기울어진 구조의 방호벽이 고압가스설비(배관등은 제외한다) 상부를 가리지 않도록 한다.

그림 2.7.2.1.1 기울어진 구조의 방호벽 설치 예

2.7.2.1.2 방호벽의 높이가 2 m를 초과하거나 방호벽이 기울어진 구조로 그 강도를 확보하기 어려운 경우에는「건축사법」제2조제1호에 따른 건축사 또는 「기술사법」제5조의7에 따라 등록한 건축구조기술사의 검토를 통해 적절한 보강조치를 한다.

2.7.2.1.3 방호벽은 그림 2.7.2.1.3① 및 그림 2.7.2.1.3②와 같이 설비 외면으로부터 방호벽 상단 및 양쪽 끝을 지나는 직선이 다른 설비와 만나지 않도록 설치한다. 다만, 설비와 설비 사이의 거리가 30 m를 초과하는 경우에는 그림 2.7.2.1.3① 및 그림 2.7.2.1.3②에 예시된 방호벽의 높이와 폭을 따르지 않을 수 있다.

그림 2.7.2.1.3① 방호벽 설치 예(측면도)

그림 2.7.2.1.3② 방호벽 설치 예(평면도)

2.7.2.2 철근콘크리트제 방호벽 설치

철근콘크리트제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

<삭 제>

<삭 제>

2.7.2.2.1 -----------------------------------------------------------------------------

2.7.2.2.2 --------------

(1) ----------------

(2) 그림 2.7.2.2.2③-------------------------- --------------

(3) ---------------------------------

그림 2.7.2.2.2③ ------------------

2.7.2.3 ----------------

-------------------------------

2.7.2.3.1 ---- 2.7.2.2.1---------------------------------------------------------------

2.7.2.3.2  ----------------------------------------------------

그림 2.7.2.3.2 --------

2.7.2.3.3 ----- 그림 2.7.2.3.3 ----------------------------------------------------------------------

그림 2.7.2.3.3 ---------

2.7.2.3.4 --------------------------------------------------------------

2.7.2.4 -----------

-------------------------

2.7.2.4.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7.2.4.2 --------- 그림 2.7.2.4.2 ---------

그림 2.7.2.4.2 ---------------

2.7.2.4.3 --------------------------------------------------

2.7.2.4.4 ------- 그림 2.7.2.4.4 -------------------------------------------------------------------------------------------

그림 2.7.2.4.4 ---------

2.7.2.4.5 -------- 표 2.7.2.4.5 --------------

표 2.7.2.4.5 -----------------

등변 ㄱ 강	100×100
I 형 강	100×75
H 형 강	100×100
ㄷ 형 강	100×50

2.7.2.4.6 -----------------

(1) --------------------------

(2) -----------------------------------

(3) ----- 그림 2.7.2.4.6 -------------------------------------------------

지주를 기초에 묻는 구조               지주를 기초에 앵커볼트로 고정하는 구조

그림 2.7.2.4.6  ---------------

ㅇ 방호벽을 설치하는 경우, 일부 또는 전부를 기울어진 형태로 설치할 수 있도록 규정

* ‘배관등’ 은 배관, 관이음매, 밸브를 통칭하는 것으로 FP216, FP217 2.5.1에서 약칭으로 규정함

ㅇ 설비와 설비 사이에 설치하는 방호벽의 설치 기준 명확화

ㅇ 2.1.1.3으로 규정 위치 이동

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

ㅇ 조항 번호 수정

2.8.1.1 압력계 설치

2.8.1.1.1 충전소에는 충전소에서 다음 기준에 따라 압력계를 설치한다.

(1) 충전소에는 표준이 되는 압력계를 2개 이상 비치한다.

(2) 압축장치 및 펌프의 토출압력, 저장설비 및 압축가스설비의 저장압력, 충전설비의 충전압력을 지시하기 위한 압력계를 각각 설치한다.

(3) 압력계의 지시눈금은 압력계가 부착되는 설비의 설계압력의 최소 150 %까지 지시할 수 있는 것으로 한다.

2.8.1.1 -------

2.8.1.1.1 충전소에는 다음 기준에 따라 압력계를 설치한다.

(1) 충전소에는 표준이 되는 압력계를 상용압력 구간별로 1개 이상으로 총 2개 이상 비치한다.

(2) ----------------------------------- ---------------------------------------

(3) ----------------------------------- ----------------------

ㅇ 수소자동차 충전소에 구비하여야 하는 표준압력계 개수 명확화

2.10 그 밖의 기준(내용 없음)

<신 설>

<신 설>

2.10 그 밖의 기준

2.10.1 충전설비 상부의 캐노피에는 다음의 설비 외에 다른 설비를 설치할 수 없다.

(1) 냉동설비

(2) 제어설비

(3) 전기설비

(4) 소화설비

2.10.2 2.10.1에 따라 캐노피 상부에 설비를 설치하는 경우에는 「건축사법」제2조제1호에 따른 건축사 또는 「기술사법」제5조의7에 따라 등록한 건축구조기술사로부터 캐노피구조의 안전도에 관한 확인을 받아야 한다.

ㅇ 고법 시행규칙 개정에 따른 내용 정합화

- 캐노피 상부에 설치 가능한 설비의 종류를 규정하고, 캐노피 상부 설비 설치 시 구조 안전도 검토를 실시하도록 규정

<신 설>

3.5 그 밖의 기준

충전시설에 설치한 가스누출검지경보장치, 긴급차단장치 및 화염검지기 등의 작동상태와 압축기‧압축가스설비 및 충전설비의 온도, 압력, 유량 등에 대한 정보를 실시간으로 한국가스안전공사에서 관리하는 전산시스템으로 전송한다.

ㅇ 고법 시행규칙 개정에 따른 내용 정합화

- 충전시설의 안전장치 작동상태를 가스안전공사로 송신하도록 하는 의무 규정 신설

4.1.3 정기검사

충전시설의 정기검사 항목은 2 및 3(3.1.3.2와 3.1.3.9는 제외)에서 정한 항목으로 한다.

(1) ~ (46) <생 략>

<신 설>

(47) 3.3.7.1에 따른 물분무장치 등 점검

(48) 3.3.8에 따른 부대설비 점검

(49) ~ (54) <생 략>

4.1.3 -----

------------------(3.1.3.2는 제외)------------------.

(1) ~ (46) <현행과 같음>

(47) 3.1.3.9에 따른 휴대용 가스누출검지기 비치

(48) ----------------

(49) ----------------

(50) ~ (55) <현행과 같음>

ㅇ 사업소 내 휴대용 가스검지기 보유 여부를 정기검사시에 확인할 수 있도록 규정