KGS FP216[제조식 수소자동차 충전의 시설 ‧ 기술 ‧ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 ~ 1.3.9 <생 략>

1.310 “가스설비”란 고압가스의 제조ㆍ저장설비(제조ㆍ저장설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소 밖에 있는 배관을 제외한다) 중 가스(해당 제조ㆍ저장하는 고압가스, 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스 및 해당 고압가스 제조의 원료가 되는 가스를 말한다)가 통하는 부분을 말한다.

1.3.11 “고압가스설비”란 가스설비 중 고압가스가 통하는 부분을 말한다.

<신  설>

<신  설>

1.3.12 ~ 1.3.27 <생 략>

1.3 ----

--------------------------.

1.3.1 ~ 1.3.9 <현행과 같음>

1.3.10  ------------- 제조·저장·사용 설비(제조·저장·사용 설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소 밖에 있는 배관은 제외한다) 중 가스(제조·저장되거나 사용 중인 고압가스, 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스, 해당 고압가스제조의 원료가 되는 가스 및 고압가스가 아닌 상태의 수소를 말한다)가 통하는 설비를 말한다.

1.3.11 ------------------ 다음의 설비를 말한다.

1.3.11.1 고압가스가 통하는 설비

1.3.11.2 1.3.11.1에 따른 설비와 연결된 것으로서 고압가스가 아닌 상태의 수소가 통하는 설비. 다만, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 수소연료사용시설에 설치된 설비는 제외한다.

1.3.12 ~ 1.3.27 <현행과 같음>

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 상세기준 부합화

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.7 <생 략>

<신  설>

<신  설>

1.5 ----

1.5.1 ~ 1.5.7 <현행과 같음>

1.5.8 가스설비 및 고압가스설비에 관한 경과조치

1.3.10 및 1.3.11의 개정 기준(1.3.11.2의 단서 규정은 제외한다)은 2021년 8월 27일부터 시행한다. 다만, 개정 기준의 시행 이전 종전 기준에 따라 허가를 받은 제조식 수소자동차 충전시설에 설치된 것으로서 개정 기준에 따라 새로이 가스설비 및 고압가스설비에 포함되는 고압가스가 아닌 상태의 수소가 통하는 설비는 개정 기준에도 불구하고 이 기준 2 및 3에 따른 시설·기술기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.9 고압가스설비의 제외 대상에 관한 경과조치

1.3.11.2의 단서 규정은 2022년 2월 5일부터 시행한다.

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 상세기준 부합화

산업통상자원부령 제411호 부칙 제2조

제2조(가스설비 및 고압가스설비에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 허가 또는 신고를 한 고압가스의 제조시설ㆍ저장시설ㆍ판매시설 또는 특정고압가스사용시설에 설치된 것으로서 제2조제1항제16호 및 제17호의 개정규정에 따라 새로이 가스설비 및 고압가스설비에 포함되는 고압가스가 아닌 상태의 수소가 통하는 설비는 이 규칙에 따른 시설기준 및 기술기준에 적합한 것으로 본다.

2.1 배치기준

2.1.1 <생 략>

2.1.2 화기와의 거리

가스설비의 외면과 전선, 화기(그 설비안의 것을 제외한다)를 취급하는 장소 및 인화성물질 또는 가연성물질 저장소와의 사이에는 그 화기가 저장설비ㆍ처리설비ㆍ압축가스설비 및 충전설비에 악영향을 미치지 아니하도록 다음 기준에 따른 거리를 유지한다.

2.1.2.1 가스설비는 고압전선(직류의 경우에는 750 V를 초과하는 전선을, 교류의 경우에는 600 V를 초과하는 전선을 말한다)까지 수평거리 5 m, 저압전선(직류의 경우에는 750 V 이하의 전선을, 교류의 경우에는 600 V 이하의 전선을 말한다)까지 1 m 이상의 거리를 유지한다.

2.1.2.2 가스설비의 외면으로부터 화기(그 설비내의 것을 제외한다)를 취급하는 장소까지는 8 m 이상의 우회거리를 유지한다.

<신  설>

<신  설>

2.1.2.3 가스설비 및 충전설비는 인화성물질 또는 가연성물질의 저장소로부터 8 m 이상의 거리를 유지한다.

2.1.2.4 가스설비와 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)를 취급하는 장소까지 8 m 이상의 우회거리를 두거나 가스가 유동하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 유동방지시설을 설치한다.

2.1.2.4.1 유동방지시설은 높이 2 m 이상의 내화성 벽으로 하고, 가스설비 등 화기를 취급하는 장소와 우회수평거리 8 m 이상을 유지한다.

2.1.2.4.2 불연성 건축물 안에서 화기를 사용하는 경우 가스설비 등으로부터 수평거리 8 m 이내에 있는 건축물 개구부는 방화문 또는 망입유리로 폐쇄하고, 사람이 출입하는 출입문은 2중문으로 한다.

2.1.3 ~ 2.1.6 <생 략>

2.1 -----

2.1.1 <현행과 같음>

2.1.2 --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.1.2.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.1.2.2 ------------- 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)를 취급하는 장소까지 8 m 이상의 우회거리를 두거나 가스가 유동하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 유동방지시설을 설치한다.

2.1.2.2.1 유동방지시설은 높이 2 m 이상의 내화성 벽으로 하고, 가스설비 등과 화기를 취급하는 장소 사이에는 우회수평거리 8 m 이상을 유지한다.

2.1.2.2.2 불연성 건축물 안에서 화기를 사용하는 경우 가스설비 등으로부터 수평거리 8 m 이내에 있는 건축물 개구부는 방화문 또는 망입유리로 폐쇄하고, 사람이 출입하는 출입문은 2중문으로 한다.

2.1.2.3 가스설비는 ----------------------------------------------------.

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

2.1.3 ~ 2.1.6 <현행과 같음>

ㅇ 가스설비와 화기와의 거리에 관한 규정사항으로 2.1.2.2 및 2.1.2.4에서 중복으로 규정하고 있는 내용을 2.1.2.2로 통합하여 규정

ㅇ 문구 정비(“충전설비”는 “가스설비”에 포함되는 것으로 “가스설비”로 규정)

ㅇ 가스설비와 화기와의 거리에 관한 규정사항으로 2.1.2.2 및 2.1.2.4에서 중복으로 규정하고 있는 내용을 2.1.2.2로 통합하여 규정

2.2 기초기준

고압가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2.1 지반조사

가스설비의 지반조사는 다음 기준에 따라 실시한다.

2.2.1.1 고압가스설비(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크나 압력용기, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다. 이하 2.2.1에서 같다)를 설치하는 경우에는 그 장소에서 고압가스설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.

<신  설>

<신  설>

2.2.1.2 ~ 2.2.1.5 <생 략>

2.2.2 ~ 2.2.3 <생 략>

2.2 ----

-----------------------------------------------------------------------.

2.2.1 ----.

----------------------------.

2.2.1.1 다음의 고압가스설비를 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 1.3.11.1에 따른 고압가스설비. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1 톤 미만인 저장탱크나 압력용기, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다.

(2) 1.3.11.2에 따른 고압가스설비 중 고압가스가 아닌 상태의 수소를 제조·저장하는 설비(반응기 및 가스홀더, 수소의 품질을 균질화하기 위한 설비를 포함하며, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다)로써 그 설비의 중량(제조·저장하는 설비 및 그 부속설비가 동일 프레임 위에 설치되어 있는 경우 그 프레임을 포함하여 프레임 위에 고정 설치된 설비의 총 중량)이 1 톤 이상인 것

2.2.1.2 ~ 2.2.1.5 <현행과 같음>

2.2.2 ~ 2.2.3 <현행과 같음>

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 세부 안전기준 반영

- 규칙개정으로 “고압가스설비”의 범위가 확대됨에 따라 지반조사 대상 조정반영

① 고압가스가 통하는 “고압가스설비”는 현행기준 유지

② 저압의 수소가 통하는 “고압가스설비” 중 중량이 1톤 이상인 제조·저장설비를 지반조사 대상으로 규정

* 사용설비(연료전지, 시험 · 분석 장비 등)는 지반조사 대상에서 제외

2.3 저장설비기준

2.3.1 저장설비 재료

가연성가스의 가스설비실 및 저장설비실과 인화성 또는 발화성원료의 저장실 벽은 불연재료를 사용하고, 그 지붕은 불연 또는 난연의 가벼운 재료를 사용한다. <단서 신설>

2.3.2 ~ 2.3.3 <생 략>

2.3 -------

2.3.1 -------

-------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 고압가스가 아닌 상태의 수소를 소비하는 설비를 설치한 실의 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 않을 수 있다.

2.3.2 ~ 2.3.3 <현행과 같음>

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 세부 안전기준 반영

- 저압수소가 통하는 가스설비실에 대하여 벽면은 불연재료, 지붕은 가벼운 불연 또는 난연재료를 사용하도록 규정

- 다만, 연구·실험실 등에서는 소비설비(시험기기 등)를 보편적으로 실내에 설치·사용함을 고려 “소비설비를 설치한 실”에 대해서는 가벼운 지붕재료 적용기준 예외 규정

2.4 가스설비기준

2.4.1 ~ 2.4.4 <생 략>

2.4.5 가스설비 성능

가스설비는 고압가스를 안전하게 취급할 수 있도록 다음 기준에 따른 내압성능 및 기밀성능을 가진 것으로 한다.

2.4.5.1 가스설비 기밀성능

배관ㆍ튜브ㆍ호스 및  배관계 등은 고압가스를 안전하게 수송할 수 있도록 하기 위하여 설치 후 상용압력 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

2.4.5.2 가스설비 내압성능

2.4.5.2.1 고압가스설비(용기등을 제외한다)는 상용압력의 1.5배(구조상 물로 실시하는 내압시험이 곤란하여 공기ㆍ질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우나 압력용기와 그 압력용기에 직접 연결되어 있는 배관의 경우에는 1.25배) 이상의 압력(이하 “내압시험압력”이라 한다)으로 내압시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다. <단서 신설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

2.4.5.2.2 초고압(압력을 받는 금속부의 온도가 -50 ℃ 이상 350 ℃ 이하인 고압가스 설비의 상용압력이 98 ㎫ 이상인 것을 말한다. 이하 같다)의 고압가스설비와 초고압의 배관에 대하여는 상용압력의 1.25배(운전압력이 충분히 제어될 수 있는 경우에는 공기 등의 기체에 따른 상용압력의 1.1 배) 이상의 압력으로 실시할 수 있다.

2.4 -------

2.4.1 ~ 2.4.4 <현행과 같음>

2.4.5 --------

-----------------------------------------------------------.

2.4.5.1 ----------

----------------------------------------------------------------------------------------.

2.4.5.2 ----------

2.4.5.2.1 고압가스설비는 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 다음에 해당하는 고압가스설비는 내압시험을 실시하지 않을 수 있다.

(1) 법 제17조에 따라 검사에 합격한 용기등

(2) 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조에 따른 검사에 합격한 수소용품

(3) 1.3.11.2에 따른 것으로서 「산업안전보건법」 제84조에 따른 안전인증을 받은 압력용기

(4) 그 밖에 1.3.11.2에 따른 고압가스설비 중 수소를  소비하는 설비로서 그 구조상 가압이 곤란한 부분

2.4.5.2.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 세부 안전기준 반영

- 규칙개정으로 “고압가스설비”의 범위가 확대됨에 따라 내압시험 대상 조정반영

① 고압가스가 통하는 고압가스설비(기존대상)

→ 현행기준 유지

② 저압수소가 통하는 고압가스설비(추가대상)

→ 저압수소가 통하는 부분에 대하여 내압시험을 실시토록 규정하되, 「수소법」제44조에 따른 검사에 합격한 수소용품 및 「산업안전보건법」 제84조에 따라 안전인증을 받은 압력용기, 고압가스가 아닌 상태의 수소를 소비하는 설비로서 그 구조상 가압이 곤란한 부분에 대해서는 내압시험 대상에서 제외 규정 반영

2.5 배관설비기준

2.5.1 배관설비 재료

배관·관이음매 및 밸브(이하 “배관등”이라 한다)에 사용하는 재료는 고압가스의 종류·성질·상태·온도 및 압력 등에서 안전성을 확보할 수 있도록 그 고압가스를 취급하기에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것으로서, 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

2.5.1.1 ~ 2.5.1.4 <생 략>

2.5.1.5 배관설비 재료의 사용제한

2.5.1.5.1 ~ 2.5.1.5.2 <생 략>

2.5.1.5.3 다음의 탄소강 강재는 사업소 밖의 배관재료로 사용하지 아니한다.

(1) KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 KS D 3515(용접구조용 압연강재)의 1종 A, 2종 A 및 3종 A는 다음에 사용하지 아니한다.

(1-1) 독성가스를 수송하는 배관등

(1-2) 설계압력이 1.6 ㎫를 초과하는 내압부분

(1-3) 설계압력이 1 ㎫를 초과하는 길이 이음매를 가지는 관 또는 관이음

(1-4) 두께가 16 ㎜를 초과하는 내압부분

(2) KS D 3515(용접구조용 압연 강재)[1 종 A, 2 종 A, 3 종 A를 제외한다]는 설계압력이 3 ㎫를 초과하는 배관등에 사용하지 아니한다.

2.5.1.5.4 다음의 주철품은 사업소 밖에 설치하는 배관재료로 사용하지 아니한다.

(1) SPS-KFCA-D4301-5015(구상 흑연 주철품)의 3종ㆍ4종 및 5종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)  중 GCMB 30-6,  백심가단 주철품, 퍼얼라이트 가단주철품은 다음에 사용하지 아니한다.

(1-1) 독성가스를 수송하는 배관등

(1-2) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관등

(1-3) 설계압력이 1.6 ㎫를 초과하는 가연성가스 및 독성가스외의 가스밸브 및 플랜지

(1-4) 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃를 초과하는 배관등

(2) SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연 주철품)의 1종, 2종 및  SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB는 다음에 사용하지 아니한다.

(2-1) 독성가스를 수송하는 배관등

(2-2) 설계압력이 1.6 ㎫를 초과하는 밸브 및 플랜지

(2-3) 설계압력이 1.1 ㎫를 초과하는 가연성가스 및 독성가스외의 가스를 수송하는 내압부분으로 밸브 및 플랜지외의 것

(2-4) 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃를 초과하는 배관등

(3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철주조품은 다음에 사용하지 아니한다.

(3-1) 독성가스(포스겐 및 시안화수소에 한정한다)를 수송하는 배관등

(3-2) 설계압력이 2.4 ㎫를 초과하는 밸브 및 플랜지

(3-3) 설계온도가 -5 ℃ 미만 또는 350 ℃를 초과하는 배관등

2.5.1.5.5 ~ 2.5.1.5.7 <생 략>

2.5.2 ~ 2.5.9 <생 략>

2.5 배관설비기준

2.5.1 -------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.1.1 ~ 2.5.1.4 <현행과 같음>

2.5.1.5 --------------

2.5.1.5.1 ~ 2.5.1.5.2 <현행과 같음>

2.5.1.5.3 ---------- 배관재료로 사용하지 않는다.

(1) ---------------------------------------------------------------- 않는다.

(1-1) -----------------

(1-2) ----------------------

(1-3) -----------------------------------

(1-4) -----------------

(2) ----------------------------------------------------------------- 않는다.

2.5.1.5.4 ---------- 배관재료로 사용하지 않는다.

(1) --------------------------------------------------------------------------------- 펄라이트 ------------------ 않는다.

(1-1) ---------------

(1-2) -------------------------

(1-3) -------------------------------------------

(1-4) ------------------------------

(2) -------------------------------------------------------------------------------- 않는다.

(2-1) ---------------

(2-2) ---------------------------

(2-3) ---------------------------------------------------------------

(2-4) -----------------------------

(3) ------------------------------------------------ 않는다.

(3-1) ----------------------------------

(3-2) -------------------------

(3-3) -------------------------------

2.5.1.5.5 ~ 2.5.1.5.7 <현행과 같음>

2.5.2 ~ 2.5.9 <현행과 같음>

ㅇ 배관재료 사용제한기준 정합화 및 본딧말을 준말로 수정

- 2.5.1.5.3에 따른 탄소강 강재는 사업소 밖 뿐만 아니라 사업소 내의 배관재료 사용제한

( ※ FP111, FP112, FP211, FU111 등과 정합화 )

ㅇ 배관재료 사용제한기준 정합화 및 본딧말을 준말로 수정, 표기오류 수정

- 2.5.1.5.4에 따른 주철품은 사업소 밖 뿐만 아니라 사업소 내의 배관재료로 사용제한

( ※ FP111, FP112, FP211, FU111 등과 정합화 )

4.2 검사방법

4.2.1 중간검사

중간검사는 다음 검사방법에 따라 실시한다.

4.2.1.1 ~ 4.2.1.4 <생 략>

4.2.1.5 내압 및 기밀시험

내압 및 기밀시험은 가스설비나 배관의 설치가 완료되어 시험을 실시할 수 있는 상태의 공정에서 다음 기준에 따라 실시한다.

4.2.1.5.1 <생 략>

4.2.1.5.2 기밀시험방법

고압가스설비와 배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (7) <생 략>

<신  설>

4.2.1.6 ~ 4.2.1.7 <생 략>

4.2.2 완성검사 및 정기검사

완성검사 및 정기검사의 항목별 검사방법은 다음과 같고, 시설검사 시 용기 등의 검사품 여부를 확인한다.

4.2.2.1 ~ 4.2.2.20 <생 략>

4.2.2.21 고압가스설비의 내압능력

(1) 고압가스설비의 내압ㆍ기밀시험 기준은 4.2.1.5를 준용하고, 검사방법은 자기압력기록계 등을 사용하여 계측 및 확인한다.

(2) 법 제17조제1항 및 제2항에 따라 검사에 합격한 용기ㆍ냉동기ㆍ특정설비에 대한 내압시험은 합격증명서 확인으로, 펌프 ㆍ압축기 등에 대한 내압시험 및 기밀시험은 제조자의 시험성적서 확인으로 갈음한다.

<신  설>

<신  설>

<신  설>

(3) 튜브 및 호스로 설치된 배관계로서 상용압력 이상으로 기밀시험을 실시한 경우에는 내압시험을 생략한다.

4.2.2.22 ~ 4.2.2.34 <생 략>

4.2 ----

4.2.1 ----

-----------------------.

4.2.1.1 ~ 4.2.1.4 <현행과 같음>

4.2.1.5 -----------

------------------------------------------------------------------.

4.2.1.5.1 <현행과 같음>

4.2.1.5.2 -------

---------------------------------.

(1) ~ (7) <현행과 같음>

(8) 1.3.11.2에 따른 고압가스설비 중 수소를 소비하는 설비는 그 설비 전단에 설치된 밸브까지 기밀시험을 실시한다.

4.2.1.6 ~ 4.2.1.7 <현행과 같음>

4.2.2 -----------

--------------------------------------------------------.

4.2.2.1 ~ 4.2.2.20 <현행과 같음>

4.2.2.21 -------------

(1) --------- 내압시험 기준은 ------------------------------------------------.

(2) 법 제17조제1항 및 제2항에 따라 검사에 합격한 용기등에 대한 내압시험은 합격증명서 또는 각인(刻印), 표시 사항의 확인으로 갈음한다.

(3) 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조제1항에 따른 검사에 합격한 수소용품에 대한 내압시험은 같은 조 제2항에 따른 각인(刻印) 또는 표시 사항의 확인으로 갈음한다.

(4) 「산업안전보건법」 제84조제1항에 따라 안전인증을 받은 압력용기에 대한 내압시험은 같은 법 제85조제1항에 따른 안전인증표시의 확인으로 갈음한다.

(5) 펌프·압축기 등에 대한 내압시험 및 기밀시험은 제조자의 시험성적서 확인으로 갈음한다.

(6) 튜브 및 호스로 설치된 배관계로서 상용압력 이상으로 기밀시험을 실시한 경우에는 내압시험을 생략한다.

4.2.2.22 ~ 4.2.2.34 <현행과 같음>

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 세부 안전기준 반영

- 시험·분석기기 등 고압가스가 아닌 상태의 수소를 소비하는 설비는 그 구조상 가압이 곤란*함을 고려 기밀시험에 관한 예외 규정 반영

* 시험설비, 연소기 등 수소를 소비하는 후단이 개방된 구조인 관계로 가압이 곤란

ㅇ 오류 문구 수정

ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」개정[산업통상자원부령 제411호(2021.02.26.)]에 따른 세부 안전기준 반영

- 내압시험 제외대상(「수소법」에 따른 검사에 합격한 수소용품 및 「산업안전보건법」에 따른 안전인증을 받은 압력용기)의 경우 합격 표시 사항 확인으로 내압시험을 갈음하도록 규정