KGS FP217 (저장식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사 기준 ) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
1.5 경과조치 1.5.1 <생 략> <신 설>	1.5 경과조치 1.5.1 <현행과 같음> 1.5.2 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치 2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.7.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다.	ㅇ 2.7.2.3.1 개정내용 적용 시 기존 설치가 허용된 두께 (5.4 ~ 5.6) ㎜ 강판은 사용이 불가하므로 이에 대한 경과조치 신설
2.7.2.3 강판제 방호벽 설치 강판제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다. 2.7.2.3.1 두께 6 ㎜(허용공차:±0.6 ㎜) 이상의 강판 또는 두께 3.2 ㎜(허용공차:±0.34 ㎜) 이상의 강판에 30 ㎜×30 ㎜ 이상의 앵글강을 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 세운 지주와 용접 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	2.7.2.3 --------- ---------------------. 2.7.2.3.1 방호벽은 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판 또는 두께 [eqn: 3.2` _{-0.4}^{+0.8}] ㎜ ----------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 국제표준 규격이 반영된 최신 국가표준(KS D 3500) 내 강판제 방호벽 허용공차 내용 수정