KGS FP332 (액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준 ) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.23 <생 략>

<신 설>

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.23 <현행과 같음>

1.5.24 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치

2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.7.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다.

ㅇ 2.7.2.3.1 개정내용 적용 시 기존 설치가 허용된 두께 (5.4 ~ 5.6) ㎜ 강판은 사용이 불가하므로 이에 대한 경과조치 신설

2.7.2.3 강판제 방호벽

2.7.2.3.1 방호벽은 두께 6 ㎜ 이상의 강판 또는 두께 3.2  ㎜ 이상의 강판에 30 ㎜×30 ㎜ 이상의 앵글강을 가로․세로 400 ㎜ 이하 간격으로 용접 보강한 강판)을 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 세운 지주와 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상의 것으로 한다.

2.7.2.3 ---------

2.7.2.3.1 방호벽은 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판 또는 두께  [eqn: 3.2` _{-0.4}^{+0.8}] ㎜ --------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 국제표준 규격이 반영된 최신 국가표준(KS D 3500) 내 강판제 방호벽 허용공차 내용 반영

4.2.2.4.2 <생 략>

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 기밀시험

(3-1) ~ (3-5) <생 략>

(3-6) 정기검사 시 기밀시험은 사용압력 이상으로 하고, 다음기준에 따라 실시한다.

(3-6-1) <생 략>

(3-6-2) 사업소 내 지하매설 배관은 다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-6-2-1) <생 략>

(3-6-2-2) 5 m 간격으로 배관 노선상에 설치되어 있는 깊이 약 50 ㎝ 이상의 검지공(보링이 가능한 경우에는 같은 깊이와 간격으로 보링을 한 곳)을 통해 가스누출검지기로 가스누출 여부를 확인

<신 설>

<신 설>

(3-6-3) 사업소 외 지하매설 배관은 다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-6-3-1) ~ (3-6-3-2) <생 략>

(3-6-3-3) 50 m 간격으로 배관의 노선상에 깊이 약 50 ㎝ 이상으로 보링을 하고 가스누출검지기로 가스누출 여부 검사 실시. 다만, 보도블록, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등으로 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 통해 가스누출 여부 검사 실시

<신 설>

<신 설>

(4) <생 략>

4.2.2.4.2 <현행과 같음>

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ----

(3-1) ~ (3-5) <현행과 같음>

(3-6) -----------------------------------------.

(3-6-1) <현행과 같음>

(3-6-2)--------------------------------------------.

(3-6-2-1) <현행과 같음>

(3-6-2-2) --------------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상의 ---------------------------------------

(3-6-2-2-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-6-2-2-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(3-6-3) -----------------------------------------------.

(3-6-3-1) ~ (3-6-3-2) <현행과 같음>

(3-6-3-3) ------------------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 ----------------------------------------------------------------------------------

(3-6-3-3-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-6-3-3-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(4) <현행과 같음>

◦ 보링시 50cm 이하 매설된 가스배관과 지하 타시설물(통신선, 전력선 등)을 손상시킬 수 있어 보링 깊이를 가스누출시 확인이 가능한 최소깊이*로 합리화

* KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따라

❶ 아스팔트로 포장된 경우 : 기층 이상

❷ 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층 이상

◦ (일본)가스공작물의 기술상의 기준을 정하는 성령에 대한 해석례

구 분	기 준
보링 깊이	깊이 약 50㎝로 볼링 다만, 포장이 되어있는 경우는 표층 (기층을 포함)을 관통 노반에 이르는 깊이 이상

KGS FP332(액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성 평가 기준) 전면개편안 신·구조문 대비표

현행

개정안

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제5조제1항에 따른 액화석유가스 충전사업 중 용기[자동차연료용 용기 및 내용적 1리터 미만의 용기(이하 “소형용기”라 한다)는 제외한다]에 액화석유가스를 충전하여 공급하는 사업(자동차에 고정된 탱크를 이용하여 저장탱크 및 소형저장탱크에 공급하는 것을 포함한다) 의 시설·기술·검사·정밀안전진단 및 안전성평가 기준에 대하여 적용한다. <개정 15.11.4>

1.1 적용 범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제5조제1항에 따른 액화석유가스 충전사업 중 용기[자동차 연료용 용기 및 내용적 1리터 미만의 용기(이하 “소형용기”라 한다)는 제외한다]에 액화석유가스를 충전하여 공급하는 사업(자동차에 고정된 탱크를 이용하여 저장탱크 및 소형저장탱크에 공급하는 것을 포함한다) 의 시설·기술·검사·정밀안전진단 및 안전성 평가 기준에 적용한다. <개정 15.11.4>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.16 “평형 벨로우즈형 안전밸브(Balanced Bellows Safety Valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화로 인하여 성능특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다.

1.3.16 “평형 벨로즈형 안전밸브(balanced bellows safety valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화에 따라 인하여 성능 특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

1.3.25 "상대위험순위결정(Dow And Mond Indices) 기법"이란 설비에 존재하는 위험에 대하여 수치적으로 상대위험 순위를 지표화하여 그 피해정도를 나타내는 상대적 위험 순위를 정하는 안전성평가기법을 말한다.

1.3.25 "상대위험순위결정(dow and mond indices) 기법"이란 설비에 존재하는 위험을 수치적인 상대위험 순위로 지표화하여 그 피해 정도를 나타내는 상대적 위험 순위를 정하는 안전성평가기법을 말한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

1.3.27 "사고예상질문분석(WHAT-IF) 기법"이란 공정에 잠재하고 있으면서 원하지 않은 나쁜 결과를 초래할 수 있는 사고에 대하여 예상질문을 통해 사전에 확인함으로써 그 위험과 결과 및 위험을 줄이는 방법을 제시하는 정성적 안전성평가기법을 말한다.

1.3.27 "사고예상질문분석(WHAT-IF) 기법"이란 공정에 잠재하고 있으면서 원하지 않은 나쁜 결과를 초래할 수 있는 사고를 예상질문을 통해 사전에 확인함으로써 그 위험과 결과 및 위험을 줄이는 방법을 제시하는 정성적 안전성 평가 기법을 말한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

1.3.28 "위험과 운전분석(Hazard And Operablity Studies, HAZOP) 기법"이란 공정에 존재하는 위험 요소들과 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제점을 찾아내어 그 원인을 제거하는 정성적인 안전성평가기법을 말한다.

1.3.29 "이상위험도 분석(Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis, FMECA) 기법"이란 공정 및 설비의 고장의 형태 및 영향, 고장형태별 위험도 순위 등을 결정하는 기법을 말한다.

1.3.30 "결함수분석(Fault Tree Analysis, FTA) 기법"이란 사고를 일으키는 장치의 이상이나 운전사 실수의 조합을 연역적으로 분석하는 정량적 안전성평가기법을 말한다.

1.3.31 "사건수분석(Event Tree Analysis, ETA) 기법"이란 초기사건으로 알려진 특정한 장치의 이상이나 운전자의 실수로부터 발생되는 잠재적인 사고결과를 평가하는 정량적 안전성평가기법을 말한다.

1.3.32 "원인결과분석(Cause-Consequence Analysis, CCA) 기법"이란 잠재된 사고의 결과와 이러한 사고의 근본적인 원인을 찾아내고 사고 결과와 원인의 상호관계를 예측·평가하는 정량적 안전성평가기법을 말한다.

1.3.28 "위험과 운전분석(hazard and operablity studies, HAZOP) 기법"이란 공정에 존재하는 위험 요소들과 공정의 효율을 떨어뜨릴 수 있는 운전상의 문제점을 찾아내어 그 원인을 제거하는 정성적인 안전성 평가 기법을 말한다.

1.3.29 "이상위험도 분석(ffailure modes, effects, and criticality analysis, FMECA) 기법"이란 공정, 설비의 고장 형태 및 영향, 고장 형태별 위험도 순위 등을 결정하는 기법을 말한다.

1.3.30 "결함수분석(fault tree analysis, FTA) 기법"이란 사고를 일으키는 장치의 이상이나 운전사 실수의 조합을 연역적으로 분석하는 정량적 안전성 평가 기법을 말한다.

1.3.31 "사건수분석(event tree analysis, ETA) 기법"이란 초기 사건으로 알려진 특정한 장치의 이상이나 운전자의 실수로 발생되는 잠재적인 사고 결과를 평가하는 정량적 안전성 평가 기법을 말한다.

1.3.32 "원인결과분석(cause-consequence analysis, CCA) 기법"이란 잠재된 사고의 결과와 이러한 사고의 근본적인 원인을 찾아내고 사고 결과와 원인의 상호관계를 예측·평가하는 정량적 안전성 평가 기법을 말한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

1.3.33 “폭발방지장치”란 액화석유가스 저장탱크 외벽이 화염으로 국부적으로 가열될 경우 그 저장탱크 벽면의 열을 신속히 흡수·분산시킴으로서 탱크벽면의 국부적인 온도상승에 따른 저장탱크의 파열을 방지하기 위하여 저장탱크 내벽에 설치하는 다공성 벌집형 알루미늄합금박판을 말한다.

1.3.34 “태양광발전설비”란 태양빛을 직접 전기에너지로 변환시키는 발전설비로서 태양빛을 받아 전기를 발생시키는 태양전지로 구성된 집광판(모듈), 전력변환장치(인버터) 등으로 구성된 설비를 말한다. <신설 16.3.9>

1.3.33 “폭발방지장치”란 액화석유가스 저장탱크 외벽이 화염으로 국부적으로 가열될 경우 그 저장탱크 벽면의 열을 신속히 흡수·분산함으로써 탱크 벽면의 국부적인 온도 상승에 따른 저장탱크의 파열을 방지하기 위하여 저장탱크 내벽에 설치하는 다공성 벌집형 알루미늄합금 박판을 말한다.

1.3.34 “태양광발전설비”란 태양빛을 직접 전기에너지로 변환시키는 발전설비로서, 태양빛을 받아 전기를 발생시키는 태양전지로 구성된 집광판(모듈), 전력변환장치(인버터) 등을 말한다. <신설 16.3.9>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.1.2 고압가스이외의 가스가 통하는 배관의 압력을 받는 부분에 사용되는 재료는 사용조건에 따라 다음 규격재료 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 가지는 재료로 한다. 다만 2.5.1.1.1에 따른 고압배관의 재료는 저압배관에 사용할 수 있다.

(1) 관재료

(1-1) KS D 3507(배관용 탄소 강관)

(1-2) KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소 강관)

(1-3) KS D 3631(연료가스용 배관재료기준)

(1-4) KS 표시허가제품인 가스용 폴리에틸렌관. 다만, 지하매몰배관에만 해당되고 상용압력은 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따른다.

(2) 관이음쇠 재료

(2-1) KS D 3631(연료가스용 배관재료기준)

(2-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관)

1.5.1.2 고압가스 이외의 가스가 통하는 배관에 압력을 받는 부분의 재료는 사용 조건에 따라 다음 규격 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 가지는 재료로 한다. 다만 2.5.1.1.1에 따른 고압배관의 재료는 저압배관에 사용할 수 있다.

(1) 관 재료

(1-1) KS D 3507(배관용 탄소 강관)

(1-2) KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소 강관)

(1-3) KS D 3631(연료가스용 배관 재료 기준)

(1-4) KS 표시허가제품인 가스용 폴리에틸렌관. 이는 지하 매몰 배관에만 해당되고 상용압력은 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따른다.

(2) 관 이음쇠 재료

(2-1) KS D 3631(연료가스용 배관 재료 기준)

(2-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관)

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

1.5.2 안전장치의 설치에 관한 경과조치

2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설에 대하여는 2.6.1에 불구하고 부록 A에 따른다.

1.5.2 안전장치의 설치에 관한 경과조치

2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술 검토를 받은 시설은 2.6.1에 불구하고 부록 A에 따른다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.3 방호벽에 관한 경과조치

1.5.3.1 2001년 10월 5일 이전에 허가를 받은 시설에 설치된  용기보관실이 건축물 안에 설치되어 있는 경우에는 2.7.2.3.6을 적용하지 아니한다.

1.5.3 방호벽에 관한 경과조치

1.5.3.1 2001년 10월 5일 이전에 허가를 받은 시설에 설치된  용기 보관실이 건축물 안에 설치되어 있는 경우에는 2.7.2.3.6을 적용하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.3.3 2006년 10월 31일 이전에 허가 또는 검사를 받은 시설은 2.7.2.3.6(1)의 후단기준을 적용하지 아니할 수 있다.

1.5.3.3 2006년 10월 31일 이전에 허가 또는 검사를 받은 시설은 2.7.2.3.6(1)의 후단 기준을 적용하지 않을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.5 저장탱크의 내열구조 및 냉각살수장치 등의 기준에 관한 경과조치

1.5.5.1 1999년 7월 1일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설은 2.3.2.1.1(1)에 불구하고 저장탱크(저장탱크에 부속하는 액면계 및 밸브류를 포함한다)에 대하여 강구해야 할 내열구조 및 냉각살수장치 등에 대하여만 적용한다.

1.5.5 저장탱크의 내열구조 및 냉각살수장치 등의 기준에 관한 경과조치

1.5.5.1 1999년 7월 1일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설은 2.3.2.1.1(1)에 불구하고 저장탱크(저장탱크에 부속하는 액면계 및 밸브류를 포함한다)에 강구해야 할 내열구조 및 냉각살수장치 등에만 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.5.2 2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2006년 3월 8일까지 2.3.2.1.1(3)에 적합하게 하도록 한다.

1.5.5.2 2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술 검토를 받은 시설은 2006년 3월 8일까지 2.3.2.1.1(3)에 적합하게 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.6 소형저장탱크에 의한 설치·공급 및 사용기준에 관한 경과조치

1.5.6.1 2001년 7월 5일 이전에 설치된 시설은 2.3.3.2.3(14)를 적용하지 아니한다.

1.5.6 소형저장탱크에 의한 설치·공급 및 사용 기준에 관한 경과조치

1.5.6.1 2001년 7월 5일 이전에 설치된 시설은 2.3.3.2.3(14)를 적용하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.6.2 2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.6.1.8(2)에 불구하고 다음에 따른다.

산업자원부고시 제2005-26호(2005년 3월 8일 제2-4-4조의 규정에 따른 경과조치

(1) 소형저장탱크의 안전밸브에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출구의 위치를 건축물 개구부로부터 수평거리 1 m 이상, 연소기의 개구부 및 환기용 공기흡입구로부터 각각 1.5 m 이상 떨어지게 한 경우에는 2.6.1.8 본문 및 2.6.1.8(1)을 적용하지 아니할 수 있다.

1.5.6.2 2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술 검토를 받은 시설은 2.6.1.8(2)에 불구하고 다음에 따른다.

(1) 소형저장탱크의 안전밸브에는 가스방출관을 설치한다. 이때 가스방출구의 위치를 건축물 개구부로부터 수평거리 1 m 이상, 연소기의 개구부 및 환기용 공기흡입구로부터 각각 1.5 m 이상 떨어지게 한 경우에는 2.6.1.8 본문 및 2.6.1.8(1)을 적용하지 않을 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.6.3 2006년 10월 31일 이전에 허가 또는 검사를 받은 시설은 2.3.3.2.3(3)과 2.3.3.2.3(13)에 불구하고 각각 다음에 따른다.

산업자원부고시 제2006-109호(2006년 10월 31일) 제2-4-5조의 규정에 따른 경과조치

(1) 소형저장탱크는 그 바닥이 지면보다 5 ㎝ 이상 높게 설치된 콘크리트 바닥 등에 설치한다.

(2) 목조 또는 가연성의 건조물이 있는 장소에 설치하는 경우에 목조 또는 가연성의 건조물과 소형저장탱크와의 사이에 유지해야 하는 거리는 표 2.3.3.2.1(1)에서 정한 건축물 개구부에 대한 거리로 한다. 다만, 목조 또는 가연성의 건조물과의 사이에 이 거리를 유지하지 못한 경우에는 탱크, 기화기 등에 대한 살수장치를 설치하거나, 2.3.3.2.1(2)의 단서와 같은 방법으로 방호벽을 설치한다.

1.5.6.3 2006년 10월 31일 이전에 허가 또는 검사를 받은 시설은 2.3.3.2.3(3)과 2.3.3.2.3(13)에 불구하고 각각 다음에 따른다.

(1) 소형저장탱크는 그 바닥이 지면보다 5 ㎝ 이상 높게 설치된 콘크리트 바닥 등에 설치한다.

(2) 목조 또는 가연성의 건조물이 있는 장소에 설치하는 경우에 목조 또는 가연성의 건조물과 소형저장탱크와의 사이에 유지해야 하는 거리는 2.3.3.2.1(1)에서 정한 건축물 개구부에 대한 거리로 한다. 다만, 목조 또는 가연성 건조물과의 사이에 이 거리를 유지하지 못한 경우에는 탱크, 기화기 등에 살수장치를 설치하거나, 2.3.3.2.1(2)의 단서와 같은 방법으로 방호벽을 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.6.4 2016년 10월 19일 이전에 허가 또는 완성검사를 받은 시설에 대하여는 2.3.3.2.2(7), 2.3.3.2.3.(1)의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다. <신설 16.10.19>

1.5.6.4 2016년 10월 19일 이전에 허가 또는 완성검사를 받은 시설은 2.3.3.2.2(7), 2.3.3.2.3.(1)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다. <신설 16.10.19>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.7 배관의 설치에 관한 경과조치

1.5.7.1 1999년 3월 1일 이전에 허가를 받거나 신고를 한  시설은 2.5.7.2.5와 2.5.7.3.2를 적용하지 아니한다.

1.5.7 배관의 설치에 관한 경과조치

1.5.7.1 1999년 3월 1일 이전에 허가를 받거나 신고를 한  시설은 2.5.7.2.5와 2.5.7.3.2를 적용하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.7.2 1999년 4월 24일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설의 경우에도 2.5.7.3.1을 적용하여 가스설비실 내부에 설치된 배관에 대하여 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

1.5.7.2 1999년 4월 24일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설의 경우에도 2.5.7.3.1을 적용하여 가스설비실 내부에 설치된 배관은 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지하지 않을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.8 자동차충전시설 충전기 보호대 설치 및 주ㆍ정차선 표시방법에 관한 경과조치

(1) 1999년 4월 1일 이전에 허가를 받은 시설은 2.4.4.2.2(1) 부터 2.4.4.2.2(6)까지와 3.2.1.4(1)및 (2)를 적용하지 아니한다.

1.5.8 자동차 충전시설 충전기 보호대 설치 및 주ㆍ정차선 표시 방법에 관한 경과조치

1999년 4월 1일 이전에 허가를 받은 시설은 2.4.4.2.2(1)부터 2.4.4.2.2(4)까지와 3.2.1.4(1)및 (2)를 적용하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.9 살수장치의 설치기준에 관한 경과조치 <신설 11.1.3>

2011년 1월 3일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 개정 기준에도 불구하고 2.3.2.1.1(1-2)를 적용하지 아니한다.

1.5.9 살수장치의 설치 기준에 관한 경과조치 <신설 11.1.3>

2011년 1월 3일 이전에 허가·검사 또는 기술 검토를 받은 시설은 개정 기준에도 불구하고 2.3.2.1.1(1-2)를 적용하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.12 안전밸브에 대한 경과조치 <신설 11.1.3>

2011년 1월 3일까지 생산·설치된 안전밸브는 개정 기준에도 불구하고 4.2.2.4.2(1-1)를 적용하지 아니한다.

1.5.12 안전밸브에 대한 경과조치 <신설 11.1.3>

2011년 1월 3일까지 생산·설치된 안전밸브는 개정 기준에도 불구하고 4.2.2.4.2(1-1)를 적용하지 않는다

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.18 도로경계선 간의 거리 등에 관한 경과조치

1.5.18.2 2014년 10월 6일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.3.2.1.1, 2.4.4.1, 2.5.7.2.7, 2.5.10의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

1.5.18 도로경계선 간의 거리 등에 관한 경과조치

1.5.18.2 2014년 10월 6일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.3.2.1.1, 2.4.4.1, 2.5.7.2.7, 2.5.10의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.18.3 지면에 표시된 정치위치와 도로 경계선 간의 거리에 관한 경과조치 <신설 17.9.29>

(1) 2.1.5.2의 개정규정은 2017년 7월 11일부터 적용한다.

(2) 2017년 7월 11일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.5.2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

1.5.19.2 2014년 10월 6일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.3.2.1.1, 2.4.4.2.7, 2.5.7.2.7, 2.5.10의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

1.5.18.3 지면에 표시된 정치 위치와 도로 경계선 간의 거리에 관한 경과조치 <신설 17.9.29>

(1) 2.1.5.2의 개정 규정은 2017년 7월 11일부터 적용한다.

(2) 2017년 7월 11일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.1.5.2의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

1.5.19.2 2014년 10월 6일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.3.2.1.1, 2.4.4.2.7, 2.5.7.2.7, 2.5.10의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.20 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소의 중심의 경과조치 <신설 15.11.4>

2015년 11월 4일(승인일) 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.4.3의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

1.5.20자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전 장소의 중심의 경과조치 <신설 15.11.4>

2015년 11월 4일(승인일) 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.1.4.3의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.21태양광발전설비 설치에 관한 경과조치 <신설 16.3.9>

(1) 2.8.7.1, 2.8.7.2, 2.8.7.3, 2.8.7.4의 개정기준은 2016년 5월 1일부터 적용한다. <개정 19.2.28>

(2) 2.8.7.5의 개정규정은 2019년 2월 28일부터 적용한다. <신설 19.2.28>

(3) 2019년 2월 28일 이전에 종전의 규정에 따라 기술검토, 허가 또는 검사를 받은 액화석유가스충전시설에 대해서는 2.8.7.5의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다. <신설 19.2.28>

1.5.21 태양광 발전설비 설치에 관한 경과조치 <신설 16.3.9>

(1) 2.8.7.1, 2.8.7.2, 2.8.7.3, 2.8.7.4의 개정 기준은 2016년 5월 1일부터 적용한다. <개정 19.2.28>

(2) 2.8.7.5의 개정 규정은 2019년 00월 00일부터 적용한다. <신설 19.2.28>

(3) 2019년 00월 00일 이전에 종전의 규정에 따라 기술 검토, 허가 또는 검사를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.8.7.5의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다. <신설 19.2.28>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.22 도로 범위 기준에 대한 경과조치 <신설 16.3.9>

1.5.21.1 2.1.4.1의 개정규정은 2016년 7월 1일부터 적용한다.

1.5.21.2 2016년 7월 1일 이전에 종전의 규정에 따라 기술검토나 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.4.1의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

1.5.22 도로 범위 기준에 대한 경과조치 <신설 16.3.9>

1.5.21.1 2.1.4.1의 개정 규정은 2016년 7월 1일부터 적용한다.

1.5.21.2 2016년 7월 1일 이전에 종전의 규정에 따라 기술 검토나 허가를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.1.4.1의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.1.1.1 액화석유가스 충전시설 중 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심)으로부터 보호시설(충전사업을 하기 위하여 필요한 보호시설로서 사업소 안에 설치되는 것은 제외한다)까지 2.1.4에 따른 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소로부터 사업소경계와의 거리 이상을 유지한다. <개정 13.10.31>

2.1.1.1 액화석유가스 충전시설 중 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전 장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입·충전 장소의 경우에는 지면에 표시된 정차 위치의 중심)으로부터 보호시설(충전사업을 하기 위하여 필요한 보호시설로서, 사업소 안에 설치되는 것은 제외한다)까지 2.1.4에 따라 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전 장소로부터 사업소 경계와의 거리 이상을 유지한다. <개정 13.10.31>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.1.1.2. 2.1.11에 따라 2.1.1.1에 따른 거리 보다 강화된 기준을 적용하는 경우 보호시설에 대한 안전거리는 해당 충전소의 충전소 허가신청일과 보호시설에 대한 「건축법」제21조제1항에 따른 착공신고일자를 기준으로 하여 정한다. <개정 13.10.31>

2.1.1.2. 2.1.11에 따라 2.1.1.1의 거리보다 강화된 기준을 적용하는 경우 보호시설의 안전거리는 해당 충전소의 충전소 허가 신청일과 보호시설에 대한 「건축법」제21조제1항에 따라 착공신고일자를 기준으로 정한다. <개정 13.10.31>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.1.2 화기와의 거리

저장설비와 가스설비는 그 외면으로 부터 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)를 취급하는 장소까지 8 m 이상의 우회거리를 두거나 화기를 취급하는 장소와의 사이에는 그 저장설비와 가스설비로부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위한 다음 조치를 한다.

2.1.2 화기와의 거리

저장설비와 가스설비는 그 외면으로부터 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)를 취급하는 장소까지 8 m 이상의 우회 거리를 두거나 화기를 취급하는 장소와의 사이에 그 저장설비와 가스설비로부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위해 다음 조치를 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.1.8 증ㆍ개축 거리기준 특례

규칙 별표 4 제1호가목1)바)에 따라 2.1.8.1에 맞게 충전시설의 저장설비 또는 가스설비의 위치변경·용량증가 또는 수량증가(충전기의 수량증가가 수반되지 아니해야 한다)를 하는 경우에는 2.1.1과 2.1.4에 불구하고, 2.1.8.2에 따른 안전거리를 적용할 수 있다. <개정 15.11.4>

2.1.8 증ㆍ개축 거리 기준 특례

규칙 별표 4 제1호가목1)바)에 따라 2.1.8.1에 맞게 충전시설의 저장설비 또는 가스설비의 위치 변경·용량 증가 또는 수량 증가(충전기의 수량 증가가 수반되지 않아야 한다)를 하는 경우에는 2.1.1과 2.1.4에도 불구하고, 2.1.8.2에 따른 안전거리를 적용할 수 있다. <개정 15.11.4>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.1.8.1.1 충전시설 변경 전후의 안전도에 관한 안전성평가는 「고압가스 안전관리법」 제28조에 따른 한국가스안전공사(이하 “한국가스안전공사”라 한다)에서 실시한다.

2.1.8.1.1 충전시설 변경 전후의 안전도에 관한 안전성 평가는 「고압가스 안전관리법」 제28조에 따라 한국가스안전공사(이하 “한국가스안전공사”라 한다)에서 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.1.8.1.2 안전성평가는 다음 안전성평가 기법 중 안전성평가 대상시설에 적합한 기법에 따라서 실시한다.

(1) 체크리스트 기법

(2) 상대위험순위결정 기법

(3) 작업자실수분석 기법

(4) 사고예상질문분석 기법

(5) 위험과 운전분석 기법

(6) 이상위험도분석 기법

(7) 결함수분석 기법

(8) 사건수분석 기법

(9) 원인결과분석 기법

(10) (1)부터 (9)까지와 같은 수준 이상의 기술적 평가기법

2.1.8.1.2 안전성 평가는 다음 안전성 평가 기법 중 안전성 평가 대상 시설에 적합한 기법으로 실시한다.

(1) 체크리스트 기법

(2) 상대위험순위결정 기법

(3) 작업자실수분석 기법

(4) 사고예상질문분석 기법

(5) 위험과 운전분석 기법

(6) 이상위험도분석 기법

(7) 결함수분석 기법

(8) 사건수분석 기법

(9) 원인결과분석 기법

(10) (1)부터 (9)까지와 같은 수준 이상의 기술적 평가 기법

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.1.8.1.3 안전성평가는 사고의 발생빈도, 사고발생 시 피해영향 등 안전도를 정량적으로 평가하는 방법에 따라서 실시한다. 다만,  안전도를 정량적으로 평가하지 아니하여도 2.1.8.1.4에 따른 안전도 향상을 판단할 수 있는 경우에는 안전성을 정량적으로 평가하는 방법으로 하지 아니할 수 있다.

2.1.8.1.3 안전성 평가는 사고의 발생 빈도, 사고 발생 시 피해 영향 등 안전도를 정량적으로 평가하는 방법에 따라서 실시한다. 다만,  안전도를 정량적으로 평가하지 않더라도 2.1.8.1.4에 따른 안전도 향상을 판단할 수 있는 경우에는 안전성을 정량적으로 평가하는 방법으로 하지 않을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.1.8.1.4 안전성평가 결과 저장설비 또는 가스설비의 위치변경·용량증가 또는 수량증가로 인하여 사업소의 안전도가 향상되도록 한다.

2.1.8.1.4 안전성 평가 결과 저장설비 또는 가스설비의 위치 변경·용량 증가나 수량 증가로 사업소의 안전도가 향상되도록 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

2.1.11 허가관청 보강기준 <개정 11.7.27, 14.11.17>

시장·군수·구청장이 2.1.1 및 2.1.10에 대하여 시·군·구의 특수한 상황을 고려하여 강화된 기준을 적용할 경우에는 2.1.1 및 2.1.10에 따른 기준의 2배 이내의 범위에서 조례로 정한다. 이 경우 문화재 보호를 위하여 필요한 경우에는 산업통상자원부장관과 협의하여 별도의 기준을 마련한다.

2.1.11 허가관청 보강 기준 <개정 11.7.27, 14.11.17>

시장·군수·구청장이 2.1.1 및 2.1.10에 따라 시·군·구의 특수한 상황을 고려하여 강화된 기준을 적용할 경우에는 2.1.1 및 2.1.10에 따른 기준의 2배 이내의 범위에서 조례로 정한다. 이 경우 문화재 보호를 위하여 필요한 경우에는 산업통상자원부장관과 협의하여 별도의 기준을 마련한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.2 기초기준

저장설비와 가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2 기초 기준

저장설비와 가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 지반 조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.2.1.1 저장설비(3톤 미만의 저장설비는 제외한다. 이하 2.2에서 같다) 및 가스설비(펌프ㆍ압축기 및 기화기는 제외한다. 이하 2.2에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에 있어서 저장설비 및 가스설비(이하 2.2에서 “저장설비등”이라 한다)의 설치에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.

2.2.1.1 저장설비(3톤 미만의 저장설비는 제외한다. 이하 2.2에서 같다) 및 가스설비(펌프ㆍ압축기 및 기화기는 제외한다. 이하 2.2에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에 저장설비 및 가스설비(이하 2.2에서 “저장설비 등”이라 한다)의 설치에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인 유무를 제1차 지반 조사 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.2.1.2.2 지반조사 위치는 저장설비와 가스설비 외면으로부터 10 m 내에서 2곳 이상 실시한다. 다만, 부지의 성토 또는 절토로 기초 위치가 변경되어 기존 지반조사서로서 지반확인이 되지 않는 경우에는 지반조사를 재 실시한다.

2.2.1.2.2 지반 조사 위치는 저장설비와 가스설비 외면으로부터 10 m 내에 2곳 이상 실시한다. 다만, 부지의 성토 또는 절토로 기초 위치가 변경되어 기존 지반 조사서로 지반 확인이 되지 않는 경우에는 지반 조사를 재실시 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.2.1.4 2.2.1.3의 조치를 강구한 후 그 지반의 허용지지력도 또는 기초파일첨단(尖端)의 지반허용지지력을 구하기 위하여 필요에 따라 주로 다음의 방법으로 제2차 지반조사를 한다.

2.2.1.4 2.2.1.3의 조치를 강구한 후 그 지반의 허용지지력도 또는 기초파일첨단(尖端)의 지반허용지지력을 구할 필요가 있을 때에는 주로 다음의 방법으로 제2차 지반 조사를 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.2.1.4.3 베인(Vane)시험은 베인시험용 베인을 흙속으로 밀어 넣고 이를 회전시켜 최대 토오크(Torque) 또는 모멘트를 구한다.

2.2.1.4.3 베인(vane)시험은 베인시험용 베인을 흙 속으로 밀어 넣고 이를 회전시켜 최대 토크(torque) 또는 모멘트를 구한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

C : 기초하중면 아래에 있는 지반의 점착력(㎫)으로서 3축 압축시험 결과[모오어의 응력원(Mohr's circle)을 그려서 구한 값], 1축 압축시험의 결과(흐트러지지 않는 시료의 1축 압축시험 강도의 ½) 또는 다음 식에 따라 얻는 값

[eqn: rm {0.06M} over {pi D ^{2} (3H＋D)}]

여기에서

M : 베인시험에서 최대 토오크 또는 모멘트(N․㎝)

D : 베인의 직경(㎝)

H : 베인의 축방향의 길이(㎝)

B : 기초하중면의 짧은 변 또는 지름(m)

Nc, Nr 및 Nq : 지반의 내부 마찰력에 따른 표 2.2.1.5③에 기재하는 지지력 계수

C : 기초하중면 아래에 있는 지반의 점착력(㎫)으로서 3축 압축시험 결과[모어의 응력원(mohr's circle)을 그려서 구한 값], 1축 압축시험의 결과(흐트러지지 않는 시료의 1축 압축시험 강도의 ½) 또는 다음 식에 따라 얻는 값

[eqn: rm {0.06M} over {pi D ^{2} (3H＋D)}]

여기에서

M : 베인시험에서 최대 토크 또는 모멘트(N․㎝)

D : 베인의 직경(㎝)

H : 베인의 축방향의 길이(㎝)

B : 기초하중면의 짧은 변 또는 지름(m)

Nc, Nr 및 Nq : 지반의 내부 마찰력에 따른 표 2.2.1.5③에 기재하는 지지력 계수

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

[비고]

1. 내부마찰각은 직접전단시험의 결과(수직응력, 즉 전단응력선도의 경사각으로부터 구한 값) 또는 3축 압축시험의 결과(모오어의 응력원을 그려서 구한 값)에 따라 구한 값 또는[eqn: rm sqrt {15N}]＋15(N은 표준관입시험에 따른 30 ㎝당 타격회수)로 한다.

2. 위의 표에 기재한 내부마찰각 이외의 내부 마찰각에 따른 Nc, Nr, Nq는 같은 표에 기재한 수치를 각각 직선적으로 보간(補間)한 수치로 한다.

γ1 : 기초하중면 아래에 있는 지반의 단위체적중량 또는 지하수면 아래에 있는 경우에는 수중단위체적중량(N/㎥)

γ2 : 기초하중면보다 윗쪽에 있는 지반의 평균 단위체적중량 또는 지하수면 아래에 있는 경우에는 수중단위체적중량(N/㎥)

Df : 기초에 근접한 최저 지반면으로부터 기초하중면까지의 깊이(m)

qt : 평판재하시험에 따른 항복하중도의 1/2의 수치 또는 극한응력도의 1/3의 수치 중 작은 것(㎫)

N' : 기초하중면 아래의 지반의 종류에 따른 표 2.2.1.5④에 기재한 계수

[비고]

1. 내부마찰각은 직접전단시험의 결과(수직응력, 즉 전단응력선도의 경사각으로부터 구한 값) 또는 3축 압축시험의 결과(모어의 응력원을 그려서 구한 값)에 따라 구한 값 또는[eqn: rm sqrt {15N}]＋15(N은 표준관입시험에 따른 30 ㎝당 타격 횟수)로 한다.

2. 위의 표에 기재한 내부마찰각 이외의 내부마찰각에 따른 Nc, Nr, Nq는 같은 표에 기재한 수치를 각각 직선적으로 보간(補間)한 수치로 한다.

γ1 : 기초하중면 아래에 있는 지반의 단위체적중량 또는 지하수면 아래에 있는 경우에는 수중단위체적중량(N/㎥)

γ2 : 기초하중면보다 위쪽에 있는 지반의 평균 단위체적중량 또는 지하수면 아래에 있는 경우에는 수중단위체적중량(N/㎥)

Df : 기초에 근접한 최저 지반면으로부터 기초하중면까지의 깊이(m)

qt : 평판재하시험에 따른 항복하중도의 1/2의 수치 또는 극한응력도의 1/3의 수치 중 작은 것(㎫)

N' : 기초하중면 아래의 지반의 종류에 따른 표 2.2.1.5④에 기재한 계수

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

N : 기초파일첨단 지반의 표준관입시험에 따른 타격회수(15를 초과할 때는 다음 식의 N'값으로 한다)

N' = 15＋[eqn: rm {1} over {2} (N-15)]

여기에서

N  : 실 타격회수

N' : 수정 N값

N : 기초파일첨단 지반의 표준관입시험에 따른 타격 횟수(15를 초과할 때는 다음 식의 N'값으로 한다)

N' = 15＋[eqn: rm {1} over {2} (N-15)]

여기에서

N  : 실 타격 횟수

N' : 수정 N값

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커볼트(기초중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(Anchor Strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥 면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정시킨다.

2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커볼트(기초 중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(anchor strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥 면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.2.3.3 앵커볼트의 설치방법, 모양, 치수 및 소요수량의 예시는 다음과 같다. 다만, 그 치수 및 소요수량은 앵커볼트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계에 대하여 강도 계산을 하여 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다. <개정 11.7.27>

2.2.3.3 앵커볼트의 설치 방법, 모양, 치수 및 소요 수량의 예시는 다음과 같다. 다만, 그 치수 및 소요 수량은 앵커볼트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계를 강도 계산으로 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다. <개정 11.7.27>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.2.3.5 수평원통형 저장탱크의 가대(架臺)의 지지간격(span)이 5 m 이상인 것은 해당 저장탱크의 유동측 가대에 대하는 기초설치면과 가대바닥면과의 사이에 다음에서 정하는 바에 따라 미끄럼판을 설치한다. 다만, 지하에 매몰하는 저장탱크의 경우에는 미끄럼판을 설치하지 아니할 수 있다.(그림 2.2.3.5 참조)

2.2.3.5 수평원통형 저장탱크의 가대(架臺) 지지간격(span)이 5 m 이상인 것은 해당 저장탱크의 유동측 가대의 기초설치면과 가대 바닥면과의 사이에 다음에서 정하는 바에 따라 미끄럼판을 설치한다. 다만, 지하에 매몰하는 저장탱크의 경우에는 미끄럼판을 설치하지 않을 수 있다.(그림 2.2.3.5 참조)

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.2.3.5.1 미끄럼판은 기초에 튼튼하게 고정시키고 가대가 저장탱크의 전후 방향으로 용이하게 미끄러질 수 있는 구조로 한다. 다만, 이 경우 미끄럼판은 가대의 바닥 면보다 작아서는 안 된다.

2.2.3.5.1 미끄럼판은 기초에 튼튼하게 고정하고 가대가 저장탱크의 전후 방향으로 용이하게 미끄러질 수 있는 구조로 한다. 다만, 이 경우 미끄럼판은 가대의 바닥면보다 작아서는 안 된다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.3.2.1.1 내열구조

(1) 저장탱크, 그 받침대, 저장탱크에 부속된 펌프․압축기 등이 설치된 가스설비실 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전장소에는 다음 기준에 따라 외면으로부터 5 m 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 다음 중 어느 하나의 냉각장치를 설치한다. 다만, 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다. <개정 19.2.28>

(1-2-1) 살수관식

배관에 직경 4 ㎜ 이상의 다수의 작은 구멍을 뚫거나 살수노즐을 배관에 부착한다.

2.3.2.1.1 내열구조

(1) 저장탱크, 그 받침대, 저장탱크에 부속된 펌프․압축기 등이 설치된 가스설비실 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전 장소에는 외면으로부터 5 m 이상 떨어진 곳에서 조작할 수 있는 다음 중 어느 하나의 냉각장치를 설치한다. 다만, 「화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다. <개정 19.2.28>

(1-2-1) 살수관식

배관에 직경 4 ㎜ 이상의 다수의 작은 구멍을 뚫거나 살수 노즐을 부착한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

(1-3) 소화전(호스 끝 수압 0.25 ㎫ 이상으로 방수능력 350 L/min 이상의 것을 말한다. 이하 2.3.1.1.1에서 같다)의 설치위치는 해당 저장탱크의 외면으로부터 40 m 이내이고, 소화전의 방수방향은 저장탱크를 향하여 어느 방향에서도 방수할 수 있는 것이며, 소화전의 설치개수는 해당 저장탱크의 표면적 40 ㎡당 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 한다. 다만, 준내화구조저장탱크의 경우에는 소화전의 설치개수를 해당 저장탱크의 표면적 85 ㎡마다 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 할 수 있다.

(1-3) 소화전(호스 끝 수압 0.25 ㎫ 이상으로 방수능력 350 L/min 이상의 것을 말한다. 이하 2.3.1.1.1에서 같다)의 설치 위치는 해당 저장탱크의 외면으로부터 40 m 이내이고, 소화전의 방수 방향은 저장탱크에 어느 방향에서도 방수할 수 있는 것이며, 소화전의 설치 개수는 해당 저장탱크의 표면적 40 ㎡당 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 한다. 다만, 준내화구조저장탱크의 경우에는 소화전의 설치 개수를 해당 저장탱크의 표면적 85 ㎡마다 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 할 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(2) 살수장치 또는 소화전은 동시에 방사를 필요로 하는 최대수량을 30분 이상 연속하여 방사할 수 있는 양을 갖는 수원에 접속되도록 한다.

(3) (2)에 따른 수원으로 지상에 설치하는 저수조는 다음 기준에 따라 설치한다. <신설 14.10.6>

(2) 살수장치 또는 소화전은 동시에 방사를 필요로 하는 최대 수량을 30분 이상 연속하여 방사할 수 있는 양을 갖는 수원에 접속되도록 한다.

(3) (2)에 따라 지상에 설치하는 저수조는 다음 기준에 따라 설치한다. <신설 14.10.6>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(5) 높이 1 m 이상의 받침대(구조물 위에 설치된 저장탱크에 서는 해당 구조물의 받침대를 말한다)는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 내화성능을 갖는 불연성단열재로 피복하는 조치를 강구한다. 다만, (1-1), (1-2), (2) 및 (4)에 따른 살수장치 또는 소화전을 받침대에 살수할 수 있도록 조치를 강구한 경우에는 받침대에 피복하는 조치를 강구하지 아니할 수 있다. <개정 14.10.6>

(5) 높이 1 m 이상의 받침대(구조물 위에 설치된 저장탱크에서는 해당 구조물의 받침대를 말한다)는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 내화 성능을 갖는 불연성 단열재로 피복하는 조치를 강구한다. 다만, (1-1), (1-2), (2) 및 (4)에 따라 살수장치 또는 소화전을 받침대에 살수할 수 있도록 조치를 강구한 경우에는 받침대에 피복하는 조치를 강구하지 않을 수 있다. <개정 14.10.6>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.3.3.1.1 지상 저장탱크간 거리 <개정 13.10.31>

저장탱크와 다른 저장탱크 사이에는 하나의 저장탱크에서 발생한 위해요소가 다른 저장탱크로 전이되지 아니하도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 조치를 강구한다.

2.3.3.1.1 지상 저장탱크 간 거리 <개정 13.10.31>

저장탱크와 다른 저장탱크 사이에는 하나의 저장탱크에서 발생한 위해 요소가 다른 저장탱크로 전이되지 않도록 다음 기준에 따라 필요한 조치를 강구한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2-1-2) 소화전(호스 끝 압력이 0.35 ㎫ 이상으로서 방수능력 400 L/min  이상의 물을 방수할 수 있는 것을 말한다. 이하 2.3.3.1.1에서 같다)의 설치위치는 해당 저장탱크의 외면으로부터 40 m 이내이고, 소화전의 방수방향은 저장탱크를 향하여 어느 방향에서도 방사할 수 있는 것이며, 소화전의 설치개수는 해당 저장탱크의 표면적 30 ㎡당 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 한다. 다만, 내화구조 저장탱크의 경우에는 소화전의 설치개수를 해당 저장탱크의 표면적 60 ㎡마다 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 하고, 준내화구조 저장탱크의 경우에는 해당 저장탱크의 표면적 38 ㎡마다 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 할 수 있다.

(2-1-2) 소화전(호스 끝 압력이 0.35 ㎫ 이상으로서 방수능력 400 L/min  이상의 물을 방수할 수 있는 것을 말한다. 이하 2.3.3.1.1에서 같다)의 설치 위치는 해당 저장탱크의 외면으로부터 40 m 이내이고, 소화전의 방수 방향은 저장탱크에 어느 방향에서도 방사할 수 있는 것이며, 소화전의 설치 개수는 해당 저장탱크의 표면적 30 ㎡당 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 한다. 다만, 내화구조 저장탱크의 경우에는 소화전의 설치 개수를 해당 저장탱크의 표면적 60 ㎡마다 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 하고, 준내화구조 저장탱크의 경우에는 해당 저장탱크의 표면적 38 ㎡마다 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 할 수 있다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

(2-2) 두 액화석유가스 저장탱크가 인접한 경우 또는 액화석유가스 저장탱크와 산소 저장탱크가 인접한 경우로서 인접한 저장탱크간 거리가 두 저장탱크의 최대 직경을 합산한 길이의 4분의 1을 유지하지 못한 경우[(2-1)에 따른 경우는 제외한다}에는 (2-2-1) 또는 (2-2-2)에 따른 물분무장치 또는 (2-2-1) 및 (2-2-2)를 혼합한 물분무장치를 설치한다.

(2-2) 두 액화석유가스 저장탱크가 인접한 경우 또는 액화석유가스 저장탱크와 산소 저장탱크가 인접한 경우로서 인접한 저장탱크 간 거리가 두 저장탱크의 최대 직경을 합산한 길이의 4분의 1을 유지하지 못한 경우[(2-1)에 따른 경우는 제외한다]에는 (2-2-1) 또는 (2-2-2)에 따른 물분무장치나 (2-2-1) 및 (2-2-2)를 혼합한 물분무장치를 설치한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

(2-3) 물분무장치는 해당 저장탱크의 외면에서 15 m 이상 떨어진 안전한 위치에서 조작할 수 있도록 하고, 방류둑을 설치한 저장탱크에는 그 방류둑 밖에서 조작할 수 있도록 한다. 다만, 저장탱크의 주위에 예상되는 화재에 대하여 유효하게 안전한 차단장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.

(2-3) 물분무장치는 해당 저장탱크의 외면에서 15 m 이상 떨어진 안전한 위치에서 조작할 수 있도록 하고, 방류둑을 설치한 저장탱크에는 그 방류둑 밖에서 조작할 수 있도록 한다. 다만, 저장탱크의 주위에 예상되는 화재에 대하여 유효하게 안전한 차단장치를 설치한 경우에는 그렇게 하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2-4) 물분무장치는 동시에 방사할 수 있는 최대수량을 30분 이상 연속하여 방사할 수 있는 수원에 접속되어 있도록 한다.

(2-5) 물분무장치에 연결된 입상배관에는 겨울철 동결 등을 방지할 수 있는 구조이거나 적절한 조치를 한다.

(2-4) 물분무장치는 동시에 방사할 수 있는 최대 수량을 30분 이상 연속하여 방사할 수 있는 수원에 접속되어 있도록 한다.

(2-5) 물분무장치에 연결된 입상배관에는 겨울철 동결 등을 방지할 수 있는 구조나 적절한 조치를 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.3.3.1.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1) 저장탱크는 지하 저장탱크실에 설치한다.

(2) 저장탱크실은 천정․벽 및 바닥[2.3.3.1.2(3-5)의 집수구 바닥을 포함한다]의 두께가 각각 30 ㎝ 이상의 방수조치를 한 철근콘크리트구조로 한다. <개정 16.10.19>

2.3.3.1.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1) 저장탱크는 지하 저장탱크실에 설치한다.

(2) 저장탱크실은 천장․벽 및 바닥[2.3.3.1.2(3-5)의 집수구 바닥을 포함한다] 두께가 각각 30 ㎝ 이상의 방수조치를 한 철근콘크리트구조로 한다. <개정 16.10.19>

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

(3-4) 저장탱크실의 콘크리트제 천정으로부터 맨홀, 돔, 노즐 등[이하 (3)에서 “돌기물”이라 한다]을 돌출시키기 위한 구멍부분은 콘크리트제 천정과 돌기물이 접함으로써 저장탱크 본체와의 부착부에 응력집중이 발생하지 아니하도록 돌기물 주위에 돌기물의 부식방지 조치를 한 외면[이하 (3)에서 “외면보호면”이라 한다]으로부터 10 ㎜ 이상의 간격을 두고 강판 등으로 만든 프로텍터를 설치한다. 또한, 프로텍터와 돌기물의 외면보호면과의 사이는 빗물의 침입을 방지하기 위하여 피치, 아스팔트 등으로 채운다.

(3-4) 저장탱크실의 콘크리트제 천장으로부터 맨홀, 돔, 노즐 등[이하 (3)에서 “돌기물”이라 한다]을 돌출시키기 위한 구멍 부분은 콘크리트제 천장과 돌기물이 접하여 저장탱크 본체와의 부착부에 응력 집중이 발생하지 않도록 돌기물 주위에 돌기물의 부식방지 조치를 한 외면[이하 (3)에서 “외면보호면”이라 한다]으로부터 10 ㎜ 이상의 간격을 두고 강판 등으로 만든 프로텍터를 설치한다. 또한, 프로텍터와 돌기물의 외면보호면 사이는 빗물의 침입을 방지하기 위하여 피치, 아스팔트 등으로 채운다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

(3-5-1) 집수구는 가로 30 ㎝, 세로 30 ㎝, 깊이 30 ㎝ 이상의 크기로 저장탱크실 바닥면보다 낮게 설치한다.

(3-5-1) 집수구는 가로 0.3 m, 세로 0.3 m,, 깊이 0.3 m, 이상의 크기로 저장탱크실 바닥면보다 낮게 설치한다.

ㅇ SI 단위로 수정

(3-5-3) 집수구 및 집수관 주변은 자갈 등으로 조치하고, 집수구는 침수된 물을 배출시키기 위한 펌프 가동 시 모래가 유입되지 않도록 그물 등으로 조치를 한다.

(3-5-3) 집수구 및 집수관 주변은 자갈 등으로 조치하고, 집수구는 침수된 물을 배출하기 위한 펌프 가동 시 모래가 유입되지 않도록 그물 등으로 조치를 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(3-6) 지면과 거의 같은 높이에 있는 가스검지관, 집수관 등의 입구에는 빗물 및 지면에 고인 물 등이 저장탱크실 안으로 침입하지 아니하도록 덮개를 설치한다.

(3-6) 지면과 거의 같은 높이에 있는 가스검지관, 집수관 등의 입구에는 빗물 및 지면에 고인 물 등이 저장탱크실 안으로 침입하지 못하도록 덮개를 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.3.3.2 소형저장탱크 설치

2.3.3.2.1 소형저장탱크 이격거리

(1) 소형저장탱크는 그 소형저장탱크의 가스충전구와 건축물개구부 사이, 소형저장탱크와 다른 소형저장탱크 사이에 유지하여야 할 이격거리는 표 2.3.3.2.1(1)과 같다.

2.3.3.2 소형저장탱크 설치

2.3.3.2.1 소형저장탱크 이격거리

(1) 소형저장탱크의 가스충전구와 건축물 개구부 사이, 소형저장탱크와 다른 소형저장탱크 사이에 유지하여야 할 이격거리는 표 2.3.3.2.1(1)과 같다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(2) 충전질량이 1 000 ㎏ 이상인 소형저장탱크의 경우로서 표 2.3.3.2.1(1)에 따른 거리(탱크간 거리는 제외한다. 이하같다)를 유지할 수 없는 경우에는 방호벽을 설치함으로써 표 2.3.3.2.1(1)에 따른 거리의 1/2 이상의 직선거리를 유지할 수 있다. 다만, 이 경우 표 2.3.3.2.1(1)에 따른 거리 이상의 우회거리는 유지하고 방호벽의 높이는 소형저장탱크 정상부보다 50 ㎝ 이상 높게 한다.

(2) 충전 질량이 1 000 ㎏ 이상인 소형저장탱크의 경우로서 표 2.3.3.2.1(1)에 따른 거리(탱크 간 거리는 제외한다. 이하 같다)를 유지할 수 없는 경우에는 방호벽을 설치함으로써 표 2.3.3.2.1(1)에 따른 거리의 1/2 이상의 직선거리를 유지할 수 있다. 다만, 이 경우 표 2.3.3.2.1(1)에 따른 거리 이상의 우회거리를 유지하고 방호벽의 높이는 소형저장탱크 정상부보다 50 ㎝ 이상 높게 한다.

2.3.3.2.2 소형저장탱크 설치장소

소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다.

(1) 소형저장탱크는 옥외에 지상설치식으로 설치한다. 다만, 다음의 경우에는 소형저장탱크를 옥외에 설치하지 아니할 수 있다. <개정 11.7.27>

2.3.3.2.2 소형저장탱크 설치 장소

소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다.

(1) 소형저장탱크는 옥외에 지상설치식으로 설치한다. 다만, 다음의 경우에는 소형저장탱크를 옥외에 설치하지 않을 수 있다. <개정 11.7.27>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(1-1) 다수인이 접근할 수 있는 곳으로서 건축물 밖에 설치함으로써 안전관리가 저해될 우려가 있어 소형저장탱크를 설치하기 위한 전용탱크실(이하“전용탱크실”이라 한다)을 다음에 따라 설치한 경우

(1-1-1) 전용탱크실은 단층으로 3면 이상(벽 둘레의 75% 이상)의 불연성 벽으로 된 구조로 하고 지붕은 설치하지 않는다. 다만, 지붕을 가벼운 불연재료로 설치할 경우에는 지붕을 설치할 수 있다.

(1-1) 다수가 접근할 수 있는 건축물 밖에 설치함으로써 안전관리가 저해될 우려가 될 때에는 소형저장탱크를 설치하기 위한 전용 탱크실(이하“전용탱크실”이라 한다)을 다음에 따라 설치한 경우

(1-1-1) 전용 탱크실은 단층으로 3면 이상(벽 둘레의 75 % 이상)의 불연성 벽으로 된 구조로 하고 지붕은 설치하지 않는다. 다만, 지붕을 가벼운 불연재료로 설치할 경우에는 지붕을 설치할 수 있다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

(1-1-3) 전용탱크실에는 바닥면에 접하고 외기에 면한 구조의 환기구를 바닥면적 1㎡ 마다 300 ㎠ (철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 면적을 뺀 면적)의 비율로 2방향 이상 분산하여 설치한다.

(1-1-3) 전용 탱크실에는 바닥면에 접하고 외기를 향한 구조의 환기구를 바닥 면적 1㎡마다 300 ㎠ (철망, 환기구의 틀 등을 부착할 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 면적을 뺀 면적)의 비율로 2방향 이상 분산하여 설치한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(3) 소형저장탱크는 액화석유가스가 누출한 경우 체류하지 아니하도록 통풍이 좋은 장소에 설치한다.

(4) 소형저장탱크는 기초의 침하, 산사태, 홍수 등에 따른 피해의 우려가 없는 장소에 설치한다.

(5) 소형저장탱크는 수평한 장소에 설치한다.

(3) 소형저장탱크는 액화석유가스가 누출될 경우 체류하지 않도록 통풍이 좋은 장소에 설치한다.

(4) 소형저장탱크는 기초의 침하, 산사태, 홍수 등에 따른 피해의 우려가 없는 장소에 설치한다.

(5) 소형저장탱크는 수평한 장소에 설치한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(6) 소형저장탱크는 부등침하 등에 의하여 탱크나 배관 등에 유해한 결함이 발생할 우려가 없는 장소에 설치한다. 다만, 건축사, 건축관련 기술사 등 전문가가 발행하는 당해 건축구조물의 강도계산서 등을 통해 소형저장탱크의 하중을 견딜 수 있는 구조물로 확인된 경우에는 건축물의 옥상, 지하주차장 상부 등 건축구조물 위에 설치할 수 있다. <개정 11.7.27>

(6) 소형저장탱크는 부등침하 등으로 탱크나 배관 등에 유해한 결함이 발생할 우려가 없는 장소에 설치한다. 다만, 건축사, 건축 관련 기술사 등 전문가가 발행하는 해당 건축구조물의 강도계산서 등에서 소형저장탱크의 하중을 견딜 수 있는 구조물로 확인된 경우에는 건축물의 옥상, 지하주차장 상부 등 건축구조물 위에 설치할 수 있다. <개정 11.7.27>

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(7) 소형저장탱크는 건축물이나 사람이 통행하는 구조물의 하부에 설치하지 아니한다. 다만, 처마, 차양, 부연(附椽), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 건축물의 외벽으로부터 수평거리 1 m 이내로 돌출된 부분의 하부에는 소형저장탱크를 설치할 수 있다. <신설 16.10.19>

(7) 소형저장탱크는 건축물이나 사람이 통행하는 구조물의 하부에 설치하지 않는다. 다만, 처마, 차양, 부연(附椽), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 건축물의 외벽으로부터 수평거리 1 m 이내로 돌출된 부분의 하부에는 소형저장탱크를 설치할 수 있다. <신설 16.10.19>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(14) 소형저장탱크를 목조 또는 가연성의 건조물이 있는 장소에 설치하는 경우에 목조 또는 가연성의 건조물과 소형저장탱크와의 사이에 유지하여야 하는 거리는 표 2.3.3.2.1(1)에서 정한 건축물 개구부에 대한 거리로 한다. 다만, 목조 또는 가연성의 건조물과의 사이에 이 거리를 유지하지 못한 경우에는 소형저장탱크, 기화기 등에 대해 2.3.2.1.1(1-1), 2.3.2.1.1(1-2), 2.3.2.1.1(2), 2.3.2.1.1(3) 및 2.3.2.1.1(4)에 적합한 살수장치 또는 소화전을 설치하거나, 2.7.2와 같은 방법으로 방호벽을 설치한다. <개정 14.10.6, 17.9.29>

(14) 소형저장탱크를 목조 또는 가연성의 건조물이 있는 장소에 설치하는 경우에 목조 또는 가연성의 건조물과 소형저장탱크 사이에 유지하여야 하는 거리는 표 2.3.3.2.1(1)에서 정한 건축물 개구부 거리로 한다. 다만, 목조 또는 가연성의 건조물과의 사이에 이 거리를 유지하지 못한 경우에는 소형저장탱크, 기화기 등에 대해 2.3.2.1.1(1-1), 2.3.2.1.1(1-2), 2.3.2.1.1(2), 2.3.2.1.1(3) 및 2.3.2.1.1(4)에 적합한 살수장치 또는 소화전을 설치하거나, 2.7.2와 같은 방법으로 방호벽을 설치한다. <개정 14.10.6, 17.9.29>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(15) 소형저장탱크 및 가스설비실에는 2.6.2에 따라 가스누출경보기를 설치한다. 다만, 충전질량 합계가 1 000 kg 미만의 옥외 노출된 소형저장탱크시설에는 가스누출경보기를 설치하지 아니할 수 있다. <개정 11.7.27>

(15) 소형저장탱크 및 가스설비실에는 2.6.2에 따라 가스누출경보기를 설치한다. 다만, 충전 질량 합계가 1 000 kg 미만의 옥외에 노출된 소형저장탱크시설에는 가스누출경보기를 설치하지 않을 수 있다. <개정 11.7.27>

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.3.3.3 저장설비 부압파괴방지 조치

저온저장탱크는 그 저장탱크의 내부압력이 외부압력보다 저하됨에 따라 그 저장탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 조치로서 다음의 설비를 갖춘다.

(1) 압력계

(2) 압력경보설비

(3) 다음 중 어느 하나의 설비

(3-1) 진공안전밸브

(3-2) 다른 저장탱크 또는 시설로부터의 가스도입배관(균압관)

(3-3) 압력과 연동하는 긴급차단장치를 설치한 냉동제어설비

(3-4) 압력과 연동하는 긴급차단장치를 설치한 송액설비

2.3.3.3 저장설비 부압파괴 방지조치

저온저장탱크는 그 저장탱크의 내부 압력이 외부 압력보다 저하될 경우 그 저장탱크가 파괴되는 것을 방지하기 위한 조치로 다음의 설비를 갖춘다.

(1) 압력계

(2) 압력 경보설비

(3) 다음 중 어느 하나의 설비

(3-1) 진공 안전밸브

(3-2) 다른 저장탱크 또는 시설로부터의 가스 도입 배관(균압관)

(3-3) 압력과 연동하는 긴급 차단장치를 설치한 냉동 제어설비

(3-4) 압력과 연동하는 긴급 차단장치를 설치한 송액설비

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.3.3.5.1 폭발방지장치 재료

(1) 폭발방지장치의 열전달 매체인 다공성 알루미늄박판(이하 “폭발방지제”라 한다)은 알루미늄합금박판에 일정 간격으로 슬릿(slit)을 내고 이것을 팽창시켜 다공성 벌집형으로 한 것으로 한다.

2.3.3.5.1 폭발 방지장치 재료

(1) 폭발 방지장치의 열전달 매체인 다공성 알루미늄 박판(이하 “폭발방지제”라 한다)은 알루미늄합금박판에 일정 간격으로 슬릿(slit)을 내고 이것을 팽창시킨 다공성 벌집형으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.3.3.5.2 폭발방지장치 설치방법

(1) 후프링(Hoop ring)의 설치방법은 다음과 같이한다. 다만, 후프링을 저장탱크에 용접으로 부착하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2.3.3.5.2 폭발 방지장치 설치 방법

(1) 후프링(hoop ring)의 설치 방법은 다음과 같이 한다. 다만, 후프링을 저장탱크에 용접으로 부착하는 경우에는 그렇지 않다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

I : 보강링(Stiffening ring)의 의미를 갖는 후프링의 최소 관성모우멘트로써 식 (2.9)에 따라 계산한 값(㎜4)

[eqn: rm I= {D _{o} ^{2} LITER (t+a/ LITER )A} over {14}] … (2.9)

I' : 실제 사용되는 후프링의 관성모우멘트로써 식 (2.10)에 따라 계산한 값(㎜4)

[eqn: rm I prime = {1} over {3} LEFT ｛ t epsilon ^{3} ＋b(d－ epsilon ) ^{3} －(b－t)(d－ epsilon －S) ^{3} ｝ RIGHT .]… (2.10)

I : 보강링(stiffening ring)의 의미를 갖는 후프링의 최소 관성 모멘트로 식 (2.9)에 따라 계산한 값(㎜4)

[eqn: rm I= {D _{o} ^{2} LITER (t+a/ LITER )A} over {14}] … (2.9)

I' : 실제 사용되는 후프링의 관성 모멘트로 식 (2.10)에 따라 계산한 값(㎜4)

[eqn: rm I prime = {1} over {3} LEFT ｛ t epsilon ^{3} ＋b(d－ epsilon ) ^{3} －(b－t)(d－ epsilon －S) ^{3} ｝ RIGHT .]… (2.10)

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

식 (2.9)와 (2.10)에서

Do : 동체의 외경(㎜)

ℓ : 후프링의 거리(㎜)

t : 동체의 두께(㎜)

[eqn: epsilon] : 밑면에서 도심까지의 거리(㎜)

a : 후프링의 단면적(㎟)

A : 재료의 종류, 온도, ℓ/Do에 따라 정하여 지는 계수

식 (2.9)와 (2.10)에서

Do : 동체의 외경(㎜)

ℓ : 후프링의 거리(㎜)

t : 동체의 두께(㎜)

[eqn: epsilon] : 밑면에서 도심까지의 거리(㎜)

a : 후프링의 단면적(㎟)

A : 재료의 종류, 온도, ℓ/Do에 따라 정해지는 계수

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

(2-1) 다음 식에 따라서 계산한 연결봉의 최대처짐범위(δmax)는 폭발방지제 두께의 1 % 이내로 한다.

[eqn: rm delta _{max} = {W _{u} LITER ^{4}} over {384EI}]

여기에서

Wu : 폭발방지제의 자중(N/㎜)에 연결봉의 자중(N/㎜)을 더한 수치

ℓ : 연결봉의 길이(㎜)

E  : 연결봉의 탄성계수(N/㎟)

I  : 2차 관성모우멘트(㎜4)

(2-1) 다음 식에 따라서 계산한 연결봉의 최대 처짐범위(δmax)는 폭발방지제 두께의 1 % 이내로 한다.

[eqn: rm delta _{max} = {W _{u} LITER ^{4}} over {384EI}]

여기에서

Wu : 폭발방지제의 자중(N/㎜)에 연결봉의 자중(N/㎜)을 더한 수치

ℓ : 연결봉의 길이(㎜)

E  : 연결봉의 탄성계수(N/㎟)

I  : 2차 관성 모멘트(㎜4)

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

(4) 수압시험을 하거나 저장탱크가 가열될 경우 저장탱크동체의 변형에 대응할 수 있도록 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치한다. 다만, 후프링을 용접으로 저장탱크에 부착하는 경우에는 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치하지 아니할 수 있다.

(4) 수압시험을 하거나 저장탱크가 가열될 경우 저장탱크 동체의 변형에 대응할 수 있도록 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치한다. 다만, 후프링을 용접으로 저장탱크에 부착하는 경우에는 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(7) 폭발방지장치의 지지구조물에 대하여는 필요에 따라 부식방지조치를 한다.

(8) 저장탱크가 충격을 받은 경우에는 폭발방지장치의 안전성에 대하여 검토한다.

(7) 폭발 방지장치의 지지구조물에는 필요에 따라 부식방지조치를 한다.

(8) 저장탱크가 충격을 받은 경우에는 폭발 방지장치의 안전성을 검토한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.3.3.5.5 폭발방지장치 설치 기술검토

폭발방지장치의 공급자는 저장탱크의 형식별로 그 설계조건에 대하여 한국가스안전공사의 검토를 받는다.

2.3.3.5.5 폭발 방지장치 설치 기술 검토

폭발 방지장치의 공급자는 한국가스안전공사에 저장탱크의 형식별로 설계조건 검토를 받는다.

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

2.3.3.6 저장설비 방호조치

저장탱크와 그 부속설비를 설치한 장소가 자동차의 진입으로 손상의 우려가 있는 경우에는 저장탱크와 그 부속설비의 손상을 방지하기 위하여 2.3.3.2.3(6)에 적합하게 보호대를 설치한다. 이때, “소형저장탱크”는 “저장탱크”로 본다. <개정 12.6.26, 17.9.29, 19.8.14>

2.3.3.6 저장설비 방호조치

저장탱크와 그 부속설비를 설치한 장소가 자동차의 진입으로 손상될 우려가 있는 경우에는 저장탱크와 그 부속설비의 손상을 방지하기 위하여 2.3.3.2.3(6)에 적합하게 보호대를 설치한다. <개정 12.6.26, 17.9.29>

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.4.3 가스설비 두께 및 강도

가스설비는 상용압력의 2배 이상의 압력에서 변형되지 아니하는 두께를 가지고, 상용 압력에 견디는 충분한 강도를 갖는 것으로 한다.

2.4.3 가스설비 두께 및 강도

가스설비는 상용압력의 2배 이상의 압력에서 변형되지 않는 두께를 가지고, 상용 압력에 견디는 충분한 강도를 갖는 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.4.4.1.2 충전기 외면으로부터 가스설비실 외면까지의 거리가 8m 이하일 경우에는 로딩암을 충전기와 가스설비실 사이에 설치하지 아니한다. 다만, 충전기와 가스설비실 사이에 로딩암의 설치가 불가피한 경우에는 부록 B(충전기와 가스설비실 사이에 로딩암을 설치할 경우의 안전조치)에 따른 안전조치를 한다.

2.4.4.1.2 충전기 외면에서 가스설비실 외면까지의 거리가 8 m 이하일 경우에는 로딩암을 충전기와 가스설비실 사이에 설치하지 않는다. 다만, 충전기와 가스설비실 사이에 로딩암의 설치가 불가피한 경우에는 부록 B(충전기와 가스설비실 사이에 로딩암을 설치할 경우의 안전조치)에 따른 안전조치를 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.4.4.2.5 캐노피내부의 배관으로서 점검이 곤란한 장소에 설치하는 배관은 용접이음으로 한다. <개정 11.7.27>

2.4.4.2.5 캐노피 내부의 배관 중 점검이 곤란한 장소에 설치하는 배관은 용접이음으로 한다. <개정 11.7.27>

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.4.4.2.7 저장탱크실 상부에는 충전기를 설치하지 아니한다. <신설 14.10.6>

2.4.4.2.7 저장탱크실 상부에는 충전기를 설치하지 않는다. <신설 14.10.6>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.1.1.1 고압배관의 재료

(1-1-12) 상기의 관에 폴리에틸렌을 피복한 강관으로서 KS표시 허가품

2.5.1.1.1 고압배관의 재료

(1-1-12) 위에서 기술한 관에 폴리에틸렌을 피복한 강관으로서 KS표시 허가품

ㅇ 한자어 순화

(2) 고압가스가 통하는 배관의 내압부분에는 다음의 재료를 사용하지 아니한다.

(2) 고압가스가 통하는 배관의 내압 부분에는 다음의 재료를 사용하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2-1) 탄소강관 및 회 주철품의 사용제한

(2-1-1) 탄소함유량이 0.35 % 이상의 것으로 용접구조에 사용되는 재료 KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량의 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다.

(2-1-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관), KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관) 및 SPS-KFCA-D4301-5015(회 주철품)은 고압배관의 내압부분에 사용하지 아니한다. <개정 17.2.10>

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경

(2-2) 탄소강 강재의 사용제한

(2-2-1) KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) 및 KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)의 1종 A, 2종 A 및 3종 A는 다음의 경우에 사용하지 아니한다.

(2-2-2) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)[1종 A, 2종 A 및 3종 A를 제외한다]는 설계압력이 3 ㎫을 초과하는 배관에 사용하지 아니한다.

(2-1) 탄소강관 및 회 주철품의 사용 제한

(2-1-1) 탄소함유량이 0.35 % 이상의 것으로 용접구조에 사용되는 재료인 KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량의 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다.

(2-1-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관), KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관) 및 SPS-KFCA-D4301-5015(회 주철품)은 고압배관의 내압 부분에 사용하지 않는다. <개정 17.2.10>

(2-2) 탄소강 강재의 사용 제한

(2-2-1) KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) 및 KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)의 1종 A, 2종 A 및 3종 A는 다음의 경우에 사용하지 않는다.

(2-2-2) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)[1종 A, 2종 A 및 3종 A는 제외한다]는 설계압력이 3 ㎫을 초과하는 배관에 사용하지 않는다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2-3) 주철품의 사용제한 <개정 16.1.8>

(2-3-1) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244의 GCMB 30-06은 다음의 경우에 사용하지 아니한다. <개정 17.2.10>

(2-3-1-1) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관

(2-3-1-2) 설계압력이 1.6 ㎫ 이상인 가연성가스 및 독성가스외의 밸브 및 플랜지

(2-3-1-3) 설계온도가 0 ℃ 미만인 배관

(2-3-2) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 1종 및 2종, KS D ISO 5922(가단 주철품)의 GCMB 35-10은 다음의 경우에 사용하지 아니한다. <개정 17.2.10>

(2-3-2-1) 설계압력이 1.6 ㎫ 이상인 밸브 및 플랜지

(2-3-2-2) 설계압력이 1.1 ㎫ 이상인 가연성가스 및 독성가스외의 가스를 수송하는 내압부분으로서 밸브 및 플랜지외의 것

(2-3-2-3) 설계온도가 0 ℃ 미만인 배관

(2-3-3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철주조품은 다음의 경우에 사용하지 아니한다.

(2-3) 주철품의 사용 제한 <개정 16.1.8>

(2-3-1) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종과  SPS-KOSA0179-ISO5922-5244의 GCMB 30-06은 다음의 경우에 사용하지 않는다. <개정 17.2.10>

(2-3-1-1) 설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스의 배관

(2-3-1-2) 설계압력이 1.6 ㎫ 이상인 가연성가스 및 독성가스 외의 밸브 및 플랜지

(2-3-1-3) 설계온도가 0 ℃ 미만인 배관

(2-3-2) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 1종 및 2종, KS D ISO 5922(가단 주철품)의 GCMB 35-10은 다음의 경우에 사용하지 않는다. <개정 17.2.10>

(2-3-2-1) 설계압력이 1.6 ㎫ 이상인 밸브 및 플랜지

(2-3-2-2) 설계압력이 1.1 ㎫ 이상인 가연성가스 및 독성가스 외의 가스를 수송하는 내압 부분으로서 밸브 또는 플랜지 외의 것

(2-3-2-3) 설계온도가 0 ℃ 미만인 배관

(2-3-3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철 주조품 및 멜리어블 철 주조품은 다음의 경우에 사용하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.3.1 배관은 상용압력의 2배 이상의 압력에 변형되지 아니하도록 다음 기준에 따라 계산한 두께 이상으로 한다.

2.5.3.1 배관은 상용압력의 2배 이상의 압력에 변형되지 않도록 다음 기준에 따라 계산한 두께 이상으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

η : 용접이음매의 효율로써, 표 2.5.3.1(2)의 용접이음매의 종류[같은 표 (1) 및 (2)의 경우에 가운데란의 값은 용접부(용착 금속 부분 및 용접에 따른 열영향으로 재질에 변화를 받는 모재의 부분을 말한다. 이하 같다)의 전길이에 대한 방사선 투과시험을 실시한 용접부 부분의 비율]에 따른 같은 표의 오른쪽 란에 열거한 값에 길이 이음매는 1, 원주이음매는 2를 곱한 값(1을 초과하는 경우에는 1)으로 한다.

η : 용접이음매의 효율로서, 표 2.5.3.1(2)의 용접이음매의 종류[같은 표 (1) 및 (2)의 경우에 가운데란의 값은 용접부(용착 금속 부분 및 용접에 따른 열영향으로 재질에 변화를 받는 모재의 부분을 말한다. 이하 같다)의 전 길이에 방사선 투과시험을 실시한 용접부 부분의 비율]에 따른 같은 표의 오른쪽 란에 열거한 값에 길이 이음매는 1, 원주이음매는 2를 곱한 값(1을 초과하는 경우에는 1)으로 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

2.5.3.2  배관은 상용의 압력에 견디는 충분한 강도를 갖는 것으로 한다.

2.5.3.3 관이음에 사용되는 엘보우 등이 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제로서 KS표시허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 제품을 사용한다.

2.5.3.2  배관은 상용 압력에 견딜 수 있는 충분한 강도를 갖는 것으로 한다.

2.5.3.3 관 이음에 사용되는 엘보 등이 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제로서 KS표시 허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 제품을 사용한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

ㅇ 문장 호응관계 오류 수정

2.5.4 배관설비 접합 <개정 11.1.3>

배관의 접합은 액화석유가스의 누출을 방지하기 위하여 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기술기준)에 따라 원칙적으로 용접시공방법으로 접합하고, 그 용접부 전부에 대하여 비파괴시험을 한다.

2.5.4 배관설비 접합 <개정 11.1.3>

배관의 접합은 액화석유가스의 누출을 방지하기 위하여 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기술 기준)에 따라 원칙적으로 용접 시공 방법으로 접합하고, 그 용접부 전부에 비파괴시험을 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.5.1 지상에 설치하는 배관에는 다음 계산식에 따라서 계산한 값의 신축량을 흡수할 수 있도록 굽힘관, 루우프, 벨로즈형 신축이음매 또는 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다.

신축량 = 선팽창계수×온도차×배관길이

여기에서

선팽창계수 : 탄소강에서는 11.7×10-6으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 대하여는 공인되는 값

온도차 : 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차

2.5.5.1 지상에 설치하는 배관에는 다음 계산식에 따라서 계산한 값의 신축량을 흡수할 수 있도록 굽힘관, 루프, 벨로즈형 신축이음매 또는 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다.

신축량 = 선팽창계수×온도차×배관 길이

여기에서

선팽창계수 : 탄소강에서는 11.7×10-6으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 공인되는 값

온도차 : 예상되는 최고 또는 최저의 사용 온도와 주위 평균 온도와의 차

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.5.2.2 분기관이 외벽, 베란다 또는 창문을 관통하는 부분에 사용하는 보호관의 내경은 분기관 외경의 1.2배 이상으로 한다.

2.5.5.2.2 외벽, 베란다 또는 창문을 관통하는 분기관에 사용하는 보호관의 내경은 분기관 외경의 1.2배 이상으로 한다.

ㅇ 문장 호응관계 오류 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.5.5.2.3 건축물에 노출하여 설치하는 배관의 분기관 길이는 50 ㎝ 이상으로 한다. 다만, (1) 및 (2)에 해당하는 경우에는 분기관의 길이를 50 ㎝ 이상으로 하지 아니할 수 있다.

(1) 분기관에  90°엘보 2개 이상을 포함하는 굴곡부를 설치하는 경우

(2) 건축물 외벽 관통 시 사용하는 보호관의 내경을 분기관 외경의 1.5배 이상으로 하는 경우

2.5.5.2.3 건축물에 노출하여 설치하는 배관의 분기관 길이는 50 ㎝ 이상으로 한다. 다만, (1) 및 (2)에 해당하는 경우에는 분기관의 길이를 50 ㎝ 이상으로 하지 않을 수 있다.

(1) 분기관에  90° 엘보 2개 이상을 포함하는 굴곡부를 설치하는 경우

(2) 건축물 외벽 관통 시 사용하는 보호관의 내경을 분기관 외경의 1.5배 이상으로 하는 경우

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.5.3 지상에 설치하는 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 그 배관의 신축을 고려하여 고정한다. 다만, 배관을 고정함으로써 그 배관에 과대한 응력을 유발할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그 배관의 신축을 고려하지 아니할 수 있다.

2.5.5.3 지상에 설치하는 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 그 배관의 신축을 고려하여 고정한다. 다만, 배관을 고정함으로써 그 배관에 과대한 응력을 유발할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그 배관의 신축을 고려하지 않을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.6.1 다음에 해당하는 곳에는 절연조치를 한다. 다만, 절연이음물질 사용 등의 방법으로 매설배관의 부식이 방지될 수 있도록 조치를 한 경우에는 절연조치를 하지 아니할 수 있다.

(1) 누전으로 전류가 흐르기 쉬운 곳

(2) 직류전류가 흐르고 있는 선로(線路)의 자계(磁界)에 따라 유도전류가 발생하기 쉬운 곳

(3) 흙속 또는 물속으로서 미주전류가 흐르기 쉬운 곳

(4) 그 밖에 지지구조물에 이상전류가 흘러 배관장치가 대지전위(對地電位)로 부식이 예상되는 곳

2.5.6.1 다음에 해당하는 곳에는 절연조치를 한다. 다만, 절연이음물질 사용 등의 방법으로 매설 배관의 부식이 방지될 수 있도록 조치를 한 경우에는 절연조치를 하지 않을 수 있다.

(1) 누전으로 전류가 흐르기 쉬운 곳

(2) 직류전류가 흐르고 있는 선로(線路)의 자계(磁界)에 따라 유도전류가 발생하기 쉬운 곳

(3) 흙 속 또는 물속으로서, 미주전류가 흐르기 쉬운 곳

(4) 그 밖에 지지구조물에 이상 전류가 흘러 배관장치가 대지전위(對地電位)로 부식이 예상되는 곳

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.6.2.1 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비로 그 배관에 부식이 발생할 우려가 있는 경우에는 해당설비와 배관을 절연이음 물질로 절연한다. 다만, 배관 및 그 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비에 양극을 설치하는 방법 등으로 전기방식 효과를 얻을 수 있는 경우의 배관 접속부를 제외한다.

2.5.6.2.1 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비로 그 배관에 부식이 발생할 우려가 있는 경우에는 해당 설비와 배관을 절연이음물질로 절연한다. 다만, 배관 및 그 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비에 양극을 설치하는 방법 등으로 전기방식 효과를 얻을 수 있는 경우의 배관 접속부는 제외한다.

2.5.6.2.2 배관을 구분하여 전기방식 하는 것이 필요한 경우에는 배관을 구분하는 경계부분, 지하에 매설된 배관의 부분과의 경계, 배관의 분기부 및 지하에 매설된 부분 등에는 절연이음물질을 설치한다.

2.5.6.2.2 배관을 구분하여 전기방식으로 하는 것이 필요한 경우에는 배관을 구분하는 경계 부분, 지하에 매설된 배관의 부분과의 경계, 배관의 분기부 및 지하에 매설된 부분 등에 절연이음물질을 설치한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.5.6.3 피뢰기(피뢰침 및 고압철탑기 등과 이들 접지케이블과 매설지선을 말한다)의 접지장소에 근접하여 배관을 매설하는 경우는 다음 기준에 따라 절연을 위하여 필요한 조치를 한다.

2.5.6.3 피뢰기(피뢰침 및 고압철탑기 등과 이들 접지 케이블과 매설 지선을 말한다)의 접지장소에 근접하여 배관을 매설하는 경우에는 다음 기준에 따라 절연을 위하여 필요한 조치를 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 문장 호응관계 오류 수정

2.5.7.1.1 배관은 건축물의 내부 또는 기초의 밑에 설치하지 아니한다. 다만, 그 건축물에 가스를 공급하기 위하여 설치하는 배관은 건축물의 내부에 설치할 수 있다.

2.5.7.1.1 배관은 건축물의 내부 또는 기초의 밑에 설치하지 않는다. 다만, 그 건축물에 가스를 공급하기 위하여 설치하는 배관은 건축물의 내부에 설치할 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.7.1.2 배관은 과거의 실적이나 환경조건의 변화(토지조성 등으로 인하여 지형의 변경이나 배수의 변화 등)로 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 추정되는 곳을 통과하지 아니하도록 한다.

2.5.7.1.2 배관은 과거의 실적이나 환경의 변화(토지 조성 등으로 인한 지형의 변경이나 배수의 변화 등)로 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 추정되는 곳을 통과하지 않도록 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.7.1.3 배관은 지반의 부등침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거의 실적으로 미루어 부등침하의 우려가 추정되는 곳을 통과하지 아니하도록 한다.

2.5.7.1.3 배관은 지반의 부등침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거의 실적으로 미루어 부등침하의 우려가 추정되는 곳을 통과하지 않도록 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.7.2.5 배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.7.2.5 및 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다.

(2-2) 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제29조에서 정한 시험·분석기관으로부터 품질 검사를 받은 순환골재 또는 KS F 2527(콘크리트용 골재)에 적합하게 생산한 순환골재 <개정 20.3.18>

(2-3) 건설재료시험 연구원 등 공인기관에서 KS F 2324(흙의 공학적 분류 방법)에서 정한 방법에 따라 시험하여 GW, GP, SW, SP의 판정을 받은 인공토양

2.5.7.2.5 배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.7.2.5 및 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다.

(2-2) 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제29조에서 정한 시험·분석기관으로부터 품질 검사를 받은 순환골재 또는 KS F 2573(콘크리트용 순환골재)에 적합하게 생산한 순환골재

(2-3) 건설재료시험 연구원 등 공인기관에서 KS F 2324(흙의 공학적 분류 방법)에 따라 시험하여 GW, GP, SW, SP의 판정을 받은 인공 토양

ㅇ 부적절한 어미 수정

(3) 배관에 작용하는 하중을 수직방향 및 횡방향에서 지지하고 하중을 기초 아래로 분산시키기 위하여 배관 하단에서 배관 상단 30 ㎝까지에는 (2)에 따른 모래 또는 흙(이하 2.5.7.2에서 “침상재료”라 한다)을 포설한다.

(3) 배관에 작용하는 하중을 수직방향 및 횡방향에서 지지하고 하중을 기초 아래로 분산하기 위하여 배관 하단에서 배관 상단 30 ㎝까지에는 (2)에 따른 모래 또는 흙(이하 2.5.7.2에서 “침상재료”라 한다)을 포설한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(4) 배관에 작용하는 하중을 분산시켜주고 도로의 침하 등을 방지하기 위하여 침상재료 상단에서 도로노면까지에는 암편이나 굵은 돌이 포함되지 않은 양질의 흙(이하 2.5.7.2에서 “되메움재료”라 한다)을 포설한다. 다만, 유기질토(이탄 등)ㆍ실트ㆍ점토질 등 연약한 흙은 사용하지 아니한다.

(4) 배관에 작용하는 하중을 분산해 주고 도로의 침하 등을 방지하기 위하여 침상 재료 상단에서 도로 노면까지에는 암편이나 굵은 돌이 포함되지 않은 양질의 흙(이하 2.5.7.2에서 “되메움재료”라 한다)을 포설한다. 다만, 유기질토(이탄 등)ㆍ실트ㆍ점토질 등 연약한 흙은 사용하지 않는다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(5) 기초재료를 포설한 후 및 침상재료를 포설한 후 다짐작업을 하고, 그 이후 되메움공정에서는 배관상단으로부터 30 ㎝ 높이로 되메움재료를 포설한 후마다 다짐작업을 한다. 다만, 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우의 노반층의 다짐은 「도로법」에 따라 실시하고, 흙의 함수량이 다짐에 부적당할 경우에는 다짐작업을 하지 아니한다.

(5) 기초 재료 및 침상 재료를 포설한 후 다짐작업을 하고, 그 이후 되메움 공정에서는 배관 상단으로부터 30 ㎝ 높이로 되메움재료를 포설한 후마다 다짐작업을 한다. 다만, 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우의 노반층 다짐은 「도로법」에 따라 실시하고, 흙의 함수량이 다짐에 부적당할 경우에는 다짐작업을 하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(6) 다짐작업은 콤팩터, 래머 등 현장상황에 맞는 다짐기계를 사용하고, 불균등한 다짐이 되지 아니하도록 전면에 걸쳐 균등하게 실시한다. 다만, 폭 4 m 이하의 도로 등은 인력다짐으로 할 수 있다.

(6) 다짐작업은 콤팩터, 래머 등 현장 상황에 맞는 다짐기계를 사용하고, 다짐이 불균등하지 않도록 전면에 걸쳐 실시한다. 다만, 폭 4 m 이하의 도로 등은 인력다짐으로 할 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.5.7.2.6 배관을 지하에 매설하는 경우에는 되메울 때 충분히 다지고 배관은 균일한 지지력을 확보한 흙 중에 설치한다.

2.5.7.2.6 배관을 지하에 매설하는 경우에는 되메울 때 충분히 다지고 배관은 균일한 지지력을 확보한 흙에 설치한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

(3) 보호판은 배관의 정상부에서 30 ㎝ 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결철재고리로 고정 또는 겹침설치하는 등으로 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다. 다만, 매설깊이를 확보할 수 없어 보호관 또는 다음 기준에 따른 철근콘크리트 방호구조물로 보호하는 경우에는 보호판을 설치하지 아니할 수 있다.

(3) 보호판은 배관의 정상부에서 0.3 m 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결 철재 고리로 고정 또는 겹침설치하는 등으로 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다. 다만, 매설 깊이를 확보할 수 없어 보호관 또는 다음 기준에 따른 철근콘크리트 방호 구조물로 보호하는 경우에는 보호판을 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ SI 단위로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(3-2) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 아니하도록 한다.

(3-2) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복 부위와 콘크리트가 직접 접촉되지 않도록 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.7.3.1 지상에 설치하는 배관은 부식방지와 검사 및 보수를 위하여 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지(가스설비실 내부에 설치된 배관은 제외)하고, 또한 이의 손상방지를 위하여 주위의 상황에 따라 방책이나 가드레일 등의 방호조치를 한다.

2.5.7.3.1 지상에 설치하는 배관은 부식방지와 검사 및 보수를 위하여 지면으로부터 0.3 m 이상의 거리를 유지(가스설비실 내부에 설치된 배관은 제외)하고, 또한 이의 손상 방지를 위하여 주위의 상황에 따라 방책이나 가드레일 등의 방호조치를 한다.

ㅇ SI 단위로 수정

2.5.7.3.3 자동차에 고정된 탱크에 이입ㆍ충전하는 동안 자동차가 오발진하여 발생하는 피해를 방지하기 위하여 저장설비와 로딩암(Loading Arm) 사이의 배관에는 로딩암으로부터 가장 가까운 배관을 견고하게 고정하는 조치를 한다.

2.5.7.3.3 자동차의 고정된 탱크에 이입ㆍ충전하는 동안 자동차가 오발진하여 발생하는 피해를 방지하기 위하여 저장설비와 로딩암(loading arm) 사이의 배관에는 로딩암으로부터 가장 가까운 배관을 견고하게 고정하는 조치를 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.5.7.4 배관 수중설치

수중에 설치하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 하기 위하여 선박·파도 등의 영향을 받지 아니하는 곳에 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.4 배관 수중설치

수중에 설치하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 하기 위하여 선박·파도 등의 영향을 받지 않는 곳에 다음 기준에 따라 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.7.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동으로 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관의 비중을 다음 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다.

(1) 사질토의 경우에는 물(해저의 경우는 해수)의 비중 이상의 값

(2) 점토질의 경우에는 액성한계에서의 토양의 단위체적 중량 이상의 값 <개정 13.6.27>

2.5.7.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동으로 뻘 상태가 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관의 비중을 다음 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다.

(1) 사질토의 경우에는 물(해저의 경우는 해수)의 비중 이상의 값

(2) 점토질의 경우에는 액성한계에서의 토양의 단위체적 중량 이상의 값 <개정 13.6.27>

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.5.7.4.4 하천에 배관을 설치하는 경우에는 흐르는 물로 토사가 유실되지 아니하는 깊이에 매설한다.

2.5.7.4.4 하천에 배관을 설치하는 경우에는 흐르는 물로 토사가 유실되지 않는 깊이에 매설한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.7.5.1 피트의 구조는 부식방지와 점검 및 보수를 위하여 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 피트의 크기는 폭 50 ㎝ 이상, 깊이 50 ㎝ 이상으로 차량의 하중을 견디는 구조로 한다.

(2) 피트의 덮개는 점검이 용이하도록 손잡이 또는 구멍을 설치하고, 덮개의 길이는 60 ㎝가 넘지 않도록 한다.

(3) 피트의 덮개는 전체 배관의 점검 및 보수가 가능하도록 개방 가능한 구조로 한다.

(4) 피트 양쪽 끝에는 환기가 가능하도록 그레이팅(Grating)철판 또는 구멍이 있는 철판을 길이 50 ㎝ 이상 설치한다.

(5) 피트에는 하수구로 가스가 유출되지 않도록 트랩을 설치한 자연 배수시설을 설치하거나, 집수구를 설치하여 물 펌프 등을 갖춘 강제 배수시설을 설치한다.

2.5.7.5.1 피트의 구조는 부식방지와 점검 및 보수를 위하여 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 피트의 크기는 폭 0.5 m 이상, 깊이 0.5 m 이상으로 차량의 하중을 견디는 구조로 한다.

(2) 피트의 덮개는 점검이 용이하도록 손잡이 또는 구멍을 설치하고, 덮개의 길이는 0.6 m가 넘지 않도록 한다.

(3) 피트의 덮개는 전체 배관의 점검 및 보수가 가능하도록 개방이 가능한 구조로 한다.

(4) 피트 양쪽 끝에는 환기가 가능하도록 그레이팅(grating)철판 또는 구멍이 있는 철판을 길이 0.5 m  이상 설치한다.

(5) 피트에는 하수구로 가스가 유출되지 않도록 트랩을 설치한 자연 배수시설을 설치하거나, 집수구를 설치하여 물 펌프 등을 갖춘 강제 배수시설을 설치한다.

ㅇ SI 단위로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.5.7.5.2 피트 내 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 배관은 움직이지 아니하도록 고정하고, 배관과 고정장치 사이에는 절연조치를 한다. 다만, 고정장치가 절연물질일 경우에는 절연조치를 하지 않을 수 있다.

(2) 피트 내에는 가스누출경보기의 검지부를 설치하고 검지부 수는 피트 길이 20m에 대하여 1개 이상의 비율로 설치한다.

2.5.7.5.2 피트 내 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 배관은 움직이지 않도록 고정하고, 배관과 고정장치 사이에는 절연조치를 한다. 다만, 고정장치가 절연물질일 경우에는 절연조치를 하지 않을 수 있다.

(2) 피트 내에는 가스누출경보기의 검지부를 설치하고 검지부 수는 피트 길이 20 m에 1개 이상의 비율로 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1) 직선방향                2) 양 방향

3) 삼 방향                 4) 일 방향

5) 135° 방향               6) 관말지점

1) 직선 방향                2) 양방향

3) 세 방향                 4) 한 방향

5) 135° 방향               6) 관 끝 지점

2.5.10.2.6 표지판의 설치기준은 다음과 같다.

선택해 일반인이 쉽게 볼 수 있도록 설치한다.

(3) 표지판의 가로치수는 200 ㎜, 세로치수는 150 ㎜ 이상의 직사각형으로 하고, 황색바탕에 검정색 글씨로 그림 2.5.10.2.6(4)와 같이 액화석유가스 배관임을 알리는 뜻과 연락처 등을 표기한다.

2.5.10.2.6 표지판의 설치 기준은 다음과 같다.

(3) 표지판의 가로는 200 ㎜, 세로는 150 ㎜ 이상의 직사각형으로 하고, 황색 바탕에 검정색 글씨로 그림 2.5.10.2.6(4)와 같이 액화석유가스 배관임을 알리는 표시와 연락처 등을 표기한다.

ㅇ 단어 선택 오류

2.6.1.1 과압안전장치 선정

가스설비등에 설치하는 과압안전장치는 다음의 압력상승 특성에 따라 선정한다.

(1) 기체의 압력상승을 방지하기 위한 경우(반응 생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우를 제외한다)에는 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치(가스설비등의 내압이 상용압력을 초과한 경우 해당 가스설비등으로의 가스유입량을 감소시키는 방법 등으로 해당 가스설비등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)

(2) 급격한 압력상승의 우려가 있는 경우 또는 반응생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우에는 파열판 또는 자동압력제어장치

(3) 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브[펌프에 설치되어 있는 언로우더(unloader)를 포함한다], 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치

2.6.1.1 과압 안전장치 선정

가스설비 등에 설치하는 과압 안전장치는 다음의 압력 상승 특성에 따라 선정한다.

(1) 기체의 압력 상승을 방지하기 위한 경우(반응 생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우는 제외한다)에는 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치(가스설비 등의 내압이 상용압력을 초과한 경우 해당 가스설비 등으로의 가스 유입량을 줄이는 방법 등으로 해당 가스설비 등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)

(2) 급격한 압력 상승의 우려가 있는 경우 또는 반응생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우에는 파열판 또는 자동압력제어장치

(3) 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브[펌프에 설치되어 있는 언로더(unloader)를 포함한다], 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

2.6.1.4 과압안전장치 분출면적

안전밸브, 파열판 또는 릴리프밸브의 분출면적 또는 유출면적은 다음 계산식에 따라 계산한 면적 이상으로 한다.

2.6.1.4 과압 안전장치 분출 면적

안전밸브, 파열판 또는 릴리프밸브의 분출 면적이나 유출 면적은 다음 계산식에 따라 계산한 면적 이상으로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(Balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4(2)②, 일반형(Conventional type)의 경우 그림 2.6.1.4(2)③에서 구한 값

Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로즈형(balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4(2)②, 일반형(conventional type)의 경우 그림 2.6.1.4(2)③에서 구한 값

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

Kw : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(Balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4(2)⑥에서 구한 값으로 하고, 일반형(Conventional type)의 경우 특별히 보정하지 않는다.

Kw : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로즈형(balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4(2)⑥에서 구한 값으로 하고, 일반형(conventional type)의 경우 특별히 보정하지 않는다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

2.6.1.5 과압 안전장치 축적압력

(1-1) 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력(MAWP : Maximum Allowable Working Pressure, 이하 같다)의 110 % 이하로 한다.

2.6.1.5 과압 안전장치 축적압력

(1-1) 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력(MAWP : maimum allowable working pressure, 이하 같다)의 110 % 이하로 한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

2.6.1.6 과압안전장치 분출량

② 단열재는 화재발생 시 당해 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스 강 자켓과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.

2.6.1.6 과압 안전장치 분출량

② 단열재는 화재 발생 시 당해 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스강 재킷과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

(2) 압축가스의 가스설비등[(3)에서 정한 경우를 제외한다]

(2) 압축가스의 가스설비 등[(3)에서 정한 경우는 제외한다]

2.6.2.2 가스누출경보기의 구조

2.6.2.2.1 충분한 강도를 가지고, 취급과 정비(특히 엘리먼트의 교체)가 용이한 것으로 한다.

2.6.2.2 가스누출경보기의 구조

2.6.2.2.1 충분한 강도가 있고, 취급과 정비(특히 엘리먼트의 교체)가 용이한 것으로 한다.

2.6.2.3.1 경보기의 검지부는 저장설비 및 가스설비(버너 등으로서 파일럿 버너 등으로 인터록기구를 갖추어 가스누출의 우려가 없는 사용설비에서 그 버너 등의 부분은 제외한다) 중 가스가 누출하기 쉬운 다음 설비가 설치(보관)되어 있는 장소의 주위에 설치하되 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다. <개정 12.6.26>

(1) 저장탱크, 소형저장탱크, 용기

(2) 충전설비, 로딩암, 압력용기 등 가스설비

2.6.2.3.1 경보기의 검지부는 저장설비 및 가스설비(파일럿 버너 등 인터록 기구를 갖추어 가스 누출의 우려가 없는 사용설비에서 그 버너 등은 제외한다) 중 가스가 누출되기 쉬운 다음 설비가 설치(보관)되어 있는 장소의 주위에 설치하되 누출된 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다. <개정 12.6.26>

(1) 저장탱크, 소형저장탱크, 용기

(2) 충전설비, 로딩암, 압력용기 등 가스설비

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.6.2.3.2 경보기의 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질, 주위상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되 다음에 해당하는 장소에는 설치하지 아니한다.

2.6.2.3.2 경보기의 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질, 주위 상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되 다음에 해당하는 장소에는 설치하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.6.2.3.3 경보기 검지부의 설치 높이는 바닥면으로부터 검지부 상단까지의 높이가 30 ㎝ 이내인 범위에서 가능하면 바닥에 가까운 곳으로 한다.

2.6.2.3.4 경보기의 경보부의 설치장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 장소로써 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 곳으로 한다.

2.6.2.3.3 경보기 검지부의 설치 높이는 바닥면으로부터 검지부 상단까지의 높이가 0.3 m 이내인 범위에서 가능하면 바닥에 가까운 곳으로 한다.

2.6.2.3.4 경보기의 경보부의 설치 장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 곳 중 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 곳으로 한다.

ㅇSI 단위로 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.6.3.2.1 저장탱크 주밸브의 외측에 가능하면 저장탱크에 가까운 위치 또는 저장탱크의 내부에 설치하되, 저장탱크 주밸브와 겸용하지 아니한다.

2.6.3.2.1 가능하면 저장탱크 주밸브 외측의 저장탱크에 가까운 위치 또는 저장탱크의 내부에 설치하되, 저장탱크 주밸브와 겸용하지 않는다.

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

2.6.3.6 긴급 차단장치 워터햄머 방지조치

긴급 차단장치 또는 역류 방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급 차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관 등에서 워터햄머(Water hammer)가 발생하지 아니하도록 조치를 강구한다.

2.6.3.6 긴급 차단장치 워터햄머 방지조치

긴급 차단장치 또는 역류 방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급 차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관 등에서 워터해머(water hammer)가 발생하지 않도록 조치를 강구한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.6.7.1 충전호스의 커플링을 지면에 고정시키는 조치를 한다.

2.6.7.2 충전호스의 커플링을 지지대에 고정시키는 조치를 한다.

2.6.7.1 충전호스의 커플링을 지면에 고정하는 조치를 한다.

2.6.7.2 충전호스의 커플링을 지지대에 고정하는 조치를 한다.

2.6.9.1 자연환기설비 설치

2.6.9.1.1 환기구는 바닥면에 접하고, 외기에 면하게 설치한다.

2.6.9.1 자연 환기설비 설치

2.6.9.1.1 환기구는 바닥면에 접하고, 외기를 향하게 설치한다.

ㅇ 한자어 순화

2.6.9.1.2 외기에 면하여 설치된 환기구의 통풍가능면적의 합계는 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠의 비율로 계산한 면적 이상으로 하고, 환기구 1개의 면적은 2,400 ㎠이하로 한다. 이 경우 환기구의 통풍가능면적은 다음 기준에 따른다. <개정 13.6.27>

(1) 환기구에 철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우 환기구의 통풍가능면적은 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 단면적을 뺀 면적으로 계산한다.

(2) 환기구에 알루미늄 또는 강판제 갤러리가 부착된 경우 환기구의 통풍가능면적은 환기구 면적의 50%로 계산한다.

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우 환기구의 통풍가능면적은 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 ㎝까지의 개구부 면적으로 계산한다.

(4) 한 방향의 환기구 통풍가능면적은 전체 환기구 필요 통풍가능면적의 70%까지만 계산한다.

2.6.9.1.3 사방을 방호벽 등으로 설치할 경우 환기구의 방향은 2방향 이상으로 분산 설치한다.

2.6.9.1.4 환기구는 가로의 길이를 세로의 길이보다 길게 한다. <신설 11.1.3>

2.6.9.1.2 외기를 향하게 설치된 환기구의 통풍 가능 면적의 합계는 바닥 면적 1 ㎡마다 300 ㎠의 비율로 계산한 면적 이상으로 하고, 환기구 1개의 면적은 2,400 ㎠ 이하로 한다. 이 경우 환기구의 통풍 가능 면적은 다음 기준에 따른다. <개정 13.6.27>

(1) 환기구에 철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우 환기구의 통풍 가능 면적은 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 단면적을 뺀 면적으로 계산한다.

(2) 환기구에 알루미늄 또는 강판제 갤러리가 부착된 경우 환기구의 통풍 가능 면적은 환기구 면적의 50 %로 계산한다.

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우 환기구의 통풍 가능 면적은 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 0.4 m까지의 개구부 면적으로 계산한다.

(4) 한 방향의 환기구 통풍 가능 면적은 전체 환기구 필요 통풍 가능 면적의 70%까지만 계산한다.

2.6.9.1.3 사방을 방호벽 등으로 설치할 경우 환기구의 방향은 2방향 이상으로 분산 설치한다.

2.6.9.1.4 환기구는 가로의 길이를 세로의 길이보다 길게 한다. <신설 11.1.3>

ㅇ 한자어 순화

ㅇ SI 단위로 수정

2.6.9.2 강제환기설비 설치

2.6.9.1에 따른 통풍구조를 설치할 수 없는 경우에는 다음 기준에 따라 강제통풍장치를 설치한다.

2.6.9.2.1 통풍능력이 바닥면적 1 ㎡마다 0.5 ㎥/min 이상으로 한다.

2.6.9.2 강제 환기설비 설치

2.6.9.1에 따른 통풍구조를 설치할 수 없는 경우에는 다음 기준에 따라 강제 통풍장치를 설치한다.

2.6.9.2.1 통풍능력은 바닥 면적 1 ㎡마다 0.5 ㎥/min 이상으로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.6.10.1 저장설비 부식방지설비 설치

2.6.10.1.1 저장설비의 외면에는 녹이 슬지 아니하도록 부식방지도장을 한다.

2.6.10.1 저장설비 부식방지설비 설치

2.6.10.1.1 저장설비의 외면에는 녹이 슬지 않도록 부식방지 도장을 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.6.10.2 가스설비 부식방지설비 설치

가스설비의 외면에는 녹이 슬지 아니하도록 부식방지도장을 한다.

2.6.10.2 가스설비 부식방지설비 설치

가스설비의 외면에는 녹이 슬지 않도록 부식방지 도장을 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.6.10.3 배관 부식방지설비 설치

지상에 설치하는 배관은 그 외면에 녹이 슬지 아니하도록 부식방지도장을 하고, 지하에 매설하는 배관은 다음 기준에 따라 부식방지조치를 하며, KGS GC202(가스시설 전기방식 기술기준)에 따라 전기부식방지조치를 한다.

2.6.10.3 배관 부식방지설비 설치

지상에 설치하는 배관은 그 외면에 녹이 슬지 않도록 부식방지 도장을 하고, 지하에 매설하는 배관은 다음 기준에 따라 부식방지조치를 하며, KGS GC202(가스시설 전기방식 기술 기준)에 따라 전기부식 방지조치를 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.6.10.3.1 배관(배관내면의 부식정도에 따라 부식여유를 두거나 코팅 등으로 내면부식방지조치를 한 것을 제외한다)은 가스에 침식되지 않는 재료를 사용한다.

2.6.10.3.2 수송하는 가스가 배관재료에 대하여 부식성이 없다고 인정되는 경우(실용상 충분히 탈수하는 경우를 포함한다)에는 원칙적으로 부식여유를 고려하지 아니한다.

2.6.10.3.3 지중에 매설하는 배관은 아스팔트 또는 콜타르에나멜 등의 도장재와 마포(麻布), 비닐론크로스, 글래스맷트 또는 글래스크로스 등의 피복재를 조합한 도장재의 도장 또는 이들과  같은 수준 이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트 매스틱 등의 도장으로 배관의 외면을 보호한다.

2.6.10.3.1 배관(배관 내면의 부식 정도에 따라 부식 여유를 두거나 코팅 등으로 내면 부식방지조치를 한 것은 제외한다)은 가스에 침식되지 않는 재료를 사용한다.

2.6.10.3.2 수송하는 가스가 배관 재료에 부식성이 없다고 인정되는 경우(실용상 충분히 탈수하는 경우를 포함한다)에는 원칙적으로 부식 여유를 고려하지 않는다.

2.6.10.3.3 지중에 매설하는 배관은 아스팔트 또는 콜타르에나멜 등의 도장재와 마포(麻布), 비닐론크로스, 글래스매트 또는 글래스크로스 등의 피복재를 조합한 도장재의 도장이나 이들과  같은 수준 이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트 매스틱 등의 도장으로 배관의 외면을 보호한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

2.6.11.1.1 탑류, 저장탱크, 열교환기, 회전기계, 벤트스택 등은 단독으로 되어 있도록 한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관 등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접속하여 접지한다.

2.6.11.1.1 탑류, 저장탱크, 열교환기, 회전기계, 벤트스택 등은 단독으로 되어 있도록 한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관 등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접지한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

2.6.11.2 이･충전설비 정전기제거조치

저장설비 및 충전설비에 이충전하거나 가연성가스를 용기 등으로부터 충전할 때에는 해당 설비 등에 대하여 정전기를 제거하는 조치는 다음과 같이 한다. 이 경우 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하 의 것은 정전기 제거조치를 하지 아니할 수 있다.

2.6.11.2 이･충전설비 정전기 제거조치

저장설비 및 충전설비에 이충전하거나 가연성가스를 용기 등으로부터 충전할 때에는 해당 설비 등에 정전기를 제거하는 조치를 다음과 같이 한다. 이 경우 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하의 것은 정전기 제거조치를 하지 않을 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.7.1 방류둑 설치

저장능력 1천 톤 이상의 지상 저장탱크 주위에는 액상의 액화석유가스가 누출된 경우에 그 유출을 방지할 수 있도록 다음 기준에 따른 방류둑 또는 이와 같은 수준 이상의 효과가 있는 시설을 설치한다. 이 경우 2개 이상의 저장탱크가 설치된 곳에 대한 저장능력 산정은 이들의 저장능력을 합한 것으로 한다.

2.7.1 방류둑 설치

저장능력 1천 톤 이상의 지상 저장탱크 주위에는 액상의 액화석유가스가 누출된 경우에 그 유출을 방지할 수 있도록 다음 기준에 따른 방류둑 또는 이와 같은 수준 이상의 효과가 있는 시설을 설치한다. 이 경우 2개 이상의 저장탱크가 설치된 곳의 저장능력 산정은 이들의 저장능력을 합한 것으로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.7.1.1 방류둑 기능

방류둑은 저장탱크 안의 액화가스가 액체상태로 유출된 경우 액체상태의 가스가 저장탱크 주위의 한정된 범위를 벗어나서 다른 곳으로 유출되는 것을 방지할 수 있는 것으로 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 방류둑을 설치한 것으로 본다.

(1) 저장탱크 등의 저부가 지하에 있고 주위가 피트상 구조로 되어 있는 것으로서 그 용량이 2.7.1.2에서 정한 용량 이상인 경우(빗물의 고임 등으로 용량이 감소되지 않는 것에 한정한다)

(2) 지하에 묻은 저장탱크 등으로서 그 저장탱크 안의 액화가스가 전부 유출된 경우에 그 액면이 지면보다 낮도록 된 구조인 경우

(3) 저장탱크 등의 주위에 충분한 안전용 공지를 확보한 경우로서 저장탱크 등으로부터 유출된 액화가스가 체류하지 아니하도록 지면을 경사시킨 안전한 유도구로 유출한 액화가스를 유도해서 고이도록 구축한 피트상의 구조물이 있는 경우(피트상 구조물에 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전한 위치에 이송할 수 있는 조치를 강구한 것에 한정한다)

2.7.1.1 방류둑 기능

방류둑은 저장탱크 안의 액화가스가 액체 상태로 유출된 경우 액체 상태의 가스가 저장탱크 주위의 한정된 범위를 벗어나서 다른 곳으로 유출되는 것을 방지할 수 있는 것으로 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 방류둑을 설치한 것으로 본다.

(1) 저장탱크 등의 저부가 지하에 있고 주위가 피트상 구조로 되어 있는 것으로서 그 용량이 2.7.1.2에서 정한 용량 이상인 경우(빗물의 고임 등으로 용량이 감소되지 않는 것에 한정한다)

(2) 지하에 묻은 저장탱크 등으로서 그 저장탱크 안의 액화가스가 전부 유출된 경우에 그 액면이 지면보다 낮도록 된 구조인 경우

(3) 저장탱크 등의 주위에 충분한 안전용 공지를 확보한 경우로서 저장탱크 등에서 유출된 액화가스가 체류하지 않도록 지면을 경사지게 한 유도구로 유출된 액화가스를 유도해서 고이도록 구축한 피트상의 구조물이 있는 경우(피트상 구조물에 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전한 위치에 이송할 수 있는 조치를 강구한 것에 한정한다)

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.7.1.2.3 2.7.1.2.1 및 2.7.1.2.2에 관계없이 해당 액화석유가스의 종류 및 저장탱크 안의 압력구분에 따라 기화하는 액화석유가스의 용적을 저장능력상당용적에서 감한 용적(2.7.1.2.1 및 2.7.1.2.2에서 정한 용적에 표 2.7.1.2.3에서 정하는 저장탱크의 압력에 따른 비율을 곱하여 얻은 용적으로 한다)으로 할 수 있다. 이 경우 해당 저장탱크 안의 압력수치에 폭이 있는 경우에는 표 2.7.1.2.3 중의 낮은 쪽 압력구분에 대한 수치를 취하는 것으로 한다.

2.7.1.2.3 2.7.1.2.1 및 2.7.1.2.2에 관계없이 해당 액화석유가스의 종류 및 저장탱크 안의 압력 구분에 따라 기화하는 액화석유가스의 용적을 저장능력 상당 용적에서 감한 용적(2.7.1.2.1 및 2.7.1.2.2에서 정한 용적에 표 2.7.1.2.3에서 정하는 저장탱크의 압력에 따른 비율을 곱하여 얻은 용적으로 한다)으로 할 수 있다. 이 경우 해당 저장탱크 안의 압력 수치에 폭이 있는 경우에는 표 2.7.1.2.3 중의 낮은 쪽 압력 구분의 수치를 취하는 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.7.1.3.4 성토는 수평에 대하여 45° 이하의 기울기로 하여 쉽게 허물어지지 아니하도록 충분히 다져 쌓고, 강우 등으로 유실되지 아니하도록 그 표면에 콘크리트 등으로 보호하고, 성토 윗 부분의 폭은 30 ㎝ 이상으로 한다.

2.7.1.3.4 성토는 45° 이하의 기울기로 하여 쉽게 허물어지지 않도록 충분히 다져 쌓고, 강우 등으로 유실되지 않도록 그 표면에 콘크리트 등으로 보호하고, 성토 윗부분의 폭은 30 ㎝ 이상으로 한다.

ㅇ 문장 호응관계 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.7.1.3.6 방류둑의 높이는 방류둑 안의 저장탱크 등의 안전관리 및 방재활동에 지장이 없는 범위에서 방류둑 안의 고인 액화가스 액의 표면적이 될 수 있는 한 적게 되도록 한다.

2.7.1.3.6 방류둑의 높이는 방류둑 안의 저장탱크 등의 안전관리 및 방재 활동에 지장이 없는 범위에서 방류둑 안에 고인 액화가스 액의 표면적이 될 수 있는 한 적게 되도록 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

2.7.1.3.11  집합방류둑 안에는 가연성가스와 조연성가스 또는 독성가스의 저장탱크를 혼합하여 배치하지 아니한다.

2.7.1.3.11  집합방류둑 안에는 가연성가스와 조연성가스 또는 독성가스의 저장탱크를 혼합하여 배치하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.7.1.4 방류둑 내외부 부속설비 설치

2.7.1.4.1 방류둑의 내부에는 다음 설비 이외의 것을 설치하지 아니한다.

(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비(액화가스저장탱크 및 저온저장탱크에 속한 것에 한정한다), 불활성가스의 저장탱크, 물분무장치 또는 살수장치(저장탱크 외면에서 방류둑까지 20 m를 초과하는 경우에는 방류둑 외측에서 조작할 수 있는 소화설비를 포함한다), 가스누출검지경보설비(검지부에 한정한다), 재해설비(누출된 가스를 흡입하는 부분에 한정한다), 조명설비, 계기시스템, 배수설비, 배관 및 그 파이프레크(pipe rack)와 이들에 부속하는 시설 및 설비

(2)  (1)에서 정한 것 이외의 것으로서 안전확보에 지장이 없는 시설 및 설비

2.7.1.4 방류둑 내외부 부속설비 설치

2.7.1.4.1 방류둑의 내부에는 다음 설비 이외의 것을 설치하지 않는다.

(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비(액화가스 저장탱크 및 저온저장탱크에 속한 것에 한정한다), 불활성가스의 저장탱크, 물분무장치 또는 살수장치(저장탱크 외면에서 방류둑까지 20 m를 초과하는 경우에는 방류둑 외측에서 조작할 수 있는 소화설비를 포함한다), 가스누출검지경보설비(검지부에 한정한다), 제해설비(누출된 가스를 흡입하는 부분에 한정한다), 조명설비, 계기시스템, 배수설비, 배관 및 그 파이프레크(pipe rack)와 이들에 부속하는 시설 및 설비

(2)  (1)에서 정한 것 이외의 것으로서 안전 확보에 지장이 없는 시설 및 설비

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.7.1.4.2 방류둑 외면으로부터 10 m 이내에는 다음 설비 이외의 것을 설치하지 아니한다.

2.7.1.4.2 방류둑 외면으로부터 10 m 이내에는 다음 설비 이외의 것을 설치하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.7.2 방호벽 설치

지상에 설치된 저장탱크와 가스충전장소 사이에는 그 한 쪽에서 발생하는 위험 사유로부터 다른 쪽을 보호하기 위하여 다음 기준에 따른 철근콘크리트제 방호벽, 콘크리트블럭제 방호벽 또는 강판제 방호벽을 설치한다. 다만, 방호벽의 설치로 인하여 조업이 불가능할 정도로 특별한 사정이 있다고 시장·군수·구청장이 인정하거나, 그 저장탱크와 가스충전장소 사이에 2.1.4에 따른 사업소경계와의 거리와 같은 거리가 유지된 경우에는 방호벽을 설치하지 아니할 수 있다. <개정 14.11.17>

2.7.2 방호벽 설치

지상에 설치된 저장탱크와 가스충전장소 사이에는 그 한 쪽에서 발생하는 위험 사유로부터 다른 쪽을 보호하기 위하여 다음 기준에 따른 철근콘크리트제 방호벽, 콘크리트블럭제 방호벽 또는 강판제 방호벽을 설치한다. 다만, 방호벽의 설치로 인하여 조업이 불가능할 정도로 특별한 사정이 있다고 시장·군수·구청장이 인정하거나, 그 저장탱크와 가스충전장소 사이에 2.1.4에 따른 사업소 경계와의 거리와 같은 거리가 유지된 경우에는 방호벽을 설치하지 않을 수 있다. <개정 14.11.17>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.7.2.2 콘크리트블럭제 방호벽

2.7.2.2.2 방호벽의 블럭공동부는 콘크리트 몰탈을 채운 두께 150 ㎜ 이상, 높이 2 000 ㎜ 이상의 것으로 한다.

2.7.2.2.4 방호벽의 보조벽은 그림 2.7.2.2.4와 같이 방호벽면으로부터 400 ㎜ 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 ㎜ 이상 아래에 있지 아니한 것으로 한다.

2.7.2.2 콘크리트블록제 방호벽

2.7.2.2.2 방호벽의 블록 공동부는 콘크리트 모르타르를 채운 두께 150 ㎜ 이상, 높이 2 000 ㎜ 이상의 것으로 한다.

2.7.2.2.4 방호벽의 보조벽은 그림 2.7.2.2.4와 같이 방호벽면으로부터 400 ㎜ 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 ㎜ 이상 아래에 있지 않은 것으로 한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.7.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 기초는 일체로 된 철근콘크리트제 일 것. 이 경우 철근은 2.7.2.1.1과 같이 배근·결속할 것

(2) 기초는 높이 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상일 것. 다만, 용기보관실을 건축물 안에 설치하는 경우에는 높이 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 하지 아니할 수 있다.

(3)  지주는 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나(그림 2.7.2.3.6의② 참조), M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정시킬 것(그림 2.7.2.3.6의③ 참조)

2.7.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 기초는 일체로 된 철근콘크리트제일 것. 이 경우 철근은 2.7.2.1.1과 같이 배근·결속할 것

(2) 기초는 높이 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상일 것. 다만, 용기 보관실을 건축물 안에 설치하는 경우에는 높이 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 하지 않을 수 있다.

(3)  지주는 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나(그림 2.7.2.3.6의② 참조), M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정할 것(그림 2.7.2.3.6의③ 참조)

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.8.1.1.3 사업소에는 「국가표준기본법」에 따른 교정을 받은 압력계를 2개 이상 보유한다.

2.8.1.2.2 유리액면계에 사용하는 유리는 KS B 6208(보일러용 수면계 유리) 중 기호 B 또는 P의 것 또는 이와 같은 수준 이상의 것으로 한다.

2.8.1.1.3 사업소에는 「국가표준기본법」에 따라 교정을 받은 압력계를 2개 이상 보유한다.

2.8.1.2.2 유리액면계에 사용하는 유리는 KS B 6208(보일러용 수면계 유리) 중 기호 B 또는 P의 것이나 이와 같은 수준 이상의 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.8.2 비상전력설비 설치

충전시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 설비에는 정전 등으로 그 설비의 기능이 상실되지 아니하도록 다음 기준에 따라 충전시설을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 전력 및 공기 등(이하 “비상전력등”이라 한다)을 설치한다.

2.8.2 비상전력설비 설치

충전시설의 안전을 확보에 필요한 설비에는 정전 등으로 그 설비의 기능이 상실되지 않도록 다음 기준에 따라 충전시설을 안전하게 유지하고 정지시키기 위하여 필요한 전력 및 공기 등(이하 “비상전력 등”이라 한다)을 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.8.2.2 비상전력등은 정전 등으로 그 충전시설의 기능이 상실되지 아니하도록 지체 없이 전환될 수 있는 방식으로 한다.

2.8.2.2 비상전력 등은 정전 등으로 그 충전시설의 기능이 상실되지 않도록 지체 없이 전환될 수 있는 방식으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

[비고]

1. 위 표에서 ○표는 비상전력 중에서 두 가지 이상 보유하는 것을 표시하고, △표는 공기를 사용하는 자동제어장치 또는 긴급차단장치에 반드시 보유하도록 조치할 것을 표시한다.

2. 자가발전은 항상 가동되는 것으로서 동일선로에 타처로부터 공급되는 전력 또는 별도의 자가발전설비와 병렬로 수전할 수 있는 것으로 한다.

3. 살수장치, 방소화설비, 냉각수펌프, 물분무장치 등에서 엔진 또는 스팀터빈 구동 시 펌프를 사용하는 경우에는 이 표의 비상전력등을 보유하는 조치를 아니할 수 있다.

4. 자동제어장치 또는 긴급차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에서 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖춤으로서 갈음할 수 있다.

5. 다음의 것은 비상전력 등을 보유한 것으로 본다.

5.1 정전 시에 그 기능이 상실되지 않는 것

5.1.1 긴급차단장치 중 와이어 등으로 작동되는 것

5.1.2 물분무장치, 방소화설비 및 살수장치 중 항상 필요한 용수량을 필요한 수두압으로 유지할 수 있는 물탱크 또는 저수지 등을 확보하고 있는 상태에서 펌프를 사용하지 않는 경우

5.1.3 자동차에 고정된 탱크에 대하여 살수장치가 2.3.2.1.1에 적합하게 설치되어 있는 상태에서 이와 동등 이상의 살수 용량 등이 확보된 일반 상수도에도 연결하여 사용할 수 있도록 한 경우 <개정 11.7.27>

5.1.4 통신시설 중 메가폰

5.2 비상조명 또는 통신시설로서 전지를 사용하는 것은 항상 사용할 수 있는 예비전지를 보유하고 있거나 충전식 전지인 경우

[비고]

1. 위 표에서 ○표는 비상전력 중에서 두 가지 이상 보유하는 것을 표시하고, △표는 공기를 사용하는 자동제어장치 또는 긴급 차단장치에 반드시 보유하도록 조치할 것을 표시한다.

2. 자가발전은 항상 가동되는 것으로서 동일 선로에 타처에서 공급되는 전력 또는 별도의 자가발전설비와 병렬로 수전할 수 있는 것으로 한다.

3. 살수장치, 방소화설비, 냉각수펌프, 물분무장치 등에서 엔진 또는 스팀터빈 구동 시 펌프를 사용하는 경우에는 이 표의 비상전력 등을 보유하는 조치를 하지 않을 수 있다.

4. 자동제어장치 또는 긴급 차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에서 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격 수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖춤으로써 갈음할 수 있다.

5. 다음의 것은 비상전력 등을 보유한 것으로 본다.

5.1 정전 시에 그 기능이 상실되지 않는 것

5.1.1 긴급 차단장치 중 와이어 등으로 작동되는 것

5.1.2 물분무장치, 방소화설비 및 살수장치 중 항상 필요한 용수량을 필요한 수두압으로 유지할 수 있는 물탱크 또는 저수지 등을 확보하고 있는 상태에서 펌프를 사용하지 않는 경우

5.1.3 자동차에 고정된 탱크에 살수장치가 2.3.2.1.1에 적합하게 설치되어 있는 상태에서 이와 동등 이상의 살수 용량 등이 확보된 일반 상수도에도 연결하여 사용할 수 있도록 한 경우 <개정 11.7.27>

5.1.4 통신시설 중 메가폰

5.2 비상조명 또는 통신시설로서 전지를 사용하는 것은 항상 사용할 수 있는 예비 전지를 보유하고 있거나 충전식 전지인 경우

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.8.3 통신설비 설치

사업소의 긴급사태가 발생하였을 경우 이를 신속히 전파할 수 있도록 다음 기준에 따라 통신설비를 갖춘다.

2.8.3 통신설비 설치

사업소에 긴급사태가 발생하였을 경우 이를 신속히 전파할 수 있도록 다음 기준에 따라 통신설비를 갖춘다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.8.4.1.1 2002년 7월 1일 이전에 허가받은 충전사업소의 유리를 보강하는 경우와 신규 충전사업소에서 가스설비 등과 접하지 않는 방향의 건축물 유리를 보강하는 경우에는 KSL 2016(창유리용 필름:Adhesive Film For Glazing) 중 제1종이나 제2종 제품 또는 공인시험기관의 시험 결과 이와 같은 수준 이상의 효과가 있다고 인정한 제품을 사용할 수 있다. <신설 11.1.3, 개정 15.11.4>

2.8.4.1.1 2002년 7월 1일 이전에 허가받은 충전사업소의 유리를 보강하는 경우와 신규 충전사업소에서 가스설비 등과 접하지 않는 방향의 건축물 유리를 보강하는 경우에는 KSL 2016(창유리용 필름:adhesive film for glazing) 중 제1종이나 제2종 제품 또는 공인시험기관의 시험 결과 이와 같은 수준 이상의 효과가 있다고 인정한 제품을 사용할 수 있다. <신설 11.1.3, 개정 15.11.4>

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.8.4.2 사무실이나 그 밖의 화기를 취급하는 곳에는 출입구의 문턱을 바닥보다 높게 하고, 출입구는 한 방향으로 열 수 있도록 하며, 높이 1 m 이하에 설치된 창 등은 밀폐시켜 누출된 가스가 유입되지 아니하도록 한다.

2.8.4.2 사무실이나 그 밖의 화기를 취급하는 곳에는 출입구의 문턱을 바닥보다 높게 하고, 출입구는 한 방향으로 열 수 있도록 하며, 높이 1 m 이하에 설치된 창 등은 밀폐하여 누출된 가스가 유입되지 않도록 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(11-1) 「건축법 시행령」 별표 1 제3호가목에 따른 수퍼마켓과 일용품 등의 소매점

(11-1) 「건축법 시행령」 별표 1 제3호가목에 따른 슈퍼마켓과 일용품 등의 소매점

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

2.8.4.6 자동차 제조사나 연구소에 설치되는 자동차 용기 충전소에는 2.3.3.1.3, 2.8.4.4 및 2.8.4.5를 적용하지 아니할 수 있다.

2.8.4.6 자동차 제조사나 연구소에 설치되는 자동차 용기 충전소에는 2.3.3.1.3, 2.8.4.4 및 2.8.4.5를 적용하지 않을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.8.5.4 태양광발전설비 관련 전기설비는 2.6.8에 따라 방폭성능을 가진 것으로 설치하거나, 폭발위험장소(0종 장소, 1종 장소 및 2종 장소를 말한다)가 아닌 곳으로 가스시설 등과 면하지 않는 방향에 설치한다.

2.8.5.4 태양광 발전설비 관련 전기설비는 2.6.8에 따라 방폭 성능을 가진 것으로 설치하거나, 폭발위험장소(0종 장소, 1종 장소 및 2종 장소를 말한다)가 아니고 가스시설 등과 접하지 않는 방향에 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.8.5.5 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS)는 설치하지 않는다. <신설 19.2.28>

2.8.5.5 에너지 저장장치(energy storage system, ESS)는 설치하지 않는다. <신설 19.2.28>

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.8.5.3 태양광발전설비 중 집광판은 건축물의 옥상 등 충전소 운영에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치한다.

2.8.5.3 태양광발전설비 중 집광판은 건축물의 옥상 등 충전소 운영에 지장을 주지 않는 장소에 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.8.5.4 태양광발전설비 관련 전기설비는 2.6.8에 따라 방폭성능을 가진 것으로 설치하거나, 폭발위험장소(0종 장소, 1종 장소 및 2종 장소를 말한다)가 아닌 곳으로 가스시설 등과 면하지 않는 방향에 설치한다.

2.8.5.4 태양광발전설비 관련 전기설비는 2.6.8에 따라 방폭 성능을 가진 것으로 설치하거나, 폭발위험장소(0종 장소, 1종 장소 및 2종 장소를 말한다)가 아닌 곳으로, 가스시설 등과 접하지 않는 방향에 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.8.7.5 에너지저장장치(Energy Storage System, ESS)는 설치하지 아니한다. <신설 19.2.28>

2.8.7.5 에너지저장장치(energy storage system, ESS)는 설치하지 않는다. <신설 19.2.28>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.9.1.1.2 사업소 안 시설 중 일부만이 법의 적용을 받을 때에는 해당 시설이 설치되어 있는 구획건축물 또는 건축물 안에 구획된 출입구 등의 외부로부터 보기 쉬운 곳에 게시한다. 이 경우 해당 시설에 출입이나 접근할 수 있는 장소가 여러 곳일 때에는 그 장소마다 게시한다.

2.9.1.1.2 사업소 안 시설 중 일부만이 법의 적용을 받을 때에는 해당 시설이 설치되어 있는 구획건축물 또는 건축물 안에 구획된 출입구 등의 외부에서 보기 쉬운 곳에 게시한다. 이 경우 해당 시설에 출입이나 접근할 수 있는 장소가 여러 곳일 때에는 그 장소마다 게시한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(1) 사업장 출입구

LPG 충전사업소		- 규 격 : 200×50 ㎝ 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(글자) - 수 량 : 2개소이상 - 게시위치 : 사업장 출입구

(2) 경계책(외벽)

화 기 엄 금 (통제구역)	- 규 격 : 150×40 ㎝ 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금), 청색(통제구역) - 수 량 : 3개소 이상 - 게시위치 : 기계실 출입문

(3) 경계책(울타리, 담)

용무 외 출입금지		- 규 격 : 90×40 ㎝ 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(글자) - 수 량 : 각각 3개소 이상[2개의 경계표지를 병행(교차)설치] - 게시위치 : 사업장 주위 담 또는 경계 울타리 등
화 기 엄 금

(1) 사업장 출입구

LPG 충전사업소		- 규 격 : 2 × 0.5 m 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(글자) - 수 량 : 2개소 이상 - 게시위치 : 사업장 출입구

(2) 경계책(외벽)

화 기 엄 금 (통제구역)	- 규 격 : 1.5 × 0.4 m 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금), 청색(통제구역) - 수 량 : 3개소 이상 - 게시위치 : 기계실 출입문

(3) 경계책(울타리, 담)

용무 외 출입금지		- 규 격 : 0.9 × 0.4 m 이상ㅇ 조사 선택 오류 수정 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(글자) - 수 량 : 각각 3개소 이상[2개의 경계표지를 병행(교차)설치] - 게시위치 : 사업장 주위 담 또는 경계 울타리 등ㅇ SI 단위로 수정
화 기 엄 금

ㅇ SI 단위로 수정

2.9.1.2.2 저장설비와 용기보관소의 경계표지는 다음과 같이 한다.

(1) 경계표지를 설치하는 장소는 저장설비와 용기보관소의 출입구 등의 외부로부터 보기 쉬운 장소에 게시한다. 이 경우 출입방향이 여러 곳일 때에는 그 장소마다 게시한다.

2.9.1.2.2 저장설비와 용기 보관소의 경계표지는 다음과 같이 한다.

(1) 경계표지를 설치하는 장소는 저장설비와 용기 보관소의 출입구 등의 외부에서 보기 쉬운 장소에 게시한다. 이 경우 출입 방향이 여러 곳일 때에는 그 장소마다 게시한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(2-1) 기계실 ․ 지상 저장탱크실 출입구 방향

가스설비 기계실 (저장탱크실)	- 규 격 : 50×30 ㎝ 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 흑색(글자) - 수 량 : 1개소 이상(출입구마다) - 게시위치 : 기계실 출입문

화 기 관계자외 출입금지 엄 금		- 규 격 : 50×40 ㎝ 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금, 사선), 청색(관계자외 출입금지) - 수 량 : 1개소 이상(출입구마다) - 게시위치 : 기계실출입문

(2-2) 기계실ㆍ지상 저장탱크실 내부 [밸브의 개ㆍ폐표시(표찰)]

열림		- 규 격 : 10×12 ㎝ 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(글자) - 수 량 : 밸브수량과 동일 - 규 격 : 10×12 ㎝ 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 청색(글자) - 수 량 : 밸브수량과 동일
닫힘

(2-3) 기계실ㆍ지상 저장탱크실 경계책 외부 <개정 11.7.27>

화 기 엄 금 (통제구역)	- 규 격 : 150×40 ㎝ 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금), 청색(통제구역) - 수 량 : 3개소 이상 - 게시위치 : 기계실 출입문

(2-1) 기계실 ․ 지상 저장탱크실 출입구 방향

가스설비 기계실 (저장탱크실)	- 규 격 : 0.5 × 0.3 m 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 흑색(글자) - 수 량 : 1개소 이상(출입구마다) - 게시위치 : 기계실 출입문

화 기 관계자외 출입금지 엄 금		- 규 격 : 0.5 × 0.4 m 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금, 사선), 청색(관계자외 출입금지) - 수 량 : 1개소 이상(출입구마다) - 게시위치 : 기계실 출입문

(2-2) 기계실ㆍ지상 저장탱크실 내부 [밸브의 개ㆍ폐 표시(표찰)]

열림		- 규 격 : 0.1×0.12 m 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(글자) - 수 량 : 밸브 수량과 동일 - 규 격 : 0.1×0.12 m 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 청색(글자) - 수 량 : 밸브 수량과 동일
닫힘

(2-3) 기계실ㆍ지상 저장탱크실 경계책 외부 <개정 11.7.27>

화 기 엄 금 (통제구역)	- 규 격 : 1.5 × 0.4 m 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(화기엄금), 청색(통제구역) - 수 량 : 3개소 이상 - 게시위치 : 기계실 출입문

ㅇ SI 단위로 수정

2.9.1.3 충전장소 경계표지 <신설 11.1.3>

(1) 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소

				- 규 격 : 60×45 ㎝ 이상 - 색 상 : 흰색(바탕),흑색(LPG이ㆍ충전 작업 중),적색(절대금연) - 수 량 : 2개소 이상 - 게시위치 : 자동차에 고정된 탱크의 전ㆍ후

LPG이 ․ 충전작업 중

절대금연

(2)  자동차 용기 충전장소  <개정 11.7.27>

충전중엔진정지	- 규 격 : 30×80 ㎝ 이상 - 색 상 : 황색(바탕), 흑색(글자) - 수 량 : 충전기 수량 이상 - 게시위치 : 충전기 부근 (운전자가 보기 쉬운 곳)	화기엄금	- 규 격 : 30×80 ㎝ 이상 - 색 상 : 백색(바탕), 적색(글자) - 수 량 : 2개소 이상 - 게시위치 : 충전기 부근 (운전자가 보기 쉬운 곳)

※ 글자 배열은 종ㆍ횡 모두 가능

			- 규 격 : 30×50 ㎝ 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(원,사선,글자), 흑색(담배그림) - 수 량 : 2개소 이상 - 게시위치 : 충전기 주위 보기쉬운 곳

요청시 안전점검을 해드립니다.	- 규 격 : 80×30 ㎝ 이상 - 색 상 : 백색(바탕), 적색(글자) - 수 량 : 2개소 이상 - 게시위치 : 충전기 부근 (운전자가 보기 쉬운 곳)

※ 글자 배열은 종ㆍ횡 모두 가능

(3) 기 타 <개정 19.2.28>

□ 긴급차단장치 조작밸브			□ 소화기 비치장소
긴급차단밸브	- 규격 : 15×30 ㎝ 이상 - 색상 : 황색(바탕), 검정(글자) - 수량 : 긴급차단밸브 조작밸브 수량과 동일		소화기	- 규격 : 15×30 ㎝ 이상 - 색상 : 황색(바탕), 검정(글자) - 수량 : 소화기 비치 장소와 동일

2.9.1.3 충전 장소 경계표지 <신설 11.1.3>

(1) 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전 장소

				- 규 격 : 0.6 × 0.45 m 이상 - 색 상 : 흰색(바탕),흑색(LPG이ㆍ충전 작업 중),적색(절대금연) - 수 량 : 2개소 이상 - 게시위치 : 자동차에 고정된 탱크의 전ㆍ후

LPG이 ․ 충전작업 중

절대금연

(2) 자동차 용기 충전 장소 <개정 11.7.27>

충전중엔진정지	- 규 격 : 0.3×0.8 m 이상 - 색 상 : 황색(바탕), 흑색(글자) - 수 량 : 충전기 수량 이상 - 게시위치 : 충전기 부근 (운전자가 보기 쉬운 곳)	화기엄금	- 규 격 : 0.3×0.8 m 이상 - 색 상 : 백색(바탕), 적색(글자) - 수 량 : 2개소 이상 - 게시위치 : 충전기 부근 (운전자가 보기 쉬운 곳)

※ 글자 배열은 종ㆍ횡 모두 가능

			- 규 격 : 0.3×0.8 m 이상 - 색 상 : 흰색(바탕), 적색(원,사선,글자), 흑색(담배그림) - 수 량 : 2개소 이상 - 게시위치 : 충전기 주위 보기 쉬운 곳

요청시 안전점검을 해드립니다.	- 규 격 : 0.3×0.8 m 이상 - 색 상 : 백색(바탕), 적색(글자) - 수 량 : 2개소 이상 - 게시위치 : 충전기 부근 (운전자가 보기 쉬운 곳)

※ 글자 배열은 종ㆍ횡 모두 가능

(3) 기 타 <개정 19.2.28>

□ 긴급 차단장치 조작밸브			□ 소화기 비치 장소
긴급차단밸브	- 규격 : 1.5 × 0.3 m 이상 - 색상 : 황색(바탕), 검정(글자) - 수량 : 긴급차단밸브 조작밸브 수량과 동일		소화기	- 규격 : 1.5 × 0.3 m이상 - 색상 : 황색(바탕), 검정(글자) - 수량 : 소화기 비치 장소와 동일

ㅇ SI 단위로 수정

2.9.1.4.1 자동차에 고정된 탱크 이충전작업 안전수칙

(1) 게시위치:자동차에 고정된 탱크 이충전작업 장소 부근의 보기 쉬운 곳(1개소)

(2) 규격 : 85×150 ㎝ 이상

(3) 색상 : 흰색(바탕), 글자(제목:청색, 본문:흑색)

2.9.1.4.2 용기 충전작업 안전수칙

(1) 게시위치 : 용기충전장의 보기 쉬운 곳

(2) 규격 : 80×120 ㎝ 이상

(3) 색상 : 흰색(바탕), 글자(제목 : 청색, 본문 : 흑색, 진한글씨부분 : 적색)

2.9.1.4.1 자동차에 고정된 탱크 이충전 작업 안전수칙

(1) 게시 위치: 자동차에 고정된 탱크 이충전 작업 장소 부근의 보기 쉬운 곳(1개소)

(2) 규격 : 0.85×1.5 m 이상

(3) 색상 : 흰색(바탕), 글자(제목: 청색, 본문: 흑색)

2.9.1.4.2 용기 충전 작업 안전수칙

(1) 게시 위치 : 용기 충전장의 보기 쉬운 곳

(2) 규격 : 0.8×1.2 m 이상

(3) 색상 : 흰색(바탕), 글자(제목 : 청색, 본문 : 흑색, 진한 글씨 부분 : 적색)

ㅇ SI 단위로 수정

2.9.3.1 저장설비 및 가스설비를 설치한 장소 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계 울타리를 설치하고, 작업 등을 위한 관계자 출입이 완료되면 출입문을 잠금조치 되도록 하는 등 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다. 다만, 건축물 안에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계 울타리를 설치하지 아니할 수 있다. <개정 16.10.19>

2.9.3.1 저장설비 및 가스설비를 설치한 장소 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계 울타리를 설치하고, 작업 등을 위한 관계자 출입이 완료되면 출입문이 잠금조치 되도록 하는 등 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다. 다만, 건축물 안에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업 시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계 울타리를 설치하지 않을 수 있다. <개정 16.10.19>

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.9.3.2 경계 울타리 주위의 보기 쉬운 장소에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 부착한다.

2.9.3.2 경계 울타리 주위의 보기 쉬운 장소에는 외부 사람의 무단 출입을 금하는 내용의 경계표지를 부착한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.9.3.3 경계 울타리 안에는 누구도 화기ㆍ발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어가서는 안 된다. 다만, 해당 설비의 정비수리 등 불가피한 사유가 발생하는 경우에는 안전관리책임자의 감독에 따라 화기ㆍ발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대할 수 있다.

2.9.3.3 경계 울타리 안에는 누구도 화기ㆍ발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어가서는 안 된다. 다만, 해당 설비의 정비수리 등 불가피한 사유가 발생하는 경우에는 안전관리책임자의 감독 하에 화기ㆍ발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대할 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.1.2 저장설비 유지관리

저장설비는 액화석유가스를 안전하게 저장하기 위하여 위해요소가 발생하지 아니하도록 다음 기준에 따라 관리 한다.

3.1.2 저장설비 유지관리

저장설비는 액화석유가스를 안전하게 저장하기 위하여 위해요소가 발생하지 않도록 다음 기준에 따라 관리한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.1.2.1 저장탱크 침하방지조치

(2-1-4) 벤치마크 또는 임시벤치마크는 차량의 통행 등으로 파손되지 않는 위치이고 또한 관측하기 쉬운 위치에 설치한다.

3.1.2.1 저장탱크 침하 방지조치

(2-1-4) 벤치마크 또는 임시벤치마크는 차량의 통행 등으로 파손되지 않는 위치여야 하고 또한 관측하기 쉬운 위치에 설치한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 대하여 다음의 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 않을 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 아니할 수 있다.

(2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에는 다음의 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 않을 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 아니할 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(2-3) 기초를 수정한 경우[(2-2)에 따른 검사를 한 것은 그 검사를 한 후]에는 저장탱크에 대한 외관검사 및 충수(充水)시험에 병행하여 기초의 침하상태를 측정한 후 이상이 없고 기초의 침하량이 설정치 이하인 것을 확인한다.

(2-3) 기초를 수정한 경우[(2-2)에 따른 검사를 한 것은 그 검사를 한 후]에는 저장탱크의 외관검사 및 충수(充水)시험에 병행하여 기초의 침하 상태를 측정한 후 이상이 없고 기초의 침하량이 설정치 이하인 것을 확인한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.1.2.2.4 저장설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서 화기(담배불을 포함한다)를 취급하지 아니한다.

3.1.2.2.4 저장설비의 외면으로부터 8 m 이내에서는 화기(담뱃불을 포함한다)를 취급하지 않는다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.1.2.3.3 소형저장탱크의 주위 5 m 이내에서는 화기의 사용을 금지하고, 인화성 또는 발화성의 물질을 많이 쌓아두지 아니한다.

3.1.2.3.3 소형저장탱크의 주위 5 m 이내에서는 화기의 사용을 금지하고, 인화성 또는 발화성의 물질을 많이 쌓아두지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.1.3 가스설비 유지관리

3.1.3.1 가스설비의 부근에는 연소하기 쉬운 물질을 두지 아니한다.

3.1.3.2 가스설비 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소한도로 줄일 수 있는 조치를 한다.

3.1.3.3 가스설비를 이음쇠로 연결하려면 그 이음쇠와 연결되는 부분에 잔류응력이 남지 아니하도록 조립하고, 관이음 또는 밸브류를 나사로 조일 때에는 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 한다.

3.1.3 가스설비 유지관리

3.1.3.1 가스설비의 부근에는 연소하기 쉬운 물질을 두지 않는다.

3.1.3.2 가스설비 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소한으로 줄일 수 있는 조치를 한다.

3.1.3.3 가스설비를 이음쇠로 연결하려면 그 이음쇠와 연결되는 부분에 잔류응력이 남지 않도록 조립하고, 관이음 또는 밸브류를 나사로 조일 때에는 무리한 하중이 걸리지 않도록 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.1.3.4.1 밸브등의 안전조치

(1) 밸브등에 대한 조치기준은 다음과 같다.

(1-1) 각 밸브등에는 그 명칭 또는 플로우시트(flow sheet)에 따른 기호, 번호 등을 표시하고 그 밸브등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 해당 밸브등의 개폐방향(조작스위치로 그 밸브등이 설치된 설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그 밸브등의 개폐상태를 포함한다)을 명시한다.

3.1.3.4.1 밸브등의 안전조치

(1) 밸브등에 대한 조치기준은 다음과 같다.

(1-1) 각 밸브등에는 그 명칭 또는 플로시트(flow sheet)에 따른 기호, 번호 등을 표시하고 그 밸브등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 해당 밸브등의 개폐 방향(조작 스위치로 그 밸브등이 설치된 설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그 밸브등의 개폐 상태를 포함한다)을 명시한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

(1-2-2) 안전밸브의 주밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브등(긴급용의 것을 제외한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작금지 표시의 부착이나 조작 시에 지장이 없는 범위에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압ㆍ기밀시험용 밸브등은 플러그 등의 마감조치로 이중차단이 되는 기능을 가지는 것으로 한다.

(1-2-2) 안전밸브의 주밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브등(긴급용의 것은 제외한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠 채움, 봉인, 조작금지 표시의 부착이나 조작 시에 지장이 없는 범위에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압ㆍ기밀시험용 밸브등은 플러그 등의 마감조치로 이중 차단이 되는 기능을 가지는 것으로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(1-2-3) 계기판에 설치한 긴급차단밸브, 긴급방출밸브 등을 하는 기구의 보턴핸들(button handle), 놋칭디바이스핸들(notching device handle) 등(갑자기 작동할 염려가 없는 것을 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치를 사용하는 등의 조치를 함과 동시에 긴급차단밸브 등의 개폐상태를 표시하는 시그널램프 등을 계기판에 설치한다. 또한, 긴급차단밸브의 조작위치가 2곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브등에는 함부로 조작하여서는 아니 된다는 뜻과 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다.

(1-2-3) 계기판에 설치한 긴급차단밸브, 긴급방출밸브 등의 보턴핸들(button handle)과 놋칭디바이스핸들(notching device handle) 등(갑자기 작동할 염려가 없는 것은 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치를 사용하는 등의 조치를 함과 동시에 긴급차단밸브 등의 개폐 상태를 표시하는 시그널램프 등을 설치한다. 또한, 긴급차단밸브의 조작 위치가 2곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브등에는 함부로 조작하여서는 안 된다는 뜻과 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(2-3) 액화가스의 밸브등에 대하여는 액봉상태로 되지 않도록 폐지 조작을 한다.

(2-3) 액화가스의 밸브등은 액봉 상태가 되지 않도록 폐지 조작을 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.1.3.4.2 밸브 등에 무리한 힘을 가하지 않도록 하기 위한 조치

(1-2) (1-1)의 단서에 따라 밸브등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 해당 밸브등의 재질 및 구조에 대하여 안전한 개폐에 필요한 표준토오크를 조작력 등의 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토오크렌치(torque wrench : 한가지 기능형으로 한다)에 따라 조작한다. 또한, 이 경우에는 다음 예시와 같은 명확한 표시를 그 밸브에 기재하고 밸브렌치 등에도 소정의 표시를 부착한다.

3.1.3.4.2 밸브등에 무리한 힘을 가하지 않도록 하기 위한 조치

(1-2) (1-1)의 단서에 따라 밸브등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 해당 밸브등의 재질 및 구조에 따라 안전한 개폐에 필요한 표준 토크를 조작력 등의 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토크렌치(torque wrench : 한 가지 기능형으로 한다)에 따라 조작한다. 또한, 이 경우에는 다음 예시와 같은 명확한 표시를 그 밸브에 기재하고 밸브렌치 등에도 소정의 표시를 부착한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

(1-3) (1-1)에 따라 밸브렌치 등을 조작하는 경우에는 이상한 자세 또는 여러 사람의 힘으로 제한회전력을 초과하는 무리한 힘을 가하지 않도록 하고, 밸브 폐지의 최종 단계에서는 무리한 힘 또는 충격을 가하지 아니한다.

(1-3) (1-1)에 따라 밸브렌치 등을 조작하는 경우에는 이상한 자세 또는 여러 사람의 힘으로 제한회전력을 초과하는 무리한 힘을 가하지 않도록 하고, 밸브 폐지의 최종 단계에서도 무리한 힘 또는 충격을 가하지 않는다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(3) 계장자동조작밸브, 원격조작밸브, 그 밖의 기계구동밸브에 대해서는 필요에 따라 표준토오크의 초과를 방지하는 안전장치를 설치하고 적정한 작동스트로크(stroke)로 조정한다.

(3) 계장 자동 조작밸브, 원격 조작밸브, 그 밖의 기계 구동 밸브에는 필요에 따라 표준토크의 초과를 방지하는 안전장치를 설치하고 적정한 작동 스트로크(stroke)로 조정한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

3.1.3.6 가스설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서는 화기(담배불을 포함한다)를 취급하지 아니한다.

3.1.3.6 가스설비의 외면으로부터 8 m 이내에서는 화기(담뱃불을 포함한다)를 취급하지 않는다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.1.4 배관 유지관리

배관은 액화석유가스를 안전하게 수송하기 위하여 위해요소가 발생하지 아니하도록 다음 기준에 따라 관리한다.

3.1.4 배관 유지관리

배관은 액화석유가스를 안전하게 수송하기 위하여 위해요소가 발생하지 않도록 다음 기준에 따라 관리한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.1.7.3 안전관리자는 충전을 하려는 자동차와 운영 시설물을 이용하려는 자동차 간에 추돌 등의 사고가 발생하지 아니하도록 적절히 관리하여야 한다.

3.1.7.3 안전관리자는 충전을 하려는 자동차와 운영 시설물을 이용하려는 자동차 간에 추돌 등의 사고가 발생하지 않도록 적절히 관리하여야 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.1.1.3 냄새의 측정에 대한 기본적인 사항은 다음과 같다.

(1) 시험가스의 채취법

해당 저장탱크의 시료 채취전용 구멍(이와 유사한 것을 포함한다) 또는 해당 용기의 충전구에서 액상인 액화석유가스를 소용기에 채취하고, 이것을 기화시킨 가스(시험가스)와 공기와의 혼합가스를 시료기체로 한다.

3.2.1.1.3 냄새 측정의 기본적인 사항은 다음과 같다.

(1) 시험가스의 채취법

해당 저장탱크의 시료 채취 전용 구멍(이와 유사한 것을 포함한다) 또는 해당 용기의 충전구에서 액상인 액화석유가스를 소용기에 채취하고, 이것을 기화시킨 가스(시험가스)와 공기와의 혼합가스를 시료기체로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

(3) 패널의 구비 조건 등

(3-1) 패널은 시험을 시작하기 전에 적어도 30분간 식사, 흡연 등을 하지 아니한다.

(3-2) 패널은 건강상태가 나쁠 때, 특히 코의 상태가 좋지 않을 때는 측정에 참가하지 아니한다.

(3) 패널의 구비 조건 등

(3-1) 패널은 시험을 시작하기 전에 적어도 30분간 식사, 흡연 등을 하지 않는다.

(3-2) 패널은 건강 상태가 나쁠 때, 특히 코의 상태가 좋지 않을 때는 측정에 참가하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(4) 그 밖의 사항

(4-1) 측정하는 기기 및 용구는 전부 냄새가 없거나 또는 냄새가 적은 것으로서 액화석유가스 냄새의 흡착성이 적은 것을 선정한다.

(4-2) 시험자는 측정준비를 가능한 신속히 한다.

(4-3) 패널은 측정 중 잡담을 일체 하지 아니한다.

(4-4) 시험자는 패널이 보지 않도록 희석조작을 하고, 패널에 불필요한 정보를 주지 아니한다.

(4-5) 패널이 측정하는 시료기체의 희석배수는 원칙적으로 500배, 1 000배, 2 000배 및 4 000배의 4가지 이상으로 한다.

(4-6) 패널이 측정하는 희석배수의 순서는 랜덤(random)하게 한다.

(4-7) 연속해서 측정하는 경우에는 30분마다 30분간의 휴식을 취한다.

(4-8) 연속해서 측정하는 경우에는 실내에 방출시킨 액화석유가스가 체류하여 폭발하한계의 4분의 1을 넘는 농도가 되지 않도록 정기적으로 환기시킨다.

(4) 그 밖의 사항

(4-1) 측정하는 기기 및 용구는 전부 냄새가 없거나 또는 냄새가 적은 것으로서 액화석유가스 냄새의 흡착성이 적은 것을 선정한다.

(4-2) 시험자는 측정 준비를 가능한 한 신속히 한다.

(4-3) 패널은 측정 중 잡담을 일절 하지 않는다.

(4-4) 시험자는 패널이 보지 않도록 희석 조작을 하고, 패널에 불필요한 정보를 주지 않는다.

(4-5) 패널이 측정하는 시료기체의 희석배수는 원칙적으로 500배, 1 000배, 2 000배 및 4 000배의 4가지 이상으로 한다.

(4-6) 패널이 측정하는 희석배수의 순서는 랜덤(random)으로 한다.

(4-7) 연속해서 측정하는 경우에는 30분마다 30분간의 휴식을 취한다.

(4-8) 연속해서 측정하는 경우에는 실내에 방출된 액화석유가스가 체류하여 폭발하한계의 4분의 1을 넘는 농도가 되지 않도록 정기적으로 환기한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

[비고] 각 패널마다 희석배수가 작은 것에서부터 확인이 가능한지를 정리하여 확인할 수 없는 최소 희석배수를 취한다. 또한 이 최소희석배수보다 큰 희석배수에서 냄새가 확인될 수 있는 경우에 있어서도 확인할 수 없는 것으로 간주한다.

[비고] 각 패널마다 희석배수가 작은 것에서부터 확인이 가능한지를 정리하여 확인할 수 없는 최소 희석배수를 취한다. 또한 이 최소 희석배수보다 큰 희석배수에서 냄새가 확인될 수 있는 경우에도 확인할 수 없는 것으로 본다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.1.2.1 저장탱크

(1) 자동차에 고정된 탱크는 저장탱크의 외면으로부터 3 m 이상 떨어져 정지한다. 다만, 저장탱크와 자동차에 고정된 탱크와의 사이에 방호 울타리 등을 설치한 경우에는 3 m 이상 떨어져 정지하지 아니할 수 있다.

(2) 자동차에 고정된 탱크(내용적이 5 000 L 이상인 것만을 말한다)로부터 가스를 이입받을 때에는 자동차가 고정되도록 자동차정지목 등을 설치한다.

(3) 액화석유가스 충전사업자가 액화석유가스 특정사용자 또는 주거용으로 액화석유가스를 직접 공급하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

(3-1) 자동차에 고정된 탱크로부터 액화석유가스를 저장탱크에 송출 또는 이입하려면 "가스충전 중"의 표시를 하고, 자동차가 고정되도록 그 자동차에 자동차정지목 등을 설치한다.

(3-2) 저장설비에는 방폭형 휴대용전등 외의 등화를 지니고 들어가지 아니한다.

3.2.1.2.1 저장탱크

(1) 자동차에 고정된 탱크는 저장탱크의 외면으로부터 3 m 이상 떨어져 정지한다. 다만, 저장탱크와 자동차에 고정된 탱크의 사이에 방호 울타리 등을 설치한 경우에는 3 m 이상 떨어져 정지하지 않을 수 있다.

(2) 자동차에 고정된 탱크(내용적이 5 000 L 이상인 것만을 말한다)로부터 가스를 이입받을 때에는 자동차가 고정되도록 자동차 정지목 등을 설치한다.

(3) 액화석유가스 충전 사업자가 액화석유가스 특정 사용자나 주거용으로 액화석유가스를 직접 공급하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

(3-1) 자동차에 고정된 탱크로부터 액화석유가스를 저장탱크에 송출 또는 이입하려면 "가스충전 중"의 표시를 하고, 자동차가 고정되도록 그 자동차에 자동차 정지목 등을 설치한다.

(3-2) 저장설비에는 방폭형 휴대용 전등 외의 등화를 지니고 들어가지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.1.2.2 소형저장탱크

(2) 소형저장탱크에의 액화석유가스 공급은 벌크로리로 하거나, 소형저장탱크에 펌프 또는 압축기가 설치된 경우에는 자동차에 고정된 탱크로 할 수 있다.

(4) 주위로부터 잘 보이는 장소에 “충전작업 중” 및 “화기엄금”등의 표지를 설치할 것

(9) 액화석유가스 충전사업자가 액화석유가스 특정사용자 또는 주거용으로 액화석유가스를 직접 공급하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

3.2.1.2.2 소형저장탱크

(2) 소형저장탱크에의 액화석유가스를 공급할 때에는 벌크로리로 한다. 다만, 소형저장탱크에 펌프 또는 압축기가 설치된 경우에는 자동차에 고정된 탱크로 할 수 있다.

(4) 주위에서 잘 보이는 장소에 “충전작업 중” 및 “화기엄금”등의 표지를 설치할 것

(9) 액화석유가스 충전 사업자가 액화석유가스 특정 사용자나 주거용으로 액화석유가스를 직접 공급하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.1.4.1 부취제 이입작업

(4) 부취제 이입 시 이입펌프의 작동상태를 확인한 후 이입작업을 시작한다.

(10) 부취제 이입작업 시에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인하여야 하고, 작업관련자 이외에는 출입을 통제한다.

3.2.1.5.1 부취제 이입 작업

(4) 부취제를 이입할 때에는 이입펌프의 작동 상태를 확인한 후 이입 작업을 시작한다.

(10) 부취제 이입 작업을 할 때에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인하여야 하고, 작업 관련자 이외에는 출입을 통제한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.1.4.3 부취제 주입작업

(2) 부취제 주입 작업 시 주위에 화기 사용을 금지하고 인화성 또는 발화성 물질이 없도록 한다.

(6) 부취제 주입작업 시에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인하여야 하고, 작업관련자 이외에는 출입을 통제한다.

3.2.1.5.3 부취제 주입 작업

(2) 부취제 주입 작업을 할 때에는 주위에 화기 사용을 금지하고 인화성 또는 발화성 물질이 없도록 한다.

(6) 부취제 주입 작업을 할 때에는 안전관리자가 상주하여 이를 확인하여야 하고, 작업 관련자 이외에는 출입을 통제한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.2.1.3 액화석유가스를 자동차에 고정된 탱크로부터 이입할 때에는 배관접속 부분의 가스누출 여부를 확인하고, 이입한 후에는 그 배관 안의 가스로 인한 위해가 발생하지 아니하도록 조치한다.

3.2.2.1.3 액화석유가스를 자동차에 고정된 탱크로부터 이입할 때에는 배관 접속 부분의 가스 누출 여부를 확인하고, 이입한 후에는 그 배관 안의 가스로 인해 위해가 발생하지 않도록 조치한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.2.1.4 자동차에 고정된 탱크로부터 저장탱크에 액화석유가스를 이입받을 때에는 5시간 이상 연속하여 저장탱크에 접속하지 아니한다. <신설 12.6.26>

3.2.2.1.4 자동차에 고정된 탱크로부터 저장탱크에 액화석유가스를 이입받을 때에는 5시간 이상 연속하여 저장탱크에 접속하지 않는다. <신설 12.6.26>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.2.2.2 소형저장탱크에 가스를 충전하려면 가스의 용량이 상용의 온도에서 소형저장탱크 내용적의 85 ％를 넘지 아니하도록 충전한다.

3.2.2.2.2 소형저장탱크에 가스를 충전하려면 가스의 용량이 상용의 온도에서 소형저장탱크 내용적의 85 ％를 넘지 않도록 충전한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.2.2.4 벌크로리측의 호스어셈블리로 충전을 하는 경우에는 충전호스를 호스릴 등으로부터 풀어내고, 충전호스 끝의 세이프티커플링 및 소형저장탱크의 세이프티커플링으로부터 캡을 열기 전에 블리더밸브를 열어 압력이 없음을 확인하며, 커플링을 접속한 후에는 액화석유가스 검지기 등을 사용하여 접속부의 가스누출이 없음을 확인한다.

3.2.2.2.4 벌크로리측의 호스어셈블리로 충전을 하는 경우에는 충전호스를 호스릴 등에서 풀어내고, 충전호스 끝의 세이프티커플링 및 소형저장탱크의 세이프티커플링으로부터 캡을 열기 전에 블리더밸브를 열어 압력이 없음을 확인한다. 커플링을 접속한 후에는 액화석유가스 검지기 등을 사용하여 접속부의 가스 누출이 없음을 확인한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.2.2.6 충전 중 충전작업자는 충전이 순조롭게 진행되고 있는지에 대하여 액면계의 움직임 및 펌프 등의 작동상태를 주의 깊게 관찰한다.

3.2.2.2.6 충전 중 충전 작업자는 충전이 순조롭게 진행되고 있는지 액면계의 움직임 및 펌프 등의 작동 상태를 주의 깊게 관찰한다.

3.2.2.2.7 탱크 안의 액면이 소정의 액면에 달했음을 액면계로 확인하고, 신속히 충전용 펌프 또는 압축기의 운전을 정지시키며, 확인 및 운전의 정지는 충전작업자가 스스로 한다. <개정 19.2.28>

3.2.2.2.7 탱크 안의 액면이 소정의 액면에 달했는지 액면계로 확인하고, 신속히 충전용 펌프 또는 압축기의 운전을 정지하며, 확인 및 운전의 정지는 충전 작업자가 스스로 한다. <개정 19.2.28>

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.2.2.2.8 펌프나 압축기를 정지시킨 후에는 벌크로리측으로부터 순차적으로 밸브를 닫고, 커플링을 분리한다. 이 경우 계량에 따른 자동정지방식을 병용하고 있는 경우에도 액면계의 확인으로 펌프나 압축기를 정지시킨다.

3.2.2.2.8 펌프나 압축기를 정지한 후에는 벌크로리측에서 순차적으로 밸브를 닫고, 커플링을 분리한다. 이 경우 계량에 따른 자동 정지 방식을 병용하고 있는 경우에도 액면계의 확인으로 펌프나 압축기를 정지한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.2.2.9 커플링으로부터 가스의 누출이 없음을 액화석유가스검지기 등으로 확인한 후 캡을 씌우고 세이프티커플링의 블리더밸브를 닫는다.

3.2.2.2.9 커플링에서 가스의 누출이 없음을 액화석유가스 검지기 등으로 확인한 후 캡을 씌우고 세이프티커플링의 블리더밸브를 닫는다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.2.2.2.11 벌크로리 및 자동차에 고정된 탱크 주위에 액화석유가스가 체류되어 있지 않은 것을 확인한 후 출발한다.

3.2.2.2.11 벌크로리 및 자동차에 고정된 탱크 주위에 액화석유가스가 체류하지 않은 것을 확인한 후 출발한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.3.1 전체시설 점검

충전시설 중 액화석유가스의 안전을 확보하기 위하여 필요한 시설 또는 설비에 대하여는 다음 기준에 따라 작동상황을 주기적(충전설비의 경우에는 1일 1회 이상)으로 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 시설 또는 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 다음 기준에 따라 필요한 조치를 한다.

3.3.1 전체시설 점검

충전시설 중 액화석유가스의 안전을 확보하기 위하여 필요한 시설 또는 설비는 다음 기준에 따라 작동 상황을 주기적(충전설비의 경우에는 1일 1회 이상)으로 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 시설 또는 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 다음 기준에 따라 필요한 조치를 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.3.1.1.2 충전설비등의 사용개시 전 점검사항

(1) 충전설비등에 있는 내용물의 상황

(2) 계기류의 기능 특히 인터록(Inter Lock), 긴급용시켄스, 경보 및 자동제어장치의 기능

3.3.1.1.2 충전설비 등의 사용 개시 전 점검사항

(1) 충전설비 등에 있는 내용물의 상황

(2) 계기류의 기능 특히 인터록(inter lock), 긴급용 시켄스, 경보 및 자동제어장치의 기능

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.3.1.2 일일점검

운전 중의 충전설비등에 대하여는 1일 1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동상황에 대하여 이상이 있는지 점검한다.

3.3.1.2 일일 점검

운전 중의 충전설비 등은 1일 1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동 상황에 이상이 있는지 점검한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.3.1.2.2 운전 중의 점검사항

(1) 충전설비등으로부터의 누출점검

3.3.1.2.2 운전 중의 점검사항

(1) 충전설비 등에서의 누출 점검

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.3.1.3.1 충전설비등에서 발생한 이상의 정도에 따라 다음 조치 중 적절한 것을 강구하여 위험을 방지한다.

(1) 이상이 발견된 설비에 대한 원인의 규명과 제거

3.3.1.3.1 충전설비 등에서 발생한 이상의 정도에 따라 다음 조치 중 적절한 것을 강구하여 위험을 방지한다.

(1) 이상이 발견된 설비의 원인 규명과 제거

3.3.6.2 긴급차단장치 점검

가스시설에 설치된 긴급차단장치에 대하여는 1년에 1회 이상 밸브시이트의 누출검사 및 작동검사를 실시하여 누출량이 안전확보에 지장이 없는 양 이하이고, 원활하며 확실하게 개폐될 수 있는 작동기능을 가졌음을 확인한다.

3.3.6.2 긴급 차단장치 점검

가스시설에 설치된 긴급 차단장치는 1년에 1회 이상 밸브시트의 누출검사 및 작동검사를 실시하여 누출량이 안전확보에 지장이 없는 양 이하이고, 원활하고 확실하게 개폐될 수 있는 작동 기능을 가졌음을 확인한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

3.4.1.2 가스시설의 수리등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 해당 가스와 반응하지 아니하는 가스 또는 액체로 치환한다. <개정 16.3.9>

3.4.1.2 가스시설의 수리 등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 해당 가스와 반응하지 않는 가스 또는 액체로 치환한다. <개정 16.3.9>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.4.1.2.3 3.4.1.2.1 및 3.4.1.2.2의 잔류가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지농도가 액화석유가스 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출시킨다. 이 농도확인은 가스검지기 그 밖에 해당 가스농도식별에 적합한 분석방법(이하 “가스검지기등”이라 한다)으로 한다.

3.4.1.2.3 3.4.1.2.1 및 3.4.1.2.2의 잔류가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지 농도가 액화석유가스 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출한다. 이 농도 확인은 가스검지기, 그 밖에 해당 가스 농도 식별에 적합한 분석 방법(이하 “가스검지기 등”이라 한다)으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.1.2.5 해당 설비 및 작업이 다음에 적합한 것에 대하여는 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.3까지에도 불구하고 해당 가스설비 안을 대기압 이하까지 가스치환을 생략할 수 있다.

(1) 해당 가스설비의 내용적이 1 ㎥ 이하인 것

(2) 출입구의 밸브가 확실히 폐지되어 있고 내용적이 5 ㎥ 이상의 가스설비에 이르는 사이에 2개 이상의 밸브를 설치한 것

(3) 사람이 그 설비의 밖에서 작업하는 것

(4) 화기를 사용하지 아니하는 작업인 것

(5) 설비의 간단한 청소 또는 가스켓의 교환 그 밖에 이들에 준하는 경미한 작업인 것

3.4.1.2.5 해당 설비 및 작업이 다음에 적합한 것은 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.3까지에도 불구하고 해당 가스설비 안을 대기압 이하까지 가스 치환을 생략할 수 있다.

(1) 해당 가스설비의 내용적이 1 ㎥ 이하인 것

(2) 출입구의 밸브가 확실히 폐지되어 있고 내용적이 5 ㎥ 이상의 가스설비에 이르는 사이에 2개 이상의 밸브를 설치한 것

(3) 사람이 그 설비의 밖에서 작업하는 것

(4) 화기를 사용하지 않는 작업인 것

(5) 설비의 간단한 청소 또는 개스킷의 교환, 그 밖에 이들에 준하는 경미한 작업인 것

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

3.4.3.1 내압강도에 관계가 있는 부분의 용접에 따른 보수의 실시 또는 부식 등으로 내압강도가 저하되었다고 인정될 경우에는 비파괴검사 및 내압시험 등으로 내압강도를 확인한다.

3.4.3.1 내압강도에 관계가 있는 부분이 용접에 따른 보수의 실시나 부식 등으로 내압강도가 저하되었다고 인정될 경우에는 비파괴검사 및 내압시험 등으로 내압강도를 확인한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.4.3.6 회전기계 안에 이물질이 없고 구동상태가 정상 여부 및 이상진동, 이상음이 없는지 확인한다.

3.4.3.6 회전기계 안에 이물질이 없고 구동 상태가 정상인지, 이상진동이나 이상음은 없는지 확인한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.1.1 안전성확인

안전성확인은 충전시설이 적합하게 설치되고 있는지를  확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

4.1.1 안전성 확인

안전성 확인은 충전시설이 적합하게 설치되고 있는지를  확인하기 위하여 다음 항목에 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.1.6 안전성평가

안전성평가는 규칙 제55조에 따른 안전성평가 대상시설에 대하여 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가항목에 대하여 실시한다. <개정 15.11.4>

4.1.6 안전성 평가

안전성 평가는 규칙 제55조에 따른 안전성 평가 대상 시설에 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가 항목을 실시한다. <개정 15.11.4>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.1 안전성확인 <개정 11.1.3>

안전성확인 시에는 다음 사항을 확인한다.

4.2.1 안전성 확인 <개정 11.1.3>

안전성을 확인할 때에는 다음 사항을 확인한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.2.1.4.2 지하매설배관은 지정구간에 대하여 매설깊이를 실측한다.

4.2.1.4.2 지하 매설 배관은 지정 구간의 매설 깊이를 실측한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.1.4.4 배관의 지하 도랑 안 설치 여부를 확인하고 지하구조물 등으로 깊이가 유지되지 아니하는 부분은 배관의 보호관 또는 보호판 설치 여부를 확인한다.

4.2.1.4.5 배관의 용접부에 대한 검사는 임의지정구간의 비파괴시험을 하는 경우 입회하고, 모든 용접부에 대한 필름판독 및 검사성적서 확인 등으로 결함이 있는지 확인한다.

4.2.1.4.4 배관의 지하 도랑 안 설치 여부를 확인하고 지하구조물 등으로 깊이가 유지되지 않는 부분은 배관의 보호관 또는 보호판 설치 여부를 확인한다.

4.2.1.4.5 배관의 용접부의 검사는 임의 지정 구간의 비파괴시험을 하는 경우 입회하고, 모든 용접부의 필름 판독 및 검사성적서 확인 등으로 결함이 있는지 확인한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2.1.3 저장설비ㆍ가스설비와 화기취급 장소와의 거리를 실측하여 확인하고, 가스설비와 화기취급 장소 사이에 내화성 종류의 벽으로 설치되어 있는지 확인한다.

4.2.2.1.3 저장설비ㆍ가스설비와 화기 취급 장소와의 거리를 실측하여 확인하고, 가스설비와 화기 취급 장소 사이가 내화성 종류의 벽으로 설치되어 있는지 확인한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

4.2.2.3.3 살수능력 및 노즐 설치상태를 제품설명서와 명판 등으로 확인하여 살수장치의 수조용량 및 노즐압력을 측정하고, 실제 작동시켜 살수상태를 확인한다.

4.2.2.3.3 살수 능력 및 노즐 설치 상태를 제품설명서와 명판 등으로 확인하여 살수장치의 수조 용량 및 노즐 압력을 측정하고, 실제 작동하여 살수 상태를 확인한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

4.2.2.4.2 가스설비는 압력계 또는 자기압력기록계 등을 이용하여 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로의 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하고, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 사용압력으로 누출검사)을 실시하며, 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부기준은 다음과 같다. <개정 09.12.2>

4.2.2.4.2 가스설비는 압력계 또는 자기압력기록계 등을 이용하여 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로의 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하고, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 사용압력으로 누출 검사)을 실시한다. 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부 기준은 다음과 같다. <개정 09.12.2>

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

(2) 내압시험

(2-1) 내압시험은 원칙적으로 수압으로 한다. 다만, 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기 또는 위험성이 없는 기체의 압력으로 할 수 있다.

(2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비(설비내의 배관을 포함한다. 이하 4.2.2.4에서 같다)에서 의 용접부 중 맞대기 용접에 의한 용접부의 전길이에 대해서는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비과괴시험 기술기준)에 따라 방사선투과시험을 하고 합격한 것을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매에 대하여 그 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 한 것으로써 그 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그러하지 아니하다. 또한, 필렛용접부에 대하여는 KS D 0213(철강 재료의 자분탐상시험방법) 또는 KS B 0816(침투 탐상시험방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다. <개정 11.1.3>

(2) 내압시험

(2-1) 내압시험은 원칙적으로 수압으로 한다. 다만, 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기 또는 위험성이 없는 기체의 압력으로 할 수 있다.

(2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비(설비 내의 배관을 포함한다. 이하 4.2.2.4에서 같다)의 용접부 중 맞대기 용접을 한 용접부의 전 길이에 KGS GC205(가스시설 용접 및 비과괴시험 기술기준)에 따라 방사선투과시험을 하고 합격한 것을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매는 그 배관을 제조한 사업소 내압시험 시험성적서 등으로 확인할 수 있을 경우 그러지 않는다. 또한, 필렛용접부에는 KS D 0213(철강 재료의 자분탐상시험방법) 또는 KS B 0816(침투 탐상시험방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다. <개정 11.1.3>

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

(3-6-3-2) 피복손상탐지장치, 지하매설배관부식탐지장치 또는 그 밖에 배관의 손상을 측정할 수 있는 장비를 이용하여 배관의 상태를 점검·측정하고 이상 부위에 대하여 가스누출여부 검사 실시

(3-6-3-3) 50m 간격으로 배관의 노선상에 깊이 약 50 ㎝ 이상으로 보링을 하고 가스누출검지기로 가스누출 여부 검사 실시. 다만, 보도블럭, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등으로 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 통해 가스누출 여부 검사 실시

(3-6-3-2) 피복손상탐지장치, 지하매설배관부식탐지장치 또는 그 밖에 배관의 손상을 측정할 수 있는 장비를 이용하여 배관의 상태를 점검·측정하고 이상 부위의 가스 누출 여부 검사 실시

(3-6-3-3) 50m 간격으로 배관의 노선상에 깊이 약 50 ㎝ 이상으로 보링을 하고 가스누출검지기로 가스 누출 여부 검사 실시. 다만, 보도블록, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등으로 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 통해 가스 누출 여부 검사 실시

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

4.2.2.7.4 살수장치, 비상조명설비 등 필요설비에 공급할 수 있는 비상전력설비 보유 여부 및 비상 소요전력 이상의 발전능력을 명판 및 제품설명서로 확인하고 실제 작동시켜 비상전력설비의 작동상태와 능력을 확인한다.

4.2.2.7.4 살수장치, 비상조명설비 등 필요 설비에 공급할 수 있는 비상전력설비 보유 여부 및 비상 소요 전력 이상의 발전 능력을 명판 및 제품설명서로 확인하고 실제 작동하여 비상전력설비의 작동상 태와 능력을 확인한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

4.2.2.9 도면 확인방법 <개정 11.1.3>

완성검사 또는 정기검사 시 기술검토도면 또는 완공도면과 실제 시공내용이 일치하는지 여부를 확인하고, 시공내용이 도면과 다른 경우에는 검사신청인 또는 시공자가 실제 시공내용을 표시(비파괴시험 포인트 표시 포함)한 완공도면을 제출하도록 한다.

4.2.2.9 도면 확인 방법 <개정 11.1.3>

완성검사 또는 정기검사 시 기술 검토 도면 또는 완공 도면과 실제 시공 내용이 일치하는지를 확인하고, 시공 내용이 도면과 다른 경우에는 검사 신청인 또는 시공자가 실제 시공 내용을 표시(비파괴시험 포인트 표시 포함)한 완공 도면을 제출하도록 한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

4.2.3.5 진단 방법

한국가스안전공사는 진단대상시설에 대하여 4.1.5에 따른 일반분야, 장치 분야, 전기ㆍ계장분야 등에 대한 자율적인 검사 결과를 확인하고, 분야별 진단항목에 대하여 설치, 운영의 적정성 등 (안전장치, 계측기기 등에 대한 설치·운영의 적정성, 공정안전관리에 대한 기록 등의 확인, 방폭설비 등의 유지관리현황 및 압력용기에 대한 두께 등의 측정, 평가 등) 해당 시설에 대하여 종합적으로 진단해야 한다.

4.2.3.5 진단 방법

한국가스안전공사는 진단 대상 시설을 4.1.5에 따른 일반 분야, 장치 분야, 전기ㆍ계장 분야 등의 자율적인 검사 결과를 확인하고, 분야별 진단 항목은 설치, 운영의 적정성 등 (안전장치, 계측기기 등에 대한 설치·운영의 적정성, 공정안전관리 기록 등의 확인, 방폭설비 등의 유지관리 현황 및 압력용기 두께 등의 측정, 평가 등) 해당 시설을 종합적으로 진단해야 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.4 안전성평가

안전성평가는 규칙 제55조에 따른 안전성평가 대상시설에 대하여 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가방법으로 실시한다. <개정 15.11.4>

4.2.4 안전성 평가

안전성 평가는 규칙 제55조에 따른 안전성 평가 대상 시설에 KGS GC231(액화석유가스 안전성 평가 기술 기준)에 따른 평가 방법으로 실시한다. <개정 15.11.4>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

5.1.4 저장설비는 액화석유가스가 누출한 경우 체류하지 아니하도록 통풍이 좋은 수평한 장소에 설치한다.

5.1.4 저장설비는 액화석유가스가 누출된 경우 체류하지 않도록 통풍이 좋고 수평한 장소에 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

A1.3 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브[펌프에 설치되어 있는 언로우더(unloader)를 포함한다]스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치

A1.3 펌프 및 배관에서 액체의 압력 상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브[펌프에 설치되어 있는 언로더(unloader)를 포함한다]스프링식 안전밸브 또는 자동 압력제어장치

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

1. 스프링식 안전밸브의 경우

분출계수 K

스프링식 안전밸브의 리프트를 밸브씨이트 구멍의 내경으로 나눈 값 L/D

[비고] 1. L은 스프링식 안전밸브의 리프트의 길이(㎜)를 나타낸다.

2. D는 밸브씨이트 구멍의 내경(㎜)을 나타낸다.

3.  밸브씨이트 구멍의 내경이 목부분의 내경의 1.15배 이상으로서 밸브가 열렸을 때의 밸브씨이트 구멍의 가스통로 면적이 목부분 면적의 1.05배 이상이고 밸브의 입구 및 관대의 가스통로 면적이 목부분 면적의 1.7배 이상인 것은 K를 0.777로 한다.

1. 스프링식 안전밸브의 경우

분출계수 K

스프링식 안전밸브의 리프트를 밸브시트 구멍의 내경으로 나눈 값 L/D

[비고] 1. L은 스프링식 안전밸브의 리프트의 길이(㎜)를 나타낸다.

2. D는 밸브시트 구멍의 내경(㎜)을 나타낸다.

3.  밸브시트 구멍의 내경이 목부분의 내경의 1.15배 이상으로서 밸브가 열렸을 때의 밸브시트 구멍의 가스통로 면적이 목부분 면적의 1.05배 이상이고 밸브의 입구 및 관대의 가스통로 면적이 목 부분 면적의 1.7배 이상인 것은 K를 0.777로 한다.

ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일

A2.4.1 액화가스의 고압가스설비등(A2.4.3에 따른 경우를 제외한다)

A2.4.1 액화가스의 고압가스설비 등(A2.4.3에 따른 경우는 제외한다)

ㅇ 조사 선택 오류 수정

A2.4.1.2 그 밖의 경우

[eqn: W= {61,000A ^{0.82} F+H} over {L} `…`(A2.4)]

A : 저장탱크에서는 그 외부표면적(㎡)ㆍ정류탑, 증류탑 등에서는 해당 설비 안의 액화가스(액상부에 한정한다) 체적의 해당 설비 내용적에 대한 비율을 외부표면적에 곱하여 얻은 면적(㎡)

A2.4.1.2 그 밖의 경우

[eqn: W= {61,000A ^{0.82} F+H} over {L} `…`(A2.4)]

A : 저장탱크에서는 그 외부 표면적(㎡)ㆍ정류탑, 증류탑 등에서는 해당 설비 안의 액화가스(액상부에 한정한다) 체적의 해당 설비 내용적에 대한 비율을 외부 표면적에 곱하여 얻은 면적(㎡)

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 부적절한 어미 수정

A2.4.2 압축가스의 고압가스설비등(A2.4.3에 규정한 경우를 제외한다)

A2.4.2 압축가스의 고압가스설비 등(A2.4.3에 규정한 경우는 제외한

ㅇ 조사 선택 오류 수정

B2 자동차에 고정된 탱크에 의한 충돌 등으로 발생할 수 있는 충전기 파손을 방지하기 위하여 충전기 하부 액상 배관에 긴급차단장치를 설치하고, 충전기 하부 및 피트 내에 설치된 경보기와 긴급차단장치를 연동 설치한다. 다만, 오작동으로 인한 충전중단을 방지하기 위하여 3신호중 2신호 동시(2 out of 3) 논리회로를 구성할 수 있다.

B2 자동차에 고정된 탱크의 충돌 등으로 발생할 수 있는 충전기 파손을 방지하기 위하여 충전기 하부 액상 배관에 긴급차단장치를 설치하고, 충전기 하부 및 피트 내에 설치된 경보기와 긴급 차단장치를 연동하여 설치한다. 다만, 오작동으로 인한 충전 중단을 방지하기 위하여 3신호 중 2신호 동시(2 out of 3) 논리회로를 구성할 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

B3.4 저장설비실 및 가스설비실에는 자동차에 고정된 탱크 진입방향의 전면 및 측면에 보호대를 설치한다. 다만, 로딩암이 설치되어 있는 일부분에 대해서는 보호대를 설치하지 않을 수 있다.

B3.4 저장설비실 및 가스설비실에는 자동차에 고정된 탱크 진입 방향의 전면 및 측면에 보호대를 설치한다. 다만, 로딩암이 설치되어 있는 부분에는 보호대를 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

① 연소기 사용전에 가스 누출 여부, 밸브 개폐 여부를 확인하고, 환기시킨다.

② 연소기 주위에 가연물이 있는지 확인한다.

③ 연소기 또는 기타 화기 사용 중에는 자리를 비우지 않는다.

④ 연소기 사용을 종료한 후에는 반드시 중간밸브를 잠근다.

⑤ 호스 이음부 등에서 가스가 새지 않는지 비눗물 등으로 항시 점검한다.

⑥ 소화기는 항시 사용이 가능하도록 관리·점검한다.

⑦ 운영시설물에 해당하는 건축물이나 시설 밖의 충전소 부지에 가연물 등을 방치하지 않도록 한다.

⑧ 충전소 내 모든 장소에서 흡연을 금한다.

① 연소기 사용전에 가스 누출 여부, 밸브 개폐 여부를 확인하고, 환기한다.

② 연소기 주위에 가연물이 있는지 확인한다.

③ 연소기 또는 기타 화기 사용 중에는 자리를 비우지 않는다.

④ 연소기 사용을 종료한 후에는 반드시 중간밸브를 잠근다.

⑤ 호스 이음부 등에서 가스가 새지 않는지 비눗물 등으로 항시 점검한다.

⑥ 소화기는 항시 사용이 가능하도록 관리·점검한다.

⑦ 운영 시설물에 해당하는 건축물이나 시설 밖의 충전소 부지에 가연물 등을 방치하지 않도록 한다.

⑧ 충전소 내 모든 장소에서 흡연을 금한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

C2.1 안전관리자는 운영시설물 종사자로 하여금 운영시설물 수리·보수 작업의 시작 전에 수리·보수 작업의 내용을 안전관리자에게 알리도록 하고, 수리·보수 작업 의 내용이 변경된 경우에는 변경된 내용도 알리도록 하여야 한다.

C2.1 안전관리자는 운영 시설물 종사자가 운영 시설물 수리·보수 작업의 시작 전에 수리·보수 작업의 내용을 안전관리자에게 알리도록 하고, 수리·보수 작업 의 내용이 변경된 경우에는 변경된 내용도 알리도록 하여야 한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

C4.1 안전관리자는 운영시설물 종사자로 하여금 분기 1회 이상 C1부터 C3까지의 내용에 대하여 자체 교육을 실시하도록 하고, 분기1회 이상 C3에 따라 대피훈련을 실시하도록 한다.

C4.1 안전관리자는 운영 시설물 종사자로 하여금 분기 1회 이상 C1부터 C3까지의 내용을 자체 교육하고, 분기 1회 이상 C3에 따라 대피훈련을 실시하도록 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문자으이 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체