KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설 ‧ 기술 ‧ 검사 ‧ 정밀안전진단 ‧ 안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.3 용어정의

1.3.1 ~ 1.3.4 <생 략>

1.3.5 "자동차에 고정된 탱크"란 액화석유가스의 수송·운반을 위하여 자동차에 고정 설치된 탱크를 말한다.

<신 설>

1.3.6 ~ 1.3.24 <생 략>

1.3 ----

1.3.1 ~ 1.3.4 <현행과 같음>

1.3.5 --------------------------------------------------------.

1.3.5.1“벌크로리”란 소형저장탱크에 액화석유가스를 공급하기 위하여 펌프 또는 압축기가 부착된 자동차에 고정된 탱크를 말한다. 다만, 규칙 별표 4에서 규정하는 방법으로 액화석유가스를 공급하는 경우에는 저장능력 10톤 이하인 저장탱크에 공급할 수 있다.

1.3.6 ~ 1.3.24 <현행과 같음>

ㅇ 액법 시행규칙 개정사항 반영

2.8 부대설비기준

2.8.1 ~ 2.8.5 <생 략>

2.8.6 안정공급설비 설치

2.8.6.1 규칙 별표 4 제1호가목8)사)에 따라 소형저장탱크에 액화석유가스를 공급하는 경우에는 다음의 요건을 갖추도록 한다.

2.8.6.2.1 펌프 또는 압축기가 부착된 액화석유가스전용 운반자동차(이하 “벌크로리”라 한다)를 허가받은 사업소의 대표자(법인의 경우에는 법인) 명의로 확보하며야 하며, 벌크로리에는 사업소의 상호와 전화번호를 도색에 의하여 가로ㆍ세로 5㎝ 이상 크기의 문자로 표시한다.

2.8.6.2.2 ~ 2.8.6.2.4 <생 략>

2.8 ------

2.8.1 ~ 2.8.5 <현행과 같음>

2.8.6 ---------

2.8.6.1 -------------------- 소형저장탱크 또는 저장능력이 10톤 이하인 저장탱크에 ------------------------------------.

2.8.6.1.1 벌크로리를 ---------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.6.1.2 ~ 2.8.6.1.4 <현행2.8.6.2.2 ~ 2.8.6.2.4과 같음>

ㅇ 액법 시행규칙 개정사항 반영

ㅇ 액법 시행규칙 개정사항 반영

ㅇ 코드 번호 오류 수정

ㅇ 코드 번호 오류 수정

3.2 제조 및 충전기준

3.2.1 제조 및 충전준비

3.2.1.1 냄새나는 물질의 첨가

<생 략>

3.2.1.2 저장설비

저장설비의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라  액화석유가스를 이입․충전하기 위한 준비를 한다.

3.2.1.2.1 저장탱크

(1) 자동차에 고정된 탱크는 저장탱크의 외면으로부터 3 m 이상 떨어져 정지한다. 다만, 저장탱크와 자동차에 고정된 탱크와의 사이에 방호 울타리 등을 설치한 경우에는 3 m 이상 떨어져 정지하지 아니할 수 있다.

(2) 자동차에 고정된 탱크(내용적 5 000 L 이상인 것만을 말한다)로부터 가스를 이입 받을 때에는 자동차가 고정되도록 자동차정지목 등을 설치한다.

(3) 액화석유가스 충전사업자가 액화석유가스 특정사용자 또는 주거용으로 액화석유가스를 직접 공급하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

(3-1) 자동차에 고정된 탱크로부터 액화석유가스를 저장탱크에 송출 또는 이입하려면 "가스충전 중"의 표시를 하고, 자동차가 고정되도록 그 자동차에 자동차정지목 등을 설치한다.

(3-2) 저장설비에는 방폭형 휴대용전등 외의 등화를 지니고 들어가지 아니한다.

<신 설>

3.2 ---------

3.2.1 ---------

3.2.1.1 -----------

<현행과 같음>

3.2.1.2 ----

------------------------------------------------------.

3.2.1.2.1 ----

(1) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 않을 ----.

(2) ------------------------------------------------------------------------.

(3) -------------------------------------------------------------------.

(3-1) -------------------------------------------------------------------------------------------.

(3-2) ---------------------------------않는다.

(4) 벌크로리로 수요자의 저장능력 10톤 이하의 저장탱크에 액화석유가스를 충전하는 작업은 수요자가 채용한 안전관리자의 입회하에 한다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정사항 반영

3.2.2 제조 및 충전작업

저장설비의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 액화석유가스를 이입․충전한다.

3.2.2.1 저장탱크

3.2.2.1.1 자동차에 고정된 탱크와 로리호스(로딩암)의 액체라인 및 기체라인 커플링을 접속한 후 충전한다.

3.2.2.1.2 저장탱크에 가스를 충전하려면 가스의 용량이 상용의 온도에서 저장탱크 내용적의 90 ％를 넘지 아니하도록 충전한다.

3.2.2.1.3 액화석유가스를 자동차에 고정된 탱크로부터 이입할 때에는 배관접속 부분의 가스누출 여부를 확인하고, 이입한 후에는 그 배관 안의 가스로 인한 위해가 발생하지 아니하도록 조치한다.

3.2.2.1.4 액화석유가스 충전사업자가 액화석유가스 특정사용자 또는 주거용으로 액화석유가스를 직접 공급하는 경우 저장탱크에 가스를 충전하려면 정전기를 제거한 후 저장탱크의 내용적의 90％를 넘지 아니하도록 충전하려면 다음 기준에 따른다.

(1) 자동차에 고정된 탱크와 로리호스(로딩암)의 액체라인 및 기체라인 커플링을 접속한 후 충전한다.

(2) 정전기 제거조치를 실시한 후 저장탱크의 내용적의 90％를 넘지 아니하도록 충전한다.

<신 설>

3.2.2.1.5 자동차에 고정된 탱크로부터 저장탱크에 액화석유가스를 이입받을 때에는 5시간 이상 연속하여 자동차에 고정된 탱크를 저장탱크에 접속하지 아니한다.

3.2.2 ---------

--------------------------------------------.

3.2.2.1 ----

3.2.2.1.1 ------------------------------------------------------.

3.2.2.1.2 ---------------------------------------------------- 않도록 -----.

3.2.2.1.3 ---------------------------------------------------------------------------------------- 않도록 ------.

3.2.2.1.4 -------------------------------------------------------------------충전하려면----------.

(1) -----------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------ 않도록 ------.

3.2.2.1.5 벌크로리로 수요자의 저장능력 10톤 이하의 저장탱크에 액화석유가스를 충전하는 때에는 다음 기준에 따른다.

(1) 벌크로리의 탱크주밸브를 통하여 충전한다. 다만, 저장탱크 설치 장소까지 벌크로리의 진입이 불가능하여 탱크주밸브를 통하여 충전이 어려운 경우에는 벌크로리의 충전호스 커플링을 통하여 충전할 수 있고, 이 경우 충전호스 커플링 연결부 등을 감시하는 사람을 추가로 배치해야 한다.

(2) 벌크로리와 로리호스(로딩암)의 액체라인 및 기체라인 커플링을 접속한 후 충전한다.

(3) 액화석유가스를 충전하려면 그 저장탱크 안의 잔량을 확인한 후 충전한다.

(4) 충전 중에는 액면계의 움직임·펌프 등의 작동을 주의·감시하여 과충전방지 등 작업 중의 위해방지를 위한 조치를 한다.

(5) 충전작업이 완료되면 액체라인 및 기체라인 커플링으로부터의 가스누출이 없는지를 확인 및 조치한다.

3.2.2.1.6 -------------------------------------------------------------------------- 않는다.

ㅇ 중복 표현된 오류 문구 수정

ㅇ 액법 시행규칙 개정사항 반영

4.2.2.4.2 <생 략>

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 기밀시험

(3-1) ~ (3-5) <생 략>

(3-6) 정기검사 시 기밀시험은 사용압력 이상으로 하고, 다음기준에 따라 실시한다.

(3-6-1) <생 략>

(3-6-2) 사업소 내 지하매설 배관은 다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-6-2-1) <생 략>

(3-6-2-2) 5 m 간격으로 배관 노선상에 설치되어 있는 깊이 약 50 ㎝ 이상의 검지공(보링이 가능한 경우에는 같은 깊이와 간격으로 보링을 한 곳)을 통해 가스누출검지기로 가스누출 여부를 확인

<신 설>

<신 설>

(3-6-3) 사업소 외 지하매설 배관은 다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-6-3-1) ~ (3-6-3-2) <생 략>

(3-6-3-3) 50m 간격으로 배관의 노선상에 깊이 약 50 ㎝ 이상으로 보링을 하고 가스누출검지기로 가스누출 여부 검사 실시. 다만, 보도블록, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등으로 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 통해 가스누출 여부 검사 실시

<신 설>

<신 설>

(4) <생 략>

4.2.2.4.2 <현행과 같음>

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ----

(3-1) ~ (3-5) <현행과 같음>

(3-6) -----------------------------------------.

(3-6-1) <현행과 같음>

(3-6-2)--------------------------------------------.

(3-6-2-1) <현행과 같음>

(3-6-2-2) --------------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상의 ---------------------------------------

(3-6-2-2-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-6-2-2-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(3-6-3) -----------------------------------------------.

(3-6-3-1) ~ (3-6-3-2) <현행과 같음>

(3-6-3-3) ------------------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 ----------------------------------------------------------------------------------

(3-6-3-3-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-6-3-3-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(4) <현행과 같음>

◦ 보링시 50cm 이하 매설된 가스배관과 지하 타시설물(통신선, 전력선 등)을 손상시킬 수 있어 보링 깊이를 가스누출시 확인이 가능한 최소깊이*로 합리화

* KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따라

❶ 아스팔트로 포장된 경우 : 기층 이상

❷ 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층 이상

◦ (일본)가스공작물의 기술상의 기준을 정하는 성령에 대한 해석례

구 분	기 준
보링 깊이	깊이 약 50㎝로 볼링 다만, 포장이 되어있는 경우는 표층 (기층을 포함)을 관통 노반에 이르는 깊이 이상