KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제5조제1항에 따른 액화석유가스 충전사업 중 자동차에 고정된 탱크에 액화석유가스를 충전하여 공급하는 사업(자동차에 고정된 탱크를 이용하여 저장탱크 및 소형저장탱크에 공급하는 것을 포함한다)과 배관을 통한 저장탱크 충전사업의 시설·기술·검사·정밀안전진단 및 안전성평가 기준에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제5조제1항에 따른 액화석유가스 충전사업 중 자동차에 고정된 탱크에 액화석유가스를 충전하여 공급하는 사업(자동차에 고정된 탱크를 이용하여 저장탱크 및 소형저장탱크에 공급하는 것을 포함한다)과 배관을 통한 저장탱크 충전사업의 시설·기술·검사·정밀 안전진단 및 안전성 평가 기준에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.3 “마운드형 저장탱크”란 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상에 설치된 원통형 탱크에 흙과 모래를 사용하여 덮은 탱크로서 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제3조제1항제1호마목에 따른 자동차에 고정된 탱크 충전사업 시설에 설치되는 탱크를 말한다.	1.3.3 “마운드형 저장탱크”란 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상에 설치된 원통형 탱크에 흙과 모래를 사용하여 덮은 탱크로서, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제3조제1항제1호마목에 따라 자동차에 고정된 탱크 충전사업 시설에 설치되는 탱크를 말한다.	ㅇ 단어 선택 오류
1.3.8 “불연재료”란 「건축법 시행령」 제2조제10호에 따른 불연재료를 말한다.	1.3.8 “불연재료”란 「건축법 시행령」 제2조제10호에 따른 재료를 말한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
1.3.15 “평형 벨로우즈형 안전밸브(Balanced Bellows Safety Valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화로 인하여 성능특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다.	1.3.15 “평형 벨로즈형 안전밸브(balanced bellows safety valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화로 성능 특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
1.3.20 “시험가스”란 냄새를 측정할 수 있도록 액화석유가스를 기화시킨 가스를 말한다.	1.3.20 “시험가스”란 냄새를 측정할 수 있도록 액화석유가스를 기화한 가스를 말한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
1.3.24 “태양광발전설비”란 태양빛을 직접 전기에너지로 변환시키는 발전설비로서 태양빛을 받아 전기를 발생시키는 태양전지로 구성된 집광판(모듈), 전력변환장치(인버터) 등으로 구성된 설비를 말한다.	1.3.24 “태양광 발전설비”란 태양빛을 직접 전기에너지로 변환하는 발전설비로서, 태양빛을 받아 전기를 발생하는 태양전지로 구성된 집광판(모듈), 전력 변환장치(인버터) 등으로 구성된 설비를 말한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
1.5.1.1 2001년 10월 5일 이전에 허가를 받거나 검사를 받은 시설에 설치된 배관은 2.5.1.1.2에 불구하고 다음 1.5.1.2에 따른다.	1.5.1.1 2001년 10월 5일 이전에 허가를 받거나 검사를 받은 시설에 설치된 배관은 2.5.1.1.2에도 불구하고 다음 1.5.1.2에 따른다.	ㅇ 단어 선택 오류
1.5.2 안전장치의 설치에 관한 경과조치 2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설에 대하여는 2.6.1에 불구하고 부록 A에 따른다.	1.5.2 안전장치의 설치에 관한 경과조치 2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술 검토를 받은 시설은 2.6.1에도 불구하고 부록 A에 따른다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 / 단어 선택 오류
1.5.5.1 1999년 7월 1일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설은 2.3.2.1.1(1)에 불구하고 저장탱크(저장탱크에 부속하는 액면계 및 밸브류를 포함한다)에 대하여 강구해야 할 내열구조 및 냉각살수장치 등에 대하여만 적용한다.	1.5.5.1 1999년 7월 1일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설은 2.3.2.1.1(1)에도 불구하고 저장탱크(저장탱크에 부속하는 액면계 및 밸브류를 포함한다)에 강구해야 할 내열구조 및 냉각살수장치 등에만 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.6.2 1999년 4월 24일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설의 경우에도 2.5.6.2.1에 불구하고 가스설비실 내부에 설치된 배관에 대하여 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지하지 않을 수 있다.	1.5.6.2 1999년 4월 24일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설은 2.5.6.2.1에도 불구하고 가스설비실 내부에 설치된 배관에 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지하지 않을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 / 단어 선택 오류
1.5.16.1(2) 2014년 2월 7일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.5.1, 2.1.5.2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.	1.5.16.1(2) 2014년 2월 7일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.1.5.1, 2.1.5.2의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.16.2(2) 2017년 7월 11일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.5.2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.	1.5.16.2(2) 2017년 7월 11일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.1.5.2의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.17.2 2014년 10월 6일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.3.2.1.1, 2.5.7.2.7, 2.5.10의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.	1.5.17.2 2014년 10월 6일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.3.2.1.1, 2.5.7.2.7, 2.5.10의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.18 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소의 중심의 경과조치 2015년 11월 4일(승인일) 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.4.3의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.	1.5.18 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전 장소의 중심의 경과조치 2015년 11월 4일(승인일) 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.1.4.3의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.19(3) 2019년 2월 28일 이전에 종전의 규정에 따라 기술검토, 허가 또는 검사를 받은 액화석유가스충전시설에 대해서는 2.8.7.5의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.	1.5.19(3) 2019년 2월 28일 이전에 종전의 규정에 따라 기술 검토, 허가 또는 검사를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.8.7.5의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.20.2 2016년 7월 1일 이전에 종전의 규정에 따라 기술검토나 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.4.1의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.	1.5.20.2 2016년 7월 1일 이전에 종전의 규정에 따라 기술 검토나 허가를 받은 액화석유가스 충전시설은 2.1.4.1의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.1.1.1 액화석유가스 충전시설 중 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심)으로부터 보호시설(충전사업을 하기 위하여 필요한 보호시설로서 사업소 안에 설치되는 것은 제외한다)까지 2.1.4에 따른 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소로부터 사업소경계와의 거리 이상을 유지한다.	2.1.1.1 액화석유가스 충전시설 중 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전 장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입·충전 장소의 경우에는 지면에 표시된 정차 위치의 중심)으로부터 보호시설(충전사업을 하기 위하여 필요한 보호시설로서, 사업소 안에 설치되는 것은 제외한다)까지는 2.1.4에 따른 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전 장소로부터 사업소 경계와의 거리 이상을 유지한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.1.1.2 2.1.11에 따라 2.1.1.1에 따른 거리 보다 강화된 기준을 적용하는 경우 보호시설에 대한 안전거리는 해당 충전소의 충전소 허가신청일과 보호시설에 대한 「건축법」제21조제1항에 따른 착공신고일자를 기준으로 하여 정한다.	2.1.1.2 2.1.11에 따라 2.1.1.1에 따른 거리보다 강화된 기준을 적용하는 경우 보호시설에 대한 안전거리는 해당 충전소의 충전소 허가 신청일과 보호시설에 대한 「건축법」제21조제1항에 따라 착공 신고일자를 기준으로 하여 정한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.1.2 화기와의 거리 저장설비와 가스설비는 그 외면으로 부터 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)를 취급하는 장소까지 8 m 이상의 우회거리를 두거나, 화기를 취급하는 장소와의 사이에는 그 저장설비와 가스설비로부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위한 다음 조치를 한다.	2.1.2 화기와의 거리 저장설비와 가스설비는 그 외면으로 부터 화기(그 설비 안의 것은 제외한다)를 취급하는 장소까지 8 m 이상의 우회거리를 두거나, 화기를 취급하는 장소와의 사이에 그 저장설비와 가스설비로부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위한 다음 조치를 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.1.11 허가관청 보강기준 시장·군수·구청장이 2.1.1 및 2.1.10에 대하여 시·군·구의 특수한 상황을 고려하여 강화된 기준을 적용할 경우에는 2.1.1 및 2.1.10에 따른 기준의 2배 이내의 범위에서 조례로 정한다. 이 경우 문화재 보호를 위하여 필요한 경우에는 산업통상자원부장관과 협의하여 별도의 기준을 마련한다.	2.1.11 허가관청 보강 기준 시장·군수·구청장이 시·군·구의 특수한 상황을 고려하여 2.1.1 및 2.1.10에 강화된 기준을 적용할 경우에는 2.1.1 및 2.1.10에 따른 기준의 2배 이내의 범위에서 조례로 정한다. 이 경우 문화재 보호를 위하여 필요한 경우에는 산업통상자원부장관과 협의하여 별도의 기준을 마련한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
2.2 기초기준 저장설비와 가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.	2.2 기초 기준 저장설비와 가스설비의 기초는 지반 침하가 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 지반 조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.2.1.1 저장설비(3톤 미만의 저장설비는 제외한다. 이하 2.2에서 같다) 및 가스설비(펌프ㆍ압축기 및 기화기는 제외한다. 이하 2.2에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에 있어서 저장설비 및 가스설비(이하 2.2에서 “저장설비등”이라 한다)의 설치에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.	2.2.1.1 저장설비(3톤 미만의 저장설비는 제외한다. 이하 2.2에서 같다) 및 가스설비(펌프ㆍ압축기 및 기화기는 제외한다. 이하 2.2에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에 저장설비 및 가스설비(이하 2.2에서 “저장설비등”이라 한다)의 설치에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인이 있는지 제1차 지반조사를 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.2.1.4.3 배인(Vane)시험은 배인시험용 배인을 흙속으로 밀어 넣고 이를 회전시켜 최대 토오크(Torque) 또는 모멘트를 구한다.	2.2.1.4.3 베인(vane)시험은 베인시험용 베인을 흙 속으로 밀어 넣고 이를 회전하여 최대 토크(torque) 또는 모멘트를 구한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 /피동과 사동 표현 오류 수정
표 2.2.1.5② C : 기초하중면 아래에 있는 지반의 점착력(㎫)으로서 3축 압축시험 결과[모오어의 응력원(Mohr's circle)을 그려서 구한 값], 1축 압축시험의 결과(흐트러지지 않는 시료의 1축 압축시험 강도의 ½) 또는 다음 식에 따라 얻는 값 [eqn: rm {0.06M} over {pi D ^{2} (3H＋D)}] 여기에서 M : 배인시험에서 최대 토오크 또는 모멘트(N․㎝) D : 배인의 직경(㎝) H : 배인의 축방향의 길이(㎝) B : 기초하중면의 짧은 변 또는 지름(m)	표 2.2.1.5② C : 기초하중면 아래에 있는 지반의 점착력(㎫)으로서 3축 압축시험 결과[모어의 응력원(Mohr's circle)을 그려서 구한 값], 1축 압축시험의 결과(흐트러지지 않는 시료의 1축 압축시험 강도의 ½) 또는 다음 식에 따라 얻는 값 [eqn: rm {0.06M} over {pi D ^{2} (3H＋D)}] 여기에서 M : 베인시험에서 최대 토크 또는 모멘트(N․㎝) D : 베인의 직경(㎝) H : 베인의 축 방향의 길이(㎝) B : 기초하중면의 짧은 변 또는 지름(m)	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
표 2.2.1.5③ 지지력계수 [비고] 1. 내부마찰각은 직접전단시험의 결과(수직응력, 즉 전단응력선도의 경사각으로부터 구한 값) 또는 3축 압축시험의 결과(모오어의 응력원을 그려서 구한 값)에 따라 구한 값 또는[eqn: rm sqrt {15N}]＋15(N은 표준관입시험에 따른 30 ㎝당 타격회수)로 한다.	표 2.2.1.5③ 지지력 계수 [비고] 1. 내부 마찰각은 직접전단시험의 결과(수직응력, 즉 전단응력선도의 경사각으로부터 구한 값) 또는 3축 압축시험의 결과(모어의 응력원을 그려서 구한 값)에 따라 구한 값 또는[eqn: rm sqrt {15N}]＋15(N은 표준 관입시험에 따른 30 ㎝당 타격 횟수)로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.2.2.2.1 N : 기초파일첨단 지반의 표준관입시험에 따른 타격회수(15를 초과할 때는 다음 식의 N'값으로 한다) N' = 15＋[eqn: rm {1} over {2} (N-15)] 여기에서 N : 실 타격회수 N' : 수정 N값	2.2.2.2.1 N : 기초파일첨단 지반의 표준 관입시험에 따른 타격 횟수(15를 초과할 때는 다음 식의 N'값으로 한다) N' = 15＋[eqn: rm {1} over {2} (N-15)] 여기에서 N : 실 타격 횟수 N' : 수정 N값	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커볼트(기초중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(Anchor Strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥 면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정시킨다.	2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커볼트(기초 중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(anchor strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통하여 기초의 바닥면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.2.3.3.2 앵커볼트의 소요수량은 표 2.2.3.3 예시에 따라 설치한다.	2.2.3.3.2 앵커볼트의 소요 수량은 표 2.2.3.3 예시와 같이 설치한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.2.3.4 수평원통형(水平圓筒形) 저장탱크의 안쪽 앵커보울트는 그림 2.2.3.4의 예시와 같이 기초 중의 철근에 단단히 결속한다.	2.2.3.4 수평 원통형(水平圓筒形) 저장탱크의 안쪽 앵커볼트는 그림 2.2.3.4의 예시와 같이 기초 중의 철근에 단단히 결속한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.2.3.5.1 미끄럼판은 기초에 튼튼하게 고정시키고 가대가 저장탱크의 전후 방향으로 용이하게 미끄러질 수 있는 구조로 한다. 다만, 이 경우 미끄럼판은 가대의 바닥 면보다 작지 않도록 한다.	2.2.3.5.1 미끄럼판은 기초에 튼튼하게 고정하고 가대가 저장탱크의 전후 방향으로 용이하게 미끄러질 수 있는 구조로 한다. 다만, 이 경우 미끄럼판은 가대의 바닥면보다 작지 않도록 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.3.2.1.1 내열구조 지상에 설치하는 저장탱크(소형저장탱크 및 마운드형 저장탱크는 제외한다. 이하 2.3.2.1.1에서 같다), 그 지주 및 그 부속설비가 열에 견딜 수 있도록 하기 위한 기준은 다음과 같다. 이 경우 저온 저장탱크[2중각(二重殻)단열구조를 말한다]로서 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크 주변의 화재를 고려하여 설계 시공된 것에서는 그 상태로서 열에 견딜 수 있는 것으로 본다. (1-3) 소화전(호스∨끝 수압 0.25 ㎫ 이상, 방수능력 350 L/min 이상의 것을 말한다. 이하 2.3.1.1.1에서 같다)의 설치∨위치는 해당 저장탱크의 외면으로부터 40 m 이내이고, 소화전의 방수∨방향은 저장탱크를 향하여 어느 방향에서도 방수할 수 있는 것이며, 소화전의 설치∨개수는 해당 저장탱크의 표면적 40 ㎡당 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 한다. 다만, 준내화구조저장탱크의 경우에는 소화전의 설치∨개수를 해당 저장탱크의 표면적 85 ㎡마다 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 할 수 있다.	2.3.2.1.1 내열구조 지상에 설치하는 저장탱크(소형저장탱크 및 마운드형 저장탱크는 제외한다. 이하 2.3.2.1.1에서 같다)의 그 지주 및 그 부속설비가 열에 견딜 수 있도록 하기 위한 기준은 다음과 같다. 이 경우 저온 저장탱크[2중각(二重殻)단열구조를 말한다]로서 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크 주변의 화재를 고려하여 설계 시공된 것에서는 그 상태를 열에 견딜 수 있는 것으로 본다. (1-3) 소화전(호스 끝 수압이 0.25 ㎫ 이상이고, 방수능력 350 L/min 이상의 것을 말한다. 이하 2.3.1.1.1에서 같다)의 설치∨위치는 해당 저장탱크의 외면으로부터 40 m 이내이고, 소화전의 방수∨방향은 저장탱크를 향하여 어느 방향에서도 방수할 수 있으며, 소화전의 설치∨개수는 해당 저장탱크의 표면적 40 ㎡당 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 한다. 다만, 준내화구조∨저장탱크의 경우에는 소화전의 설치∨개수를 해당 저장탱크의 표면적 85 ㎡마다 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 할 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.3.3.1.1(1) 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1의 길이가 1 m 이상인 경우에는 두 저장탱크의 사이에 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1 이상에 해당하는 거리를 유지하고, 두 저장탱크의 최대지름을 합산한 길이의 4분의 1의 길이가 1 m 미만인 경우에는 두 저장탱크의 사이에 1 m 이상의 거리를 유지한다. (2-1-1-1) 단열재의 두께가 해당 저장탱크의 주변 화재를 고려하여 충분한 내화성능을 가지는 것(이하 2.3.3.1.1에서 “내화구조 저장탱크”라 한다)에서는 그 수량을 4 L/min을 표준으로 하여 계산한 수량으로 한다. (2-2-2) 저장탱크 외면으로부터 40 m 이내에서 저장탱크에 대하여 어느 방향에서도 방사되는 소화전을 저장탱크의 표면적 35 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상 설치한다. 다만, 내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 125 ㎡, 준내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 55 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상의 소화전을 설치한다. (2-3) 물분무장치는 해당 저장탱크의 외면에서 15 m 이상 떨어진 안전한 위치에서 조작할 수 있도록 하고, 방류둑을 설치한 저장탱크에는 그 방류둑 밖에서 조작할 수 있도록 한다. 다만, 저장탱크의 주위에 예상되는 화재에 대하여 유효하게 안전한 차단장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.	2.3.3.1.1(1) 두 저장탱크의 최대∨지름을 합산한 길이의 4분의 1이 1 m 이상인 경우에는 두 저장탱크의 사이에 두 저장탱크의 최대∨지름을 합산한 길이의 4분의 1 이상에 해당하는 거리를 유지하고, 1 m 미만인 경우에는 두 저장탱크의 사이에 1 m 이상의 거리를 유지한다. (2-1-1-1) 단열재의 두께가 해당 저장탱크의 주변 화재를 고려할 때 충분한 내화 성능을 가지는 것(이하 2.3.3.1.1에서 “내화구조 저장탱크”라 한다)에서는 그 수량을 4 L/min을 표준으로 하여 계산한 수량으로 한다. (2-2-2) 저장탱크 외면으로부터 40 m 이내에서 저장탱크에 어느 방향에서도 방사되는 소화전을 저장탱크의 표면적 35 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상 설치한다. 다만, 내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 125 ㎡, 준내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 55 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상의 소화전을 설치한다. (2-3) 물분무장치는 해당 저장탱크의 외면에서 15 m 이상 떨어진 안전한 위치에서 조작할 수 있도록 하고, 방류둑을 설치한 저장탱크에는 그 방류둑 밖에서 조작할 수 있도록 한다. 다만, 저장탱크의 주위에 예상되는 화재에 유효하고 안전한 차단장치를 설치한 경우에는 그렇지 않다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/본딧말을 준말로 수정
2.3.3.1.2 (3-4) 저장탱크실의 콘크리트제 천정으로부터 맨홀, 돔, 노즐 등[이하 (3)에서 “돌기물”이라 한다]을 돌출시키기 위한 구멍부분은 콘크리트제 천정과 돌기물이 접함으로써 저장탱크 본체와의 부착부에 응력집중이 발생하지 않도록 돌기물 주위에 돌기물의 부식방지 조치를 한 외면[이하 (3)에서 “외면보호면”이라 한다]으로부터 10 ㎜ 이상의 간격을 두고 강판 등으로 만든 프로텍터를 설치한다. 또한, 프로텍터와 돌기물의 외면보호면과의 사이는 빗물의 침입을 방지하기 위하여 피치, 아스팔트 등으로 채운다. (3-5-3) 집수구 및 집수관 주변은 자갈 등으로 조치하고, 집수구는 침수된 물을 배출시키기 위한 펌프 가동 시 모래가 유입되지 않도록 그물 등으로 조치를 한다. (3-5-6) 검지관은 (3-5-2-1) 및 (3-5-2-2)에 따른 내식성재료를 사용하고, 직경을 40 A 이상으로 4개소 이상 설치하되, 집수관을 설치한 경우에는 검지관 1개를 설치한 것으로 본다.	2.3.3.1.2 (3-4) 저장탱크실의 콘크리트제 천장으로부터 맨홀, 돔, 노즐 등[이하 (3)에서 “돌기물”이라 한다]을 돌출시키기 위한 구멍 부분은 콘크리트제 천장과 돌기물이 접함으로써 저장탱크 본체와의 부착부에 응력집중이 발생하지 않도록 돌기물 주위에 돌기물의 부식 방지 조치를 한 외면[이하 (3)에서 “외면보호면”이라 한다]으로부터 10 ㎜ 이상의 간격을 두고 강판 등으로 만든 프로텍터를 설치한다. 또한, 프로텍터와 돌기물의 외면 보호면과의 사이는 빗물의 침입을 방지하기 위하여 피치, 아스팔트 등으로 채운다. (3-5-3) 집수구 및 집수관 주변은 자갈 등으로 조치하고, 집수구는 침수된 물을 배출하기 위한 펌프 가동 시 모래가 유입되지 않도록 그물 등으로 조치를 한다. (3-5-6) 검지관은 (3-5-2-1) 및 (3-5-2-2)에 따른 내식성 재료를 사용하고, 직경이 40 A 이상인 것을 4개소 이상 설치하되, 집수관을 설치한 경우에는 검지관 1개를 설치한 것으로 본다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.3.3.2(2) 마운드형 저장탱크의 모래기반 주위에는 지하수 침입 등으로 인한 붕괴의 위험이 없도록 높이 50 ㎝ 이상의 철근콘크리트 옹벽을 설치한다. (6) 마운드형 저장탱크 주위에는 해당 저장탱크로부터 누출하는 가스를 검지할 수 있는 관을 바닥면 둘레 20 m에 대하여 1개 이상 설치하고, 그 관끝은 빗물 등이 침입하지 않도록 뚜껑을 설치한다.	2.3.3.2(2) 마운드형 저장탱크의 모래 기반 주위에는 지하수 침입 등으로 붕괴의 위험이 없도록 높이 50 ㎝ 이상의 철근콘크리트 옹벽을 설치한다. (6) 마운드형 저장탱크 주위에는 해당 저장탱크로부터 누출하는 가스를 검지할 수 있는 관을 바닥면 둘레 20 m에 1개 이상 설치하고, 그 관 끝은 빗물 등이 침입하지 않도록 뚜껑을 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.3.3.5.1(2) 폭발방지제 지지구조물의 후프링 재질은 기존 저장탱크의 재질과 같은 것 또는 이와 같은 수준 이상의 것으로서 액화석유가스에 대하여 내식성을 가지며 열적 성질이 저장탱크동체의 재질과 유사한 것으로 한다. (4) 그 밖의 폭발방지제 지지구조물의 부품 재질은 안전을 확보하기 위하여 충분한 기계적 강도 및 액화석유가스에 대한 내식성을 가지는 것으로 한다.	2.3.3.5.1(2) 폭발 방지제 지지 구조물의 후프링 재질은 기존 저장탱크의 재질과 같은 것 또는 이와 같은 수준 이상의 것으로서, 액화석유가스에 내식성을 가지며 열적 성질이 저장탱크 동체의 재질과 유사한 것으로 한다. (4) 그 밖의 폭발 방지제 지지 구조물의 부품 재질은 안전을 확보하기 위하여 충분한 기계적 강도 및 액화석유가스에 내식성을 가지는 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.3.3.5.2 폭발방지장치 설치방법 (1) 후프링(Hoop ring)의 설치방법은 다음과 같이한다. 다만, 후프링을 저장탱크의 용접으로 부착하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1-2) 후프링의 설치간격(L)은 다음의 부등식을 만족하도록 한다. I ＞I' 여기에서 I : 보강링(Stiffening ring)의 의미를 갖는 후프링의 최소 관성모우멘트로써 식 (2.9)에 따라 계산한 값(㎜4) [eqn: rm I= {D _{o} ^{2} LITER (t+a/ LITER )A} over {14}] … (2.9) I' : 실제 사용되는 후프링의 관성모우멘트로써 식 (2.10)에 따라 계산한 값(㎜4) [eqn: rm I prime = {1} over {3} LEFT ｛ t epsilon ^{3} ＋b(d－ epsilon ) ^{3} －(b－t)(d－ epsilon －S) ^{3} ｝ RIGHT .]… (2.10) (2-1) 다음 식에 따라서 계산한 연결봉의 최대처짐범위(δmax)는 폭발방지제 두께의 1 % 이내로 한다. [eqn: rm delta _{max} = {W _{u} LITER ^{4}} over {384EI}] 여기에서 I : 2차 관성모우멘트(㎜4) (4) 수압시험을 하거나 저장탱크가 가열될 경우 저장탱크동체의 변형에 대응할 수 있도록 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치한다. 다만, 후프링을 용접에 의하여 저장탱크에 부착하는 경우에는 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치하지 않을 수 있다. (7) 폭발방지장치의 지지구조물에 대하여는 필요에 따라 부식방지조치를 한다. (8) 저장탱크가 충격을 받은 경우에는 폭발방지장치의 안전성에 대하여 검토한다.	2.3.3.5.2 폭발 방지장치 설치 방법 (1) 후프링(hoop ring)의 설치 방법은 다음과 같이 한다. 다만, 후프링을 저장탱크의 용접으로 부착하는 경우에는 그렇지 않다. (1-2) 후프링의 설치 간격(L)은 다음의 부등식을 만족하도록 한다. I ＞I' 여기에서 I : 보강링(stiffening ring)의 의미를 갖는 후프링의 최소 관성 모멘트로서, 식 (2.9)에 따라 계산한 값(㎜4) [eqn: rm I= {D _{o} ^{2} LITER (t+a/ LITER )A} over {14}] … (2.9) I' : 실제 사용되는 후프링의 관성 모멘트로서 식 (2.10)에 따라 계산한 값(㎜4) [eqn: rm I prime = {1} over {3} LEFT ｛ t epsilon ^{3} ＋b(d－ epsilon ) ^{3} －(b－t)(d－ epsilon －S) ^{3} ｝ RIGHT .]… (2.10) (2-1) 다음 식에 따라서 계산한 연결봉의 최대 처짐 범위(δmax)는 폭발 방지제 두께의 1 % 이내로 한다. [eqn: rm delta _{max} = {W _{u} LITER ^{4}} over {384EI}] 여기에서 I : 2차 관성 모멘트(㎜4) (4) 수압시험을 하거나 저장탱크가 가열될 경우 저장탱크 동체의 변형에 대응할 수 있도록 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치한다. 다만, 후프링을 용접으로 저장탱크에 부착하는 경우에는 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치하지 않을 수 있다. (7) 폭발 방지장치의 지지 구조물에는 필요에 따라 부식 방지조치를 한다. (8) 저장탱크가 충격을 받은 경우에는 폭발 방지장치의 안전성을 검토한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.3.3.5.5 폭발방지장치 설치 기술검토 폭발방지장치의 공급자는 저장탱크의 형식별로 그 설계조건에 대하여 한국가스안전공사의 기술검토를 받는다.	2.3.3.5.5 폭발 방지장치 설치 기술 검토 폭발 방지장치의 공급자는 저장탱크의 형식별로 그 설계 조건에 대한 한국가스안전공사의 기술검토를 받는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.4.3 가스설비 두께 및 강도 가스설비는 상용압력의 2배 이상의 압력에서 변형되지 아니하는 두께를 가지고, 상용 압력에 견디는 충분한 강도를 갖는 것으로 한다.	2.4.3 가스설비 두께 및 강도 가스설비는 상용압력의 2배 이상의 압력에서 변형되지 않는 두께와 상용압력에 견디는 충분한 강도를 갖는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.1.1.1(2-2-2) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)[1종 A, 2종 A 및 3종 A를 제외한다]는 설계압력이 3 ㎫을 초과하는 배관에 사용하지 않는다.	2.5.1.1.1(2-2-2) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)[1종 A, 2종 A 및 3종 A는 제외한다]는 설계압력이 3 ㎫을 초과하는 배관에 사용하지 않는다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.3.1 η : 용접이음매의 효율로써, 표 2.5.3.1(2)의 용접이음매의 종류[같은 표 (1) 및 (2)의 경우에 가운데란의 값은 용접부(용착 금속 부분 및 용접에 따른 열영향으로 재질에 변화를 받는 모재의 부분을 말한다. 이하 같다)의 전길이에 대한 방사선 투과시험을 실시한 용접부 부분의 비율]에 따른 같은 표의 오른쪽 란에 열거한 값에 길이 이음매는 1, 원주이음매는 2를 곱한 값(1을 초과하는 경우에는 1)으로 한다.	2.5.3.1 η : 용접이음매의 효율로서, 표 2.5.3.1(2)의 용접이음매의 종류[같은 표 (1) 및 (2)의 경우에 가운데 난의 값은 용접부(용착 금속 부분 및 용접에 따른 열 영향으로 재질에 변화를 받는 모재의 부분을 말한다. 이하 같다)의 전 길이에 방사선 투과시험을 실시한 용접부 부분의 비율]에 따른 같은 표의 오른쪽 난에 열거한 값에 길이 이음매는 1, 원주이음매는 2를 곱한 값(1을 초과하는 경우에는 1)으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.3.3 관이음에 사용되는 엘보우 등이 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제로서 KS표시허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 제품을 사용한다.	2.5.3.3 관 이음에 사용되는 엘보 등이 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제로서, KS표시 허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 제품을 사용한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.5.4 배관설비 접합 배관의 접합은 액화석유가스의 누출을 방지하기 위하여 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기술기준)에 따라 원칙적으로 용접시공방법으로 접합하고, 그 용접부 전부에 대하여 비파괴시험을 한다.	2.5.4 배관설비 접합 배관의 접합은 액화석유가스의 누출을 방지하기 위하여 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기술 기준)에 따라 원칙적으로 용접 시공 방법으로 접합하고, 그 용접부 전부에 비파괴시험을 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.5.1 지상에 설치하는 배관에는 다음 계산식에 따라서 계산한 값의 신축량을 흡수할 수 있도록 굽힘관, 루우프, 벨로즈형 신축이음매 또는 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다. 신축량 = 선팽창계수×온도차×배관길이 여기에서 선팽창계수 : 탄소강에 있어서 11.7×10-6으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 대하여는 공인되는 값	2.5.5.1 지상에 설치하는 배관에는 다음 계산식에 따라서 계산한 값의 신축량을 흡수할 수 있도록 굽힘관, 루프, 벨로즈형 신축이음매 또는 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다. 신축량 = 선팽창 계수×온도차×배관 길이 여기에서 선팽창 계수 : 탄소강은 11.7×10-6으로 하고, 탄소강 이외의 재료는 공인되는 값	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.5.2 2.5.5.1에 불구하고 입상관의 경우에는 다음 기준에 따라 신축흡수조치를 할 수 있다.	2.5.5.2 2.5.5.1에도 불구하고 입상관의 경우에는 다음 기준에 따라 신축흡수조치를 할 수 있다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.5.6.2.1 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비로 그 배관에 부식이 발생할 우려가 있는 경우에는 해당설비와 배관을 절연이음 물질로 절연한다. 다만, 배관 및 그 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비에 양극을 설치하는 방법 등으로 전기방식 효과를 얻을 수 있는 경우의 배관 접속부를 제외한다.	2.5.6.2.1 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비로 그 배관에 부식이 발생할 우려가 있는 경우에는 해당 설비와 배관을 절연 이음물질로 절연한다. 다만, 배관 및 그 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비에 양극을 설치하는 방법 등으로 전기방식 효과를 얻을 수 있는 경우에는 배관 접속부를 제외한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
2.5.6.1(3) 흙속 또는 물속으로서 미로전류(謎路電流)가 흐르기 쉬운 곳	2.5.6.1(3) 흙속 또는 물속으로서 미주전류가 흐르기 쉬운 곳	ㅇ 용어 통일
2.5.6.2.1 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비로 그 배관에 부식이 발생할 우려가 있는 경우에는 해당설비와 배관을 절연이음 물질로 절연한다. 다만, 배관 및 그 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비에 양극을 설치하는 방법 등으로 전기방식 효과를 얻을 수 있는 경우에는 배관 접속부를 제외한다.	2.5.6.2.1 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비로 그 배관에 부식이 발생할 우려가 있는 경우에는 해당∨설비와 배관을 절연이음물질로 절연한다. 다만, 배관 및 그 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비에 양극을 설치하는 방법 등으로 전기방식 효과를 얻을 수 있는 경우의 배관 접속부는 제외한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.6.3.2 피뢰기의 낙뢰전류(落雷電流)가 기기, 저장탱크 그 밖의 설비를 지나서 배관에 전류가 흐를 우려가 있는 경우에 2.5.6.2에 따라 절연이음물질을 설치하여 절연함과 동시에 배관의 부식방지에 해로운 영향을 미치지 않는 방법으로 배관을 접지한다.	2.5.6.3.2 피뢰기의 낙뢰전류(落雷電流)가 기기, 저장탱크, 그 밖의 설비를 지나서 배관에 전류가 흐를 우려가 있는 경우에 2.5.6.2에 따라 절연이음물질을 설치하여 절연함과 동시에 배관의 부식에 해로운 영향을 미치지 않는 방법으로 배관을 접지한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.5.7.1 배관 설치장소 선정 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.7.1 배관 설치 장소 선정 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.7.1.2 배관은 과거의 실적이나 환경조건의 변화(토지조성 등으로 인하여 지형의 변경이나 배수의 변화 등)로 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 추정되는 곳을 통과하지 않도록 한다.	2.5.7.1.2 배관은 과거의 실적이나 환경 조건의 변화(토지 조성 등으로 지형의 변경이나 배수의 변화 등)로 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 추정되는 곳을 통과하지 않도록 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.7.2 배관 매몰설치 지하에 매설하는 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.7.2 배관 매몰 설치 지하에 매설하는 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.7.2.3 2.5.7.2.1 또는 2.5.7.2.2에서 정한 깊이에 매설할 수 없는 배관은 카바프레이트, 케이싱 등을 사용하여 보호하거나 배관의 두께를 증가시키는 조치를 한다.	2.5.7.2.3 2.5.7.2.1 또는 2.5.7.2.2에서 정한 깊이에 매설할 수 없는 배관은 커버플레이트, 케이싱 등을 사용하여 보호하거나 배관의 두께를 증가시키는 조치를 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.7.2.5 (3) 배관에 작용하는 하중을 수직방향 및 횡방향에서 지지하고 하중을 기초 아래로 분산시키기 위하여 배관 하단에서 배관 상단 30 ㎝까지에는 (2)에 따른 모래 또는 흙(이하 2.5.7.2에서 “침상재료”라 한다)을 포설한다. (4) 배관에 작용하는 하중을 분산시켜주고 도로의 침하 등을 방지하기 위하여 침상재료 상단에서 도로노면까지에는 암편이나 굵은 돌이 포함되지 않은 양질의 흙(이하 2.5.7.2에서 “되메움재료”라 한다)을 포설한다. 다만, 유기질토(이탄등)ㆍ실트ㆍ점토질 등 연약한 흙은 사용하지 않는다. (5) 기초재료를 포설한 후 및 침상재료를 포설한 후 다짐작업을 하고, 그 이후 되메움공정에서는 배관상단으로부터 30 ㎝ 높이로 되메움재료를 포설한 후마다 다짐작업을 한다. 다만, 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우의 노반층의 다짐은 「도로법」에 따라 실시하고, 흙의 함수량이 다짐에 부적당할 경우에는 다짐작업을 하지 않는다. (6) 다짐작업은 콤팩터, 래머 등 현장상황에 맞는 다짐기계를 사용하고, 불균등한 다짐이 되지 않도록 전면에 걸쳐 균등하게 실시한다. 다만, 폭 4 m 이하의 도로 등은 인력다짐으로 할 수 있다.	2.5.7.2.5 (3) 배관에 작용하는 하중을 수직 방향 및 횡 방향에서 지지하고, 하중을 기초 아래로 분산하기 위하여 배관 하단에서 배관 상단 30 ㎝까지에는 (2)에 따른 모래 또는 흙(이하 2.5.7.2에서 “침상재료”라 한다)을 포설한다. (4) 배관에 작용하는 하중을 분산하고 도로의 침하 등을 방지하기 위하여 침상재료 상단에서 도로 노면까지에는 암편이나 굵은 돌이 포함되지 않은 양질의 흙(이하 2.5.7.2에서 “되메움재료”라 한다)을 포설한다. 다만, 유기질토(이탄등)ㆍ실트ㆍ점토질 등 연약한 흙은 사용하지 않는다. (5) 기초재료를 포설한 후 침상재료를 포설해 다짐작업을 하고, 그 이후 되메움 공정에서는 배관 상단으로부터 30 ㎝ 높이로 되메움 재료를 포설한 후마다 다짐작업을 한다. 다만, 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우 노반층의 다짐은 「도로법」에 따라 실시하고, 흙의 함수량이 다짐에 부적당할 경우에는 다짐작업을 하지 않는다. (6) 다짐작업은 콤팩터, 래머 등 현장 상황에 맞는 다짐기계를 사용하고, 다짐이 불균등하게 되지 않도록 전면에 걸쳐 균등하게 실시한다. 다만, 폭 4 m 이하의 도로 등은 인력다짐으로 할 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
2.5.7.2.7 (4) 보호판은 쇼트브라스팅 등으로 내·외면의 이물질을 완전히 제거하고, 방청도료(Primer)를 1회 이상 도포한 후, 도막두께가 80 ㎛ 이상 되도록 에폭시타입 도료를 2회 이상 코팅하거나, 이와 동등 이상의 방청 및 코팅효과를 갖도록 한다. 다만, 도장공정 자동화로 쇼트브라스팅 후 연속적으로 KS M 6030-6종[방청도료(타르 에폭시 수지 도료)]을 도포하는 경우에는 별도의 방청도료를 도포하지 않을 수 있다.	2.5.7.2.7 (4) 보호판은 숏블라스팅 등으로 내·외면의 이물질을 완전히 제거하고, 방청도료(primer)를 1회 이상 도포한 후, 도막 두께가 80 ㎛ 이상 되도록 에폭시 타입 도료를 2회 이상 코팅하거나, 이와 동등 이상의 방청 및 코팅효과를 갖도록 한다. 다만, 도장공정 자동화로 숏블라스팅 후 연속적으로 KS M 6030-6종[방청도료(타르 에폭시 수지 도료)]을 도포하는 경우에는 별도의 방청도료를 도포하지 않을 수 있다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.7.3 배관 노출설치 지상에 설치하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.7.3 배관 노출 설치 지상에 설치하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.7.4 배관수중 설치 수중에 설치하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 하기 위하여 선박·파도 등의 영향을 받지 아니하는 곳에 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.7.4 배관 수중 설치 수중에 설치하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 하기 위하여 선박·파도 등의 영향을 받지 않는 곳에 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.7.4.2 (2) 점토질의 경우에는 액성한계에 있어서의 토양의 단위체적 중량 이상의 값	2.5.7.4.2 (2) 점토질의 경우에는 액성한계에서 토양의 단위체적 중량 이상의 값	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.7.4.4 하천에 배관을 설치하는 경우에는 흐르는 물로 토사가 유실되지 아니하는 깊이에 매설한다.	2.5.7.4.4 하천에 배관을 설치하는 경우에는 흐르는 물로 토사가 유실되지 않는 깊이에 매설한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.7.5 배관 피트설치 피트(상부가 지면과 접하고 배관을 설치하기 위해 옥외에 설치된 지하 공간, 이하 “피트”라 한다)에 설치하는 배관은 그 배관의 유지ㆍ관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.7.5 배관 피트 설치 피트(상부가 지면과 접하고 배관을 설치하기 위해 옥외에 설치된 지하 공간, 이하 “피트”라 한다)에 설치하는 배관은 그 배관의 유지ㆍ관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.7.5.2 피트 내 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. (2) 피트 내에는 가스누출경보기의 검지부를 설치하고 검지부 수는 피트 길이 20 m에 대하여 1개 이상의 비율로 설치한다.	2.5.7.5.2 피트 내 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. (2) 피트 내에는 가스누출경보기의 검지부를 설치하고, 검지부 수는 피트 길이 20 m에 1개 이상의 비율로 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.10.1 (2-2-2) 최고사용압력이 0.1 ㎫ 미만인 배관으로서 매설깊이가 1.0 m 이상인 경우에는 배관 정상부로부터 60 ㎝ 이상, 매설깊이가 1.0 m 미만인 경우에는 배관 정상부로부터 40 ㎝ 이상 떨어진 곳에 보호포를 설치한다. (2-2-4-2) 도로복구 등으로 인하여 보호포가 훼손될 우려가 있는 경우에는 (2-2-1)부터 (2-2-3)까지에서 정한 보호포 설치위치 이하에 설치할 수 있다.	2.5.10.1 (2-2-2) 최고사용압력이 0.1 ㎫ 미만인 배관으로서, 매설∨깊이가 1.0 m 이상인 경우에는 배관 정상부에서 60 ㎝ 이상, 매설∨깊이가 1.0 m 미만인 경우에는 배관 정상부에서 40 ㎝ 이상 떨어진 곳에 보호포를 설치한다. (2-2-4-2) 도로∨복구 등으로 보호포가 훼손될 우려가 있는 경우에는 (2-2-1)부터 (2-2-3)까지에서 정한 보호포 설치∨위치 이하에 설치할 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.10.2.6 (3) 표지판의 가로치수는 200 ㎜, 세로치수는 150 ㎜ 이상의 직사각형으로 하고, 황색바탕에 검정색 글씨로 그림 2.5.10.2.6(4)와 같이 액화석유가스 배관임을 알리는 뜻과 연락처 등을 표기한다.	2.5.10.2.6 (3) 표지판의 가로 치수는 200 ㎜, 세로 치수는 150 ㎜ 이상의 직사각형으로 하고, 황색 바탕에 검정색 글씨로 그림 2.5.10.2.6(4)와 같이 액화석유가스 배관임을 알리는 표시와 연락처 등을 표기한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.5.11 사업소외 배관 사업장 밖으로 연장된 배관에 대하여는 KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ감리ㆍ정밀안전검진 기준)에 규정된 사업장 밖의 배관기준을 적용한다. 이 경우 “고압가스”는 “액화석유가스”로 본다.	2.5.11 사업소 외 배관 사업장 밖으로 연장된 배관은 KGS FP111(고압가스 특정 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ감리ㆍ정밀 안전검진 기준)에 규정된 사업장 밖의 배관 기준을 적용한다. 이 경우 “고압가스”는 “액화석유가스”로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.6.1.1(1) 기체의 압력상승을 방지하기 위한 경우(반응 생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우를 제외한다)에는 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치(가스설비등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 해당 가스설비등으로의 가스유입량을 감소시키는 방법 등으로 해당 가스설비등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치) (3) 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브[펌프에 설치되어 있는 언로우더(unloader)를 포함한다], 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치	2.6.1.1(1) 기체의 압력 상승을 방지하기 위한 경우(반응 생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우는 제외한다)에는 스프링식 안전밸브 또는 자동 압력 제어장치(가스설비등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 해당 가스설비등으로의 가스 유입량을 감소시키는 방법 등으로 해당 가스설비등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치) (3) 펌프 및 배관에서 액체의 압력 상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브[펌프에 설치되어 있는 언로더(unloader)를 포함한다], 스프링식 안전밸브 또는 자동 압력 제어장치	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
표 2.6.1.4(1) 비열용량계수 Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(Balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4(2)②, 일반형(Conventional type)의 경우 그림 2.6.1.4(2)③에서 구한 값	표 2.6.1.4(1) 비열용량계수 Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형 벨로즈형(balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4(2)②, 일반형(conventional type)의 경우 그림 2.6.1.4(2)③에서 구한 값	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.6.1.4(2) Kw : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(Balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4(2)⑥에서 구한 값으로 하고, 일반형(Conventional type)의 경우 특별히 보정하지 않는다.	2.6.1.4(2) Kw : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형 벨로즈형(balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4(2)⑥에서 구한 값으로 하고, 일반형(conventional type)의 경우 특별히 보정하지 않는다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
그림 2.6.1.4(2)② 밸런스 밸로우즈형 안전밸브 배압보정계수	그림 2.6.1.4(2)② 평형 밸로즈형 안전밸브 배압보정계수	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
그림 2.6.1.4(2)③ Conventional 안전밸브 배압조정계수	그림 2.6.1.4(2)③ 일반형 안전밸브 배압조정계수	ㅇ 용어 통일
그림 2.6.1.4(2)⑥ 밸런스 벨로우즈형 안전밸브 배압보정계수	그림 2.6.1.4(2)⑥ 평형 밸로즈형 안전밸브 배압보정계수	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.6.1.6(1) 액화가스의 가스설비등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우[(3)에서 정한 경우를 제외한다]	2.6.1.6(1) 액화가스의 가스설비등이 외부 화재에 노출되어 분출되는 경우[(3)에서 정한 경우는 제외한다]	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.6.1.6(1-2) ② 단열재는 화재발생 시 당해 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스 강 자켓과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.	2.6.1.6(1-2) ② 단열재는 화재 발생 시 해당 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스강 재킷과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.6.1.6(2) 압축가스의 고압가스설비등[(3)에서 정한 경우를 제외한다]	2.6.1.6(2) 압축가스의 고압가스설비등[(3)에서 정한 경우는 제외한다]	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.6.2.1.4 담배연기 등 잡가스에는 경보를 울리지 아니하는 것으로 한다.	2.6.2.1.4 담배연기 등 잡가스에는 경보를 울리지 않는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.6.2.3.1 경보기의 검지부는 저장설비 및 가스설비(버너 등으로서 파일럿 버너 등으로 인터록기구를 갖추어 가스누출의 우려가 없는 사용설비에서 그 버너 등의 부분은 제외한다) 중 가스가 누출하기 쉬운 다음 설비가 설치(보관)되어 있는 장소의 주위에 설치하되 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다.	2.6.2.3.1 경보기의 검지부는 저장설비 및 가스설비(버너 등으로서, 파일럿 버너 등으로 인터록기구를 갖추어 가스 누출의 우려가 없는 사용설비에서는 그 버너 등의 부분은 제외한다) 중 가스가 누출하기 쉬운 다음 설비가 설치(보관)되어 있는 장소의 주위에 설치하되, 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.6.2.3.2 경보기의 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질, 주위상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되 다음에 해당하는 장소에는 설치하지 않는다. (4) 차량, 그 밖의 작업등으로 경보기가 파손될 우려가 있는 곳	2.6.2.3.2 경보기의 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질, 주위 상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되, 다음에 해당하는 장소에는 설치하지 않는다. (4) 차량 및 그 밖의 작업 등으로 경보기가 파손될 우려가 있는 곳	ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.6.2.3.4 경보기의 경보부의 설치장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 장소로써 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 곳으로 한다.	2.6.2.3.4 경보기의 경보부의 설치 장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 장소로서, 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 곳으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.6.2.4(1) 경보기의 검지부가 건축물 안(지붕이 있고 둘레의 1/4이상이 벽으로 싸여 있는 장소를 말한다)에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 10 m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수 (2) 경보기의 검지부가 지하에 설치된 전용저장탱크실, 지하에 설치된 전용처리설비실 및 건축물 밖에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 20 m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수	2.6.2.4(1) 경보기의 검지부가 건축물 안(지붕이 있고 둘레의 1/4 이상이 벽으로 싸여 있는 장소를 말한다)에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 10 m에 1개 이상의 비율로 계산한 수 (2) 경보기의 검지부가 지하에 설치된 전용 저장탱크실, 지하에 설치된 전용 처리설비실 및 건축물 밖에 설치된 경우에는 그 설비군의 바닥면 둘레 20 m에 1개 이상의 비율로 계산한 수	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.6.3.2.1 저장탱크 주밸브의 외측에 가능하면 저장탱크에 가까운 위치 또는 저장탱크의 내부에 설치하되, 저장탱크 주밸브와 겸용하지 않는다.	2.6.3.2.1 가능한 한 저장탱크 주 밸브의 외측에 저장탱크에 가까운 위치 또는 저장탱크의 내부에 설치하되, 저장탱크 주 밸브와 겸용하지 않는다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.6.3.3.2 긴급차단장치의 차단조작기구는 해당 저장탱크(지하에 매몰하여 설치하는 저장탱크를 제외한다)로부터 5 m 이상 떨어진 곳(방류둑을 설치한 경우에는 그 외측)으로서 다음 장소마다 1개 이상 설치한다.	2.6.3.3.2 긴급 차단장치의 차단조작기구는 해당 저장탱크(지하에 매몰하여 설치하는 저장탱크는 제외한다)로부터 5 m 이상 떨어진 곳(방류둑을 설치한 경우에는 그 외측)으로서, 다음 장소마다 1개 이상 설치한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.6.3.5 긴급차단장치 개폐표시 긴급차단장치의 개폐상태를 표시하는 시그널램프 등을 설치하는 경우 그 설치위치는 해당 저장탱크의 송출 또는 이입에 관련된 계기실 또는 이에 준하는 장소로 한다.	2.6.3.5 긴급 차단장치 개폐 표시 긴급 차단장치의 개폐 상태를 표시하는 시그널램프 등을 설치하는 경우 그 설치 위치는 해당 저장탱크의 송출 또는 이입에 관련된 계기실이나 이에 준하는 장소로 한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.6.3.6 긴급차단장치 워터햄머방지조치 긴급차단장치 또는 역류방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관 등에서 워터햄머(Water hammer)가 발생하지 아니하는 조치를 강구한다.	2.6.3.6 긴급 차단장치 워터해머 방지 조치 긴급 차단장치 또는 역류 방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급 차단장치 또는 역류 방지밸브 및 접속하는 배관 등에서 워터해머(water hammer)가 발생하지 않도록 조치를 강구한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.6.10.3.1 배관(배관내면의 부식정도에 따라 부식여유를 두거나 코팅 등에 의해 내면부식방지조치를 한 것을 제외한다)은 가스에 침식되지 않는 재료를 사용한다.	2.6.10.3.1 배관(배관 내면의 부식 정도에 따라 부식 여유를 두거나 코팅 등으로 내면부식방지조치를 한 것은 제외한다)은 가스에 침식되지 않는 재료를 사용한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.6.10.3.2 수송하는 가스가 배관재료에 대하여 부식성이 없다고 인정되는 경우(실용상 충분히 탈수하는 경우를 포함한다)에는 원칙적으로 부식여유를 고려하지 않는다.	2.6.10.3.2 수송하는 가스가 배관 재료에 부식성이 없다고 인정되는 경우(실용상 충분히 탈수하는 경우를 포함한다)에는 원칙적으로 부식 여유를 고려하지 않는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.6.10.3.3 지중에 매설하는 배관은 아스팔트 또는 콜타르에나멜 등의 도장재와 마포(麻布), 비닐론크로스, 글래스맷트 또는 글래스크로스 등의 피복재를 조합한 도장재의 도장 또는 이들과 같은 수준 이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트 마스틱 등의 도장으로 배관의 외면을 보호한다.	2.6.10.3.3 지중에 매설하는 배관은 아스팔트 또는 콜타르에나멜 등의 도장재와 마포(麻布), 비닐론크로스, 글래스매트 또는 글래스크로스 등의 피복재를 조합한 도장재의 도장 또는 이들과 같은 수준 이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트 매스틱 등의 도장으로 배관의 외면을 보호한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.6.11.1 저장설비 및 충전설비 정전기제거조치 저장설비 및 충전설비[2.6.11.2에 규정된 것 및 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하의 것을 제외한다] 등에서 발생하는 정전기를 제거하는 조치는 다음과 같이 한다.	2.6.11.1 저장설비 및 충전설비 정전기 제거조치 저장설비 및 충전설비[2.6.11.2에 규정된 것 및 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하의 것은 제외한다] 등에서 발생하는 정전기를 제거하는 조치는 다음과 같이 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.6.11.1.2 본딩용 접속선 및 접지접속선은 단면적 5.5 ㎟ 이상의 것(단선을 제외한다)을 사용하고 경납붙임, 용접, 접속금구 등을 사용하여 확실히 접속한다.	2.6.11.1.2 본딩용 접속선 및 접지접속선은 단면적 5.5 ㎟ 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고 경납붙임, 용접, 접속금구 등을 사용하여 확실히 접속한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.6.11.2 이･충전설비 정전기제거조치 저장설비 및 충전설비에 이충전하거나 가연성가스를 용기 등으로부터 충전할 때에는 해당 설비 등에 대하여 정전기를 제거하는 조치는 다음과 같이 한다. 이 경우 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하의 것은 정전기 제거조치를 하지 않을 수 있다.	2.6.11.2 이･충전설비 정전기 제거조치 저장설비 및 충전설비에 이충전하거나 가연성가스를 용기 등으로부터 충전할 때에는 해당 설비 등에 정전기를 제거하는 조치를 다음과 같이 한다. 이 경우 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하의 것은 정전기 제거조치를 하지 않을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.1.1(3) 저장탱크 등의 주위에 충분한 안전용 공지를 확보한 경우로서 저장탱크 등으로부터 유출된 액화가스가 체류하지 않도록 지면을 경사시킨 안전한 유도구로 유출한 액화가스를 유도해서 고이도록 구축한 피트상의 구조물이 있는 경우(피트상 구조물에 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전한 위치에 이송할 수 있는 조치를 강구한 것에 한정한다)	2.7.1.1(3) 저장탱크 등의 주위에 충분한 안전용 공지를 확보한 경우로서, 저장탱크 등에서 유출된 액화가스가 체류하지 않도록 지면을 경사지게 하여 유출된 액화가스를 안전한 유도구로 유도해서 고이도록 구축한 피트상의 구조물이 있는 경우(피트상 구조물에 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전한 위치에 이송할 수 있는 조치를 강구한 것에 한정한다)	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.1.2.2 2기 이상의 저장탱크를 집합방류둑 안에 설치한 저장탱크(저장탱크마다 칸막이를 설치한 경우로 한정한다)에는 해당 저장탱크 중 최대저장탱크의 저장능력 상당용적에 잔여 저장탱크 총 저장능력 상당용적 합계의 10 % 용량을 더하여 얻은 용량 이상을 전량 수용할 수 있도록 한다. 다만, 저장탱크의 방류둑의 칸막이란 계산된 용량의 집합방류둑 안에 설치된 저장탱크의 저장능력상당용적의 합계에 대한 개개의 저장능력 상당용적의 비율을 곱하여 얻은 용량 구성비에 따라 설치한 것으로 한다.	2.7.1.2.2 2기 이상의 저장탱크를 집합방류둑 안에 설치한 저장탱크(저장탱크마다 칸막이를 설치한 경우로 한정한다)에는 해당 저장탱크 중 최대 저장탱크의 저장능력 상당용적에 잔여 저장탱크 총 저장능력 상당용적 합계의 10 % 용량을 더하여 얻은 용량 이상을 전량 수용할 수 있도록 한다. 이때, 저장탱크의 방류둑 칸막이란 계산된 용량의 집합방류둑 안에 설치된 저장탱크의 저장능력 상당용적의 합계에 대한 개개의 저장능력 상당용적의 비율을 곱하여 얻은 용량 구성비에 따라 설치한 것으로 한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.7.1.3.2 철근콘크리트 및 철골ㆍ철근콘크리트는 수밀성 콘크리트를 사용하고 균열발생을 방지하도록 배근, 리벳팅이음, 신축이음 및 신축이음의 간격, 배치 등을 정한다.	2.7.1.3.2 철근콘크리트 및 철골ㆍ철근콘크리트는 수밀성 콘크리트를 사용하고 균열 발생을 방지하도록 배근, 리베팅이음, 신축이음 및 신축이음의 간격, 배치 등을 정한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.7.1.3.3 금속은 해당 가스에 침식되지 아니하는 것 또는 부식방지ㆍ녹방지 조치를 강구한 것으로 하고, 대기압에서 액화가스의 기화온도에 충분히 견디는 것으로 한다.	2.7.1.3.3 금속은 해당 가스에 침식되지 않는 것 또는 부식방지ㆍ녹방지 조치를 강구한 것으로 하고, 대기압에서 액화가스의 기화온도에 충분히 견디는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.7.1.3.4 성토는 수평에 대하여 45°이하의 기울기로 하여 쉽게 허물어지지 않도록 충분히 다져 쌓고, 강우 등으로 유실되지 않도록 그 표면에 콘크리트 등으로 보호하고, 성토 윗 부분의 폭은 30 ㎝ 이상으로 한다.	2.7.1.3.4 성토는 45°이하의 기울기로 하여 쉽게 허물어지지 않도록 충분히 다져 쌓고, 강우 등으로 유실되지 않도록 그 표면에 콘크리트 등으로 보호하며, 성토 윗부분의 폭은 30 ㎝ 이상으로 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.7.1.3.7 방류둑은 그 높이에 상당하는 해당 액화가스의 액두압에 견딜 수 있는 것으로 한다.	2.7.1.3.7 방류둑은 그 높이에 상응하는 해당 액화가스의 액두압에 견딜 수 있는 것으로 한다.	ㅇ 한자어 순화
2.7.1.4.1(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비(액화가스저장탱크 및 저온저장탱크에 속한 것에 한정한다), 불활성가스의 저장탱크, 물분무장치 또는 살수장치(저장탱크 외면부터 방류둑까지 20 m를 초과하는 경우에는 방류둑 외측에서 조작할 수 있는 소화설비를 포함한다), 가스누출검지경보설비(검지부에 한정한다), 재해설비(누출된 가스를 흡입하는 부분에 한정한다), 조명설비, 계기시스템, 배수설비, 배관 및 그 파이프레크(pipe rack)와 이들에 부속하는 시설 및 설비	2.7.1.4.1(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비(액화가스 저장탱크 및 저온 저장탱크에 속한 것에 한정한다), 불활성가스의 저장탱크, 물분무장치 또는 살수장치(저장탱크 외면부터 방류둑까지 20 m를 초과하는 경우에는 방류둑 외측에서 조작할 수 있는 소화설비를 포함한다), 가스누출검지경보설비(검지부에 한정한다), 재해설비(누출된 가스를 흡입하는 부분에 한정한다), 조명설비, 계기시스템, 배수설비, 배관 및 그 파이프랙(pipe rack)과 이들에 부속하는 시설 및 설비	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.7.1.4.2(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비, 불활성가스의 저장탱크, 냉동설비, 열교환기, 기화기, 가스누출검지경보설비, 재해설비, 조명설비, 누출된 가스의 확산을 방지하기 위하여 설치된 건물형태의 구조물, 계기시스템, 배관 및 그 파이프레크(pipe rack)와 이들에 부속하는 시설 및 설비	2.7.1.4.2(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비, 불활성가스의 저장탱크, 냉동설비, 열교환기, 기화기, 가스누출검지경보설비, 재해설비, 조명설비, 누출된 가스의 확산을 방지하기 위하여 설치된 건물 형태의 구조물, 계기시스템, 배관 및 그 파이프랙(pipe rack)과 이들에 부속하는 시설 및 설비	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.8.1.2.1 액면계는 평형반사식 유리액면계, 평형투시식 유리액면계 및 플로트(float)식ㆍ차압식ㆍ정전용량식ㆍ편위식ㆍ고정튜브식 또는 회전튜브식이나 스립튜브식 액면계 등에서 액화가스의 종류와 저장탱크의 구조 등에 적합한 구조와 기능을 가지는 것을 선정하여 사용한다.	2.8.1.2.1 액면계는 평형반사식 유리액면계, 평형투시식 유리액면계 및 플로트(float)식ㆍ차압식ㆍ정전용량식ㆍ편위식ㆍ고정튜브식 또는 회전튜브식이나 슬립튜브식 액면계 등에서 액화가스의 종류와 저장탱크의 구조 등에 적합한 구조와 기능을 가지는 것을 선정하여 사용한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.8.2.1 비상전력등의 용량은 정전 등의 경우에 충전시설을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 최소용량으로 한다.	2.8.2.1 비상전력등의 용량은 정전 등의 경우에 충전시설을 안전하게 유지하고 안전하게 정지하기 위하여 필요한 최소 용량으로 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
표 2.8.2.3 비상전력이 필요한 설비 [비고]4. 자동제어장치 또는 긴급차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에서 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖춤으로서 갈음할 수 있다.	표 2.8.2.3 비상전력이 필요한 설비 [비고]4. 자동 제어장치 또는 긴급 차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖춤으로써 갈음할 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.4.2 사무실이나 그 밖의 화기를 취급하는 곳에는 출입구의 문턱을 바닥보다 높게 하고, 출입구는 한 방향으로 열 수 있도록 하며, 높이 1 m 이하에 설치된 창 등은 밀폐시켜 누출된 가스가 유입되지 않도록 한다.	2.8.4.2 사무실이나 그 밖의 화기를 취급하는 곳에는 출입구의 문턱을 바닥보다 높게 하고, 출입구는 한 방향으로 열 수 있도록 하며, 높이 1 m 이하에 설치된 창 등은 밀폐하여 누출된 가스가 유입되지 않도록 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.6.1.3 누출된 가스가 화기를 취급하는 장소로 유동하는 것을 방지하고, 벌크로리의 안전을 확보하기 위한 유동방지시설을 설치한다. 다만, 벌크로리의 주차위치 중심으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설과 전용공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 다음 표에 따른 안전거리를 유지하는 경우에는 그러하지 아니하되, 이 경우 벌크로리의 저장능력은 다음 식에 따라 계산한다.	2.8.6.1.3 누출된 가스가 화기를 취급하는 장소로 유동하는 것을 방지하고, 벌크로리의 안전을 확보하기 위한 유동방지시설을 설치한다. 다만, 벌크로리의 주차위치 중심으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설과 전용공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 다음 표에 따른 안전거리를 유지하는 경우에는 그렇지 않으며, 이 경우 벌크로리의 저장능력은 다음 식에 따라 계산한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.8.7.3 태양광발전설비 중 집광판은 건축물의 옥상 등 충전소 운영에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치한다. 다만, 충전소 내 지상에 집광판을 설치하려는 경우에는 충전설비, 저장설비, 가스설비, 배관, 자동차에 고정된 탱크 이입‧충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입․충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심)으로부터 8 m 이상 떨어진 곳에 설치하고, 집광판은 지면으로부터 1.5 m 이상 높이에 설치한다.	2.8.7.3 태양광 발전설비 중 집광판은 건축물의 옥상 등 충전소 운영에 지장을 주지 않는 장소에 설치한다. 다만, 충전소 내 지상에 집광판을 설치하려는 경우에는 충전설비, 저장설비, 가스설비, 배관, 자동차에 고정된 탱크 이입‧충전 장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입․충전 장소의 경우에는 지면에 표시된 정차 위치의 중심)으로부터 8 m 이상 떨어진 곳에 설치하고, 집광판은 지면으로부터 1.5 m 이상 높이에 설치한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.9.1.1.2 사업소 안 시설 중 일부만이 법의 적용을 받을 때에는 해당 시설이 설치되어 있는 구획건축물 또는 건축물 안에 구획된 출입구 등의 외부로부터 보기 쉬운 곳에 게시한다. 이 경우 해당 시설에 출입이나 접근할 수 있는 장소가 여러 곳일 때에는 그 장소마다 게시한다.	2.9.1.1.2 사업소 안 시설 중 일부만이 법의 적용을 받을 때에는 해당 시설이 설치되어 있는 구획, 건축물 또는 건축물 안에 구획된 출입구 등의 외부에서 보기 쉬운 곳에 게시한다. 이 경우 해당 시설에 출입이나 접근할 수 있는 장소가 여러 곳일 때에는 그 장소마다 게시한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.9.1.1.3 경계표지는 법의 적용을 받고 있는 사업소 또는 시설임을 외부사람이 명확하게 식별할 수 있는 크기로 하고, 경계표지에는 해당 사업소에서 준수하여야 할 안전 확보에 필요한 주의사항을 부기할 수 있다.	2.9.1.1.3 경계표지는 법의 적용을 받고 있는 사업소 또는 시설임을 외부 사람이 명확하게 식별할 수 있는 크기로 하고, 경계표지에는 해당 사업소에서 준수하여야 할 안전 확보에 필요한 주의사항을 덧붙여 적을 수 있다.	ㅇ 한자어 순화
2.9.1.2.2(1) 경계표지를 설치하는 장소는 저장설비 출입구 등의 외부로부터 보기 쉬운 장소에 게시한다. 이 경우 출입방향이 여러 곳일 때에는 그 장소마다 게시한다.	2.9.1.2.2(1) 경계표지를 설치하는 장소는 저장설비 출입구 등의 외부에서 보기 쉬운 장소에 게시한다. 이 경우 출입 방향이 여러 곳일 때에는 그 장소마다 게시한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.9.3.1 저장설비 및 가스설비를 설치한 장소 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계 울타리를 설치하고, 작업 등을 위한 관계자 출입이 완료되면 출입문을 잠금조치 되도록 하는 등 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다. 다만, 건축물 안에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계 울타리를 설치하지 않을 수 있다.	2.9.3.1 저장설비 및 가스설비를 설치한 장소 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계 울타리를 설치하고, 작업 등을 위한 관계자 출입이 완료되면 출입문이 잠금조치 되도록 하는 등 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다. 다만, 건축물 안에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업 시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계 울타리를 설치하지 않을 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.9.3.2 경계 울타리 주위의 보기 쉬운 장소에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 부착한다.	2.9.3.2 경계 울타리 주위의 보기 쉬운 장소에는 외부 사람의 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 부착한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.1.2.1.1(2-1) 벤치마크(bench mark : 수준점) 또는 가(仮)벤치마크는 다음 기준과 같이 설정한다. 다만, 해당 저장탱크로부터 2 ㎞ 이내에 국립지리원의 일등수준점이 있는 경우에는 벤치마크 또는 가벤치마크를 설정하지 않을 수 있다. (2-1-2) 가벤치마크는 그림 3.1.2.1.1(2)②의 예시와 같이 설정한다. 그림 3.1.2.1.1(2)② 가벤치마크의 설정 예시 (2-1-4) 벤치마크 또는 가벤치마크는 차량의 통행 등으로 파손되지 않는 위치이고 또한 관측하기 쉬운 위치에 설치한다. (2-3) 침하상태측정은 해당 저장탱크의 기초면 또는 밑판의 측정점과 벤치마크 또는 가벤치마크와의 레벨차를 측정한다.	3.1.2.1.1(2-1) 벤치마크(bench mark : 수준점) 또는 임시 벤치마크는 다음 기준과 같이 설정한다. 다만, 해당 저장탱크로부터 2 ㎞ 이내에 국립지리원의 일등수준점이 있는 경우에는 벤치마크 또는 임시 벤치마크를 설정하지 않을 수 있다. (2-1-2) 임시 벤치마크는 그림 3.1.2.1.1(2)②의 예시와 같이 설정한다. 그림 3.1.2.1.1(2)② 임시 벤치마크의 설정 예시 (2-1-4) 벤치마크 또는 임시 벤치마크는 차량의 통행 등으로 파손되지 않는 위치와 관측하기 쉬운 위치에 설치한다. (2-3) 침하 상태 측정은 해당 저장탱크의 기초면 또는 밑판의 측정점과 벤치마크 또는 임시 벤치마크와의 레벨차를 측정한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 한자어 순화
3.1.2.1.2(2-1) 저장탱크의 사용을 중지하고 다음 조치 중 저장탱크의 형상, 구조, 용량 및 제조 후의 경과년수 등에 따라 적절한 조치 또는 이에 준하는 유효한 조치를 한다. (2-1-1) 앵커볼트를 분리한 후 저장탱크에 무리한 하중이 걸리지 않도록 지지하면서 저장탱크를 기초로부터 들어 올리고 해당 기초의 경사 또는 침하량에 따라 필요한 두께의 라이나를 삽입하거나 무수축 콘크리트를 충전한다. (2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 대하여 다음의 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 않을 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 않을 수 있다. (2-3) 기초를 수정한 경우[(2-2)에 따른 검사를 한 것은 그 검사를 한 후]에는 저장탱크에 대한 외관검사 및 충수(充水)시험에 병행하여 기초의 침하상태를 측정한 후 이상이 없고 기초의 침하량이 설정치 이하인 것을 확인한다.	3.1.2.1.2(2-1) 저장탱크의 사용을 중지하고 다음 조치 중 저장탱크의 형상, 구조, 용량 및 제조 후의 경과 연수 등에 따라 적절한 조치 또는 이에 준하는 유효한 조치를 한다. (2-1-1) 앵커볼트를 분리한 후 저장탱크에 무리한 하중이 걸리지 않도록 지지하면서 저장탱크를 기초로부터 들어 올리고, 해당 기초의 경사 또는 침하량에 따라 필요한 두께의 라이너를 삽입하거나 무수축 콘크리트를 충전한다. (2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 다음 중 적절한 방법으로 시험을 하고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 않을 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 않을 수 있다. (2-3) 기초를 수정한 경우[(2-2)에 따른 검사를 한 것은 그 검사를 한 후]에는 저장탱크의 외관 검사 및 충수(充水)시험에 병행해서 기초의 침하 상태를 측정한 것이 이상이 없고 기초의 침하량이 설정치 이하인 것을 확인한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.1.2.2.4 저장설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서 화기(담배불을 포함한다)를 취급하지 않는다.	3.1.2.2.4 저장설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서 화기(담뱃불을 포함한다)를 취급하지 않는다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
3.1.3.4.1(1-1) 각 밸브등에는 그 명칭 또는 플로우시트(flow sheet)에 따른 기호, 번호 등을 표시하고 그 밸브등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 해당 밸브등의 개폐방향(조작스위치로 그 밸브등이 설치된 설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그 밸브등의 개폐상태를 포함한다)을 명시한다. (1-2) 밸브등을 조작함으로써 그 밸브등에 관련된 충전설비 등에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등(압력을 구분하는 경우에는 압력을 구분하는 밸브, 안전밸브의 주밸브, 긴급차단밸브, 긴급방출용밸브, 제어용공기 및 안전용불활성가스 등의 송출 또는 이입용밸브, 조정밸브, 감압밸브, 차단용 맹판 등)에는 작업원이 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있도록 다음과 같은 조치를 강구한다. (1-2-2) 안전밸브의 주밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브등(긴급용의 것을 제외한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작금지 표시의 부착이나 조작 시에 지장이 없는 범위에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압ㆍ기밀시험용 밸브등은 플러그 등의 마감조치로 이중차단이 되는 기능을 가지는 것으로 한다. (1-2-3) 계기판에 설치한 긴급차단밸브, 긴급방출밸브 등을 하는 기구의 보턴핸들(button handle), 놋칭디바이스핸들(notching device handle) 등(갑자기 작동할 염려가 없는 것을 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치를 사용하는 등의 조치를 함과 동시에 긴급차단밸브 등의 개폐상태를 표시하는 시그널램프 등을 계기판에 설치한다. 또한, 긴급차단밸브의 조작위치가 2곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브등에는 함부로 조작하여서는 아니 된다는 뜻과 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다. (2-2) 조작함으로써 관련된 가스설비 등에 영향을 미치는 밸브등의 조작은 조작전후에 관계부서와 긴밀한 연락을 취하여 상호 확인하는 방법을 강구한다. (2-3) 액화가스의 밸브등에 대하여는 액봉상태로 되지 않도록 폐지 조작을 한다.	3.1.3.4.1(1-1) 각 밸브등에는 그 명칭이나 플로시트(flow sheet)에 따라 기호, 번호 등을 표시하고, 그 밸브등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 개폐 방향(조작스위치로 그 밸브등이 설치된 제조설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그 밸브등의 개폐 상태를 포함한다)을 명시한다. (1-2) 밸브등을 조작함으로써 그 밸브등과 관련된 충전설비 등에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등(압력을 구분하는 경우에는 압력을 구분하는 밸브, 안전밸브의 주 밸브, 긴급 차단밸브, 긴급 방출용 밸브, 제어용 공기 및 안전용 불활성가스 등의 송출 또는 이입용 밸브, 조정밸브, 감압밸브, 차단용 맹판 등)에는 작업원이 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있도록 다음과 같은 조치를 강구한다. (1-2-2) 안전밸브의 주 밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브등(긴급용은 제외한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작 금지 표시를 부착하거나 조작 시에 지장이 없는 범위 내에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압·기밀시험용 밸브 등은 플러그 등의 마감 조치로 이중차단이 되는 기능을 가지는 것으로 한다. (1-2-3) 계기판에 설치한 긴급 차단밸브, 긴급 방출밸브 등의 버튼핸들(button handle), 노칭디바이스핸들(notching device handle) 등(갑자기 작동할 염려가 없는 것은 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치를 사용하는 등의 조치를 함과 동시에 긴급 차단밸브 등의 개폐 상태를 표시하는 시그널램프 등을 계기판에 설치한다. 또한 긴급 차단밸브의 조작 위치가 2곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브 등에는 함부로 조작하여서는 안 된다는 것과 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다. (2-2) 밸브등을 조작함으로써 관련된 가스설비 등에 영향을 미치는 경우에는 밸브등의 조작 전후에 관계부서와 긴밀한 연락을 취하여 상호 확인하는 방법을 강구한다. (2-3) 액화가스의 밸브등에는 액봉 상태로 되지 않도록 폐지 조작을 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정/ 단어 선택 오류 ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정/조사 선택 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.1.3.4.2(1-1) 직접 손으로 조작하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 직접 손으로 조작하기가 어려운 밸브에 대하여는 밸브렌치(valve wrench) 등을 사용할 수 있다. (1-2) (1-1)의 단서에 따라 밸브등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 해당 밸브등의 재질 및 구조에 대하여 안전한 개폐에 필요한 표준토오크를 조작력 등의 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토오크렌치(torque wrench : 한가지 기능형으로 한다)에 따라 조작한다. 또한, 이 경우에는 다음 예시와 같은 명확한 표시를 그 밸브에 기재하고 밸브렌치 등에도 소정의 표시를 부착한다. (1-3) (1-2)에 따라 밸브렌치 등을 조작하는 경우에는 이상한 자세 또는 여러 사람의 힘으로 제한회전력을 초과하는 무리한 힘을 가하지 않도록 하고, 밸브 폐지의 최종 단계에서는 무리한 힘 또는 충격을 가하지 않는다. (3) 계장자동조작밸브, 원격조작밸브, 그 밖의 기계구동밸브에 대해서는 필요에 따라 표준토오크의 초과를 방지하는 안전장치를 설치하고 적정한 작동스트로크(stroke)로 조정한다.	3.1.3.4.2(1-1) 직접 손으로 조작하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 직접 손으로 조작하기가 어려운 밸브는 밸브렌치(valve wrench) 등을 사용할 수 있다. (1-2) (1-1)의 단서에 따라 밸브등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 해당 밸브등의 재질 및 구조에 따라 안전한 개폐에 필요한 표준토크를 조작력 등 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토크렌치(torque wrench : 한 가지 기능형으로 한다)로 조작한다. 또한, 이 경우에는 다음 예시와 같은 명확한 표시를 그 밸브에 기재하고, 밸브렌치 등에도 소정의 표시를 부착한다. (1-3) (1-2)에 따라 밸브렌치 등을 조작하는 경우에는 이상한 자세 또는 여러 사람의 힘으로 제한회전력을 초과하는 무리한 힘을 가하지 않도록 하고, 밸브 폐지의 최종 단계에서도 무리한 힘 또는 충격을 가하지 않는다. (3) 계장자동조작밸브, 원격조작밸브, 그 밖의 기계구동밸브에는 필요에 따라 표준토크의 초과를 방지하는 안전장치를 설치하고 적정한 작동스트로크(stroke)로 조정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.1.3.6 가스설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서는 화기(담배불을 포함한다)를 취급하지 않는다.	3.1.3.6 가스설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서는 화기(담뱃불을 포함한다)를 취급하지 않는다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
3.1.4.1 밸브등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 다음 방법으로 가스의 종류와 방향을 표시한다.	3.1.4.1 밸브등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있도록 다음 방법으로 가스의 종류와 방향을 표시한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
3.2.1.1.1 액화석유가스는 공기 중의 혼합비율의 용량이 1천분의 1의 상태에서 감지할 수 있도록 부취제(공업용의 경우는 제외한다)를 섞어 자동차에 고정된 탱크에 충전한다.	3.2.1.1.1 액화석유가스는 공기 중의 혼합 비율의 용량이 1천분의 1의 상태에서 감지될 수 있도록 부취제(공업용의 경우는 제외한다)를 섞어 자동차에 고정된 탱크에 충전한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.2.1.1.2 액화석유가스의 “공기 중의 혼합비율이 용량으로 1 000분의 1의 상태에서 감지할 수 있는 냄새”는 다음 방법 중 어느 한 가지 측정방법 또는 이들과 같은 수준 이상의 정확도를 가진 측정 방법으로 측정하여 액화석유가스가 혼합되어 있음을 감지할 수 있는 냄새로 한다.	3.2.1.1.2 액화석유가스의 “공기 중의 혼합 비율의 용량을 1 000분의 1의 상태에서 감지할 수 있는 냄새”는 다음 방법 중 어느 한 가지 측정 방법 또는 이들과 같은 수준 이상의 정확도를 가진 측정 방법으로 측정하여 액화석유가스가 혼합되어 있음을 감지할 수 있는 냄새로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.2.1.1.3(2-2) 실내의 온도 및 습도는 패널의 후각 안정을 위하여 가능한 한 생활환경에 가깝도록(온도 18 ℃~25 ℃, 습도 60 %~80 %) 일정하게 유지되도록 하고, 조용하도록 하며, 특히, 한냉 및 강풍은 후각을 감퇴시키므로 주의한다. (4-2) 시험자는 측정준비를 가능한 신속히 한다. (4-3) 패널은 측정 중 잡담을 일체 하지 않는다. (4-6) 패널이 측정하는 희석배수의 순서는 랜덤(random)하게 한다. (4-8) 연속해서 측정하는 경우에는 실내에 방출시킨 액화석유가스가 체류하여 폭발하한계의 4분의 1을 넘는 농도가 되지 않도록 정기적으로 환기시킨다.	3.2.1.1.3(2-2) 실내의 온도 및 습도는 패널의 후각 안정을 위하여 가능한 한 생활환경에 가깝도록(온도 18 ℃~25 ℃, 습도 60 %~80 %) 일정하고 조용하게 유지한다. 특히, 한냉 및 강풍은 후각을 감퇴시키므로 주의한다. (4-2) 시험자는 측정 준비를 가능한 한 신속히 한다. (4-3) 패널은 측정 중 잡담을 일절 하지 않는다. (4-6) 패널이 측정하는 희석 배수의 순서는 랜덤(random)으로 한다. (4-8) 연속해서 측정하는 경우에는 실내에 방출된 액화석유가스가 체류하여 폭발하한계의 4분의 1을 넘는 농도가 되지 않도록 정기적으로 환기한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
3.2.1.3.3 충전설비에서 가스충전작업을 하려면 그 외부로부터 눈에 띄기 쉬운 곳에 충전작업 중임을 알리는 표시를 한다.	3.2.1.3.3 충전설비에서 가스 충전 작업을 하려면 그 외부에서 눈에 띄기 쉬운 곳에 충전 작업 중임을 알리는 표시를 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.2.2.2.12 (4) 충전작업이 완료되면 세이프티커플링으로부터의 가스누출이 없는지를 확인한다.	3.2.2.2.12 (4) 충전 작업이 완료되면 세이프티커플링에서 가스 누출이 없는지를 확인한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.3.1 전체시설 점검 충전시설 중 액화석유가스의 안전을 확보하기 위하여 필요한 시설 또는 설비에 대하여는 다음 기준에 따라 작동상황을 주기적(충전설비의 경우에는 1일 1회 이상)으로 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 시설 또는 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 다음 기준에 따라 필요한 조치를 한다.	3.3.1 전체 시설 점검 충전시설 중 액화석유가스의 안전을 확보하기 위하여 필요한 시설 또는 설비는 다음 기준에 따라 작동 상황을 주기적(충전설비의 경우에는 1일 1회 이상)으로 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 시설 또는 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 다음 기준에 따라 필요한 조치를 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.3.1.1.3(5) 충전설비등의 전반에 대하여 부식, 마모, 손상, 폐쇄, 결합부의 풀림, 기초의 경사 및 침하, 그 밖의 이상 유무	3.3.1.1.3(5) 충전설비등의 전반에 부식, 마모, 손상, 폐쇄, 결합부의 풀림, 기초의 경사 및 침하, 그 밖의 이상 유무	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.3.1.2 일일점검 운전 중의 충전설비등에 대하여는 1일 1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동상황에 대하여 이상이 있는지 점검한다.	3.3.1.2 일일점검 운전 중의 충전설비등은 1일 1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동 상황에 이상이 있는지 점검한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.3.1.3 점검결과 조치 점검결과 이상이 발견되었을 때에는 다음 기준에 따라 해당 설비의 보수 그 밖에 위험방지조치를 강구하고, 또한 충전설비등에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업기준 등을 작성 비치하여 긴급 시에 지시, 보고 및 연락계통 그 밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정하여 둔다.	3.3.1.3 점검 결과 조치 점검 결과 이상이 발견되었을 때에는 다음 기준에 따라 해당 설비의 보수 및 그 밖에 위험방지조치를 강구한다. 또한 충전설비등에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업 기준 등을 작성 비치하고, 긴급 시에 지시, 보고 및 연락 계통과 그 밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망 체계를 정하여 둔다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정/복잡한 문장 구조 정리
3.3.1.3.2 이상상태로 인하여 충전설비등의 운전을 정지한 경우에는 이상원인을 규명하여 적절한 조치를 하고, 안전을 확인한 후 운전을 재개한다.	3.3.1.3.2 이상상태로 충전설비등의 운전을 정지한 경우에는 이상 원인을 규명하여 적절한 조치를 하고, 안전을 확인한 후 운전을 재개한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.3.1.4 점검기록 충전설비등의 점검결과에 따른 보수 등 실시기록을 작성ㆍ비치하고 이를 검토하여 설비의 열화경향 그 밖의 특성을 파악하고 차기 점검, 보수 등의 계획과 설비개선 등에 활용한다.	3.3.1.4 점검 기록 충전설비등의 점검 결과에 따른 보수 등 실시 기록을 작성ㆍ비치하고 이를 검토하여 설비의 열화 경향 및 그 밖의 특성을 파악하고 차기 점검, 보수 등의 계획과 설비 개선 등에 활용한다.	수식 구성 오류 수정
3.3.6.1 과압안전장치 성능 안전밸브(액체의 열팽창으로 인한 배관의 파열방지용 안전밸브는 제외한다. 이하 3.3.6.1에서 같다) 중 압축기의 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회 이상 2.6.1에 따라 설치 시 설정되는 압력 이하의 압력에서 작동하도록 조정한다. 다만, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제14조에 따른 종합적안전관리대상자의 시설에 설치된 안전밸브의 조정 주기는 저장탱크 및 압력용기에 대한 재검사 주기로 한다.	3.3.6.1 과압 안전장치 성능 안전밸브(액체의 열팽창으로 인한 배관의 파열 방지용 안전밸브는 제외한다. 이하 3.3.6.1에서 같다) 중 압축기의 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회 이상 2.6.1에 따라 설치 시 설정되는 압력 이하의 압력에서 작동하도록 조정한다. 다만, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제14조에 따른 종합적 안전관리 대상자의 시설에 설치된 안전밸브의 조정 주기는 저장탱크 및 압력용기의 재검사 주기로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.3.6.2 긴급차단장치 점검 가스시설에 설치된 긴급차단장치에 대하여는 1년에 1회 이상 밸브시이트의 누출검사 및 작동검사를 실시하여 누출량이 안전확보에 지장이 없는 양 이하이고, 원활하며 확실하게 개폐될 수 있는 작동기능을 가졌음을 확인한다.	3.3.6.2 긴급 차단장치 점검 가스시설에 설치된 긴급 차단장치는 1년에 1회 이상 밸브시트의 누출 검사 및 작동 검사를 실시하여 누출량이 안전 확보에 지장이 없는 양 이하이고, 원활하며 확실하게 개폐될 수 있는 작동 기능을 가졌음을 확인한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.3.6.3(3) 지상에서의 절선 그 밖에 손상부분의 유무	3.3.6.3(3) 지상에서의 절선 및 그 밖에 손상 부분의 유무	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.4.1.2 가스시설의 수리등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 해당 가스와 반응하지 아니하는 가스 또는 액체로 치환한다.	3.4.1.2 가스시설의 수리 등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 해당 가스와 반응하지 않는 가스 또는 액체로 치환한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.4.1.2.2 3.4.1.2.1에 따라 처리를 한 후에는 잔류가스를 불활성가스 또는 물이나 스팀 등 해당 가스와 반응하지 아니하는 가스 또는 액체로 서서히 치환한다. 이 경우 가스방출 방법은 3.4.1.2.1의 방법을 따른다.	3.4.1.2.2 3.4.1.2.1에 따라 처리를 한 후에는 잔류가스를 불활성가스 또는 물이나 스팀 등 해당 가스와 반응하지 않는 가스 또는 액체로 서서히 치환한다. 이 경우 가스 방출 방법은 3.4.1.2.1의 방법을 따른다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.4.1.2.3 3.4.1.2.1 및 3.4.1.2.2의 잔류가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지농도가 액화석유가스 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출시킨다. 이 농도확인은 가스검지기 그 밖에 해당 가스농도식별에 적합한 분석방법(이하 “가스검지기등”이라 한다)으로 한다.	3.4.1.2.3 3.4.1.2.1 및 3.4.1.2.2의 잔류가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지농도가 액화석유가스 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출한다. 이 농도 확인은 가스검지기 및 그 밖에 해당 가스농도 식별에 적합한 분석 방법(이하 “가스검지기등”이라 한다)으로 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정/수식 구성 오류 수정
3.4.1.2.5 해당 설비 및 작업이 다음에 적합한 것에 대하여는 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.3까지에도 불구하고 해당 가스설비 안을 대기압 이하까지 가스치환을 생략할 수 있다. (4) 화기를 사용하지 아니하는 작업인 것 (5) 설비의 간단한 청소 또는 가스켓의 교환 그 밖에 이들에 준하는 경미한 작업인 것	3.4.1.2.5 해당 설비 및 작업이 다음에 적합한 것은 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.3까지에도 불구하고 해당 가스설비 안을 대기압 이하까지 가스 치환을 생략할 수 있다. (4) 화기를 사용하지 않는 작업인 것 (5) 설비의 간단한 청소 또는 개스킷의 교환과 그 밖에 이들에 준하는 경미한 작업인 것	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정/수식 구성 오류 수정
3.4.3.1 내압강도에 관계가 있는 부분의 용접에 따른 보수의 실시 또는 부식 등으로 내압강도가 저하되었다고 인정될 경우에는 비파괴검사 및 내압시험 등으로 내압강도를 확인한다.	3.4.3.1 내압강도에 관계가 있는 부분을 용접으로 보수하거나 부식 등으로 내압강도가 저하되었다고 인정될 경우에는 비파괴검사 및 내압시험 등으로 내압강도를 확인한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.4.3.6 회전기계 안에 이물질이 없고 구동상태가 정상 여부 및 이상진동, 이상음이 없는지 확인한다.	3.4.3.6 회전기계 안에 이물질이 없고 구동 상태가 정상인지와 이상진동이나 이상음이 없는지를 확인한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
4.1.1 안전성확인 안전성확인은 충전시설의 안전성을 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.	4.1.1 안전성 확인 안전성 확인은 충전시설의 안전성을 확인하기 위하여 다음 항목에 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.2 완성검사 완성검사는 충전시설이 적합하게 설치되고 있는지를 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다. 다만, 완성검사항목 중 안전성확인 시 확인된 검사항목은 제외할 수 있다.	4.1.2 완성검사 완성검사는 충전시설이 적합하게 설치되고 있는지를 확인하기 위하여 다음 항목에 실시한다. 다만, 완성검사 항목 중 안전성 확인 시 확인된 검사 항목은 제외할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.3 정기검사 정기검사는 충전시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.	4.1.3 정기검사 정기검사는 충전시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.4 수시검사 수시검사는 충전시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.	4.1.4 수시검사 수시검사는 충전시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.5 정밀안전진단 정밀안전진단은 규칙 제55조에 따른 정밀안전진단 대상시설이 적절하게 유지관리되고 있는지 확인하기 위하여 분야별로 다음 진단 항목에 대하여 실시한다.	4.1.5 정밀 안전진단 정밀 안전진단은 규칙 제55조에 따른 정밀 안전진단 대상 시설이 적절하게 유지관리되고 있는지 확인하기 위하여 분야별로 다음 진단 항목에 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.6 안전성평가 안전성평가는 규칙 제55조에 따른 안전성평가 대상시설에 대하여 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가항목에 대하여 실시한다.	4.1.6 안전성 평가 안전성 평가는 규칙 제55조에 따른 안전성 평가 대상 시설을 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)의 평가 항목에 따라 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.1.4.2 지하매설배관은 지정구간에 대하여 매설깊이를 실측한다.	4.2.1.4.2 지하매설 배관은 지정 구간의 매설 깊이를 실측한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.1.4.4 배관의 지하 암거 안 설치 여부를 확인하고 지하구조물 등으로 깊이가 유지되지 아니하는 부분은 배관의 보호관 또는 보호판 설치 여부를 확인한다.	4.2.1.4.4 배관의 지하 암거 안 설치 여부를 확인하고, 지하구조물 등으로 깊이가 유지되지 않는 부분은 배관의 보호관 또는 보호판 설치 여부를 확인한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
4.2.1.4.5 배관의 용접부에 대한 검사는 임의지정구간의 비파괴시험을 하는 경우 입회하고, 모든 용접부에 대한 필름판독 및 검사성적서 확인 등으로 결함이 있는지 확인한다.	4.2.1.4.5 배관 용접부 검사는 임의 지정 구간의 비파괴시험을 하는 경우 입회하고, 모든 용접부에 대한 필름 판독 및 검사 성적서 등으로 결함이 있는지 확인한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/의미 중복 표현 개선
4.2.2.1.1(2) 동일한 대표자가 충전사업소와 주유취급소를 인접하여 운영하는 경우 주유취급소 내의 건축물(캐노피 제외)이 보호시설에 해당하는 경우에는 충전사업소의 저장설비, 충전설비 및 자동차에 고정된 탱크의 이입ㆍ충전장소와 안전거리를 유지한다.	4.2.2.1.1(2)동일한 대표자가 충전사업소와 주유 취급소를 인접하여 운영하는 경우 주유 취급소 내의 건축물(캐노피 제외)이 보호시설에 해당될 때에는 충전사업소의 저장설비, 충전설비 및 자동차에 고정된 탱크의 이입ㆍ충전 장소와 안전거리를 유지한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.1.2 실측거리와 기술검토서 도면상의 거리와 비교 확인하고 시설기준에서 정한 거리 또는 시ㆍ도에서 정한 거리 이상인지 확인한다.	4.2.2.1.2 실측 거리와 기술 검토서 도면상의 거리를 비교 확인하고, 시설 기준에서 정한 거리 또는 시ㆍ도에서 정한 거리 이상인지 확인한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
4.2.2.2 기초 확인방법 저장탱크 및 가스설비의 기초, 앵커볼트의 수량 및 규격, 저장탱크의 가대 등은 도면과 일치하는지 확인하고, 부등침하상태(지상형 저장탱크에 한한다)는 사업자가 측정한 측정기록을 확인한다.	4.2.2.2 기초 확인 방법 저장탱크 및 가스설비의 기초, 앵커볼트의 수량 및 규격, 저장탱크의 가대 등은 도면과 일치하는지 확인하고, 부등침하 상태(지상형 저장탱크에 한정한다)는 사업자가 측정한 측정 기록을 확인한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.3.3 살수능력 및 노즐 설치상태를 제품설명서와 명판 등으로 확인하여 살수장치의 수조용량 및 노즐압력을 측정하고, 실제 작동시켜 살수상태를 확인한다.	4.2.2.3.3 살수능력 및 노즐 설치 상태를 제품설명서와 명판 등으로 확인하여 살수장치의 수조 용량 및 노즐 압력을 측정하고, 실제 작동하여 살수 상태를 확인한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
4.2.2.4.2 (2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비(설비내의 배관을 포함한다. 이하 4.2.2.4에서 같다)에서 의 용접부 중 맞대기 용접에 의한 용접부의 전길이에 대해서는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비과괴시험 기술기준)에 따라 방사선투과시험을 하고 합격한 것을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매에 대하여 그 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 한 것으로써 그 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그러하지 아니하다. 또한, 필렛용접부에 대하여는 KS D 0213(철강 재료의 자분탐상시험방법) 또는 KS B 0816(침투 탐상시험방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다. (2-6) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고 인체에 대한 위해가 발생하지 않도록 한다. (3-4) 기밀시험을 하는 장소와 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우에 대피하기 좋도록 하고 인체에 대한 위해가 발생하지 않도록 한다. (3-6-3-2) 피복손상탐지장치, 지하매설배관부식탐지장치 또는 그 밖에 배관의 손상을 측정할 수 있는 장비를 이용하여 배관의 상태를 점검·측정하고 이상 부위에 대하여 가스누출여부 검사 실시	4.2.2.4.2 (2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비(설비 내의 배관을 포함한다. 이하 4.2.2.4에서 같다)의 용접부 중 맞대기 용접에 의한 용접부의 전 길이에 KGS GC205(가스시설 용접 및 비과괴시험 기술 기준)에 따라 방사선 투과시험을 하고 합격한 것을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 그 배관을 제조한 사업소에서 배관의 길이이음매에 내압시험을 한 것으로서, 그 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그렇지 않다. 또한, 필렛용접부는 KS D 0213(철강 재료의 자분탐상시험 방법) 또는 KS B 0816(침투 탐상시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다. (2-6) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고, 인체에 위해가 발생하지 않도록 한다. (3-4) 기밀시험을 하는 장소와 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우에 대피하기 좋도록 하고, 인체에 위해가 발생하지 않도록 한다. (3-6-3-2) 피복 손상 탐지장치, 지하 매설 배관 부식 탐지장치 또는 그 밖에 배관의 손상을 측정할 수 있는 장비를 이용하여 배관의 상태를 점검·측정하고, 이상 부위에 가스 누출 여부 검사 실시	ㅇ 조사 선택 오류 수정/번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정/본딧말을 준말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.7.4 살수장치, 비상조명설비 등 필요설비에 공급할 수 있는 비상전력설비 보유 여부 및 비상 소요전력 이상의 발전능력을 명판 및 제품설명서로 확인하고 실제 작동시켜 비상전력설비의 작동상태와 능력을 확인한다.	4.2.2.7.4 살수장치, 비상조명설비 등 필요 설비에 공급할 수 있는 비상전력설비 보유 여부를 확인한다. 또한, 비상 소요 전력 이상의 발전능력을 갖추고 있는지를 명판 및 제품설명서로 확인하고, 실제 작동하여 비상전력설비의 작동 상태와 능력을 확인한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리/피동과 사동 표현 오류 수정
4.2.2.9 도면 확인방법 완성검사 또는 정기검사 시 기술검토도면 또는 완공도면과 실제 시공내용이 일치하는지 여부를 확인하고, 시공내용이 도면과 다른 경우에는 검사신청인 또는 시공자가 실제 시공내용을 표시(비파괴시험 포인트 표시 포함)한 완공도면을 제출하도록 한다.	4.2.2.9 도면 확인 방법 완성검사 또는 정기검사 시 기술 검토 도면 또는 완공 도면과 실제 시공 내용이 일치하는지를 확인하고, 시공 내용이 도면과 다른 경우에는 검사 신청인 또는 시공자가 실제 시공 내용을 표시(비파괴시험 포인트 표시 포함)한 완공 도면을 제출하도록 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
4.2.3.5 진단 방법 한국가스안전공사는 진단대상시설에 대하여 4.1.5에 따른 일반분야, 장치 분야, 전기ㆍ계장분야 등에 대한 자율적인 검사 결과를 확인하고, 분야별 진단항목에 대하여 설치, 운영의 적정성 등 (안전장치, 계측기기 등에 대한 설치·운영의 적정성, 공정안전관리에 대한 기록 등의 확인, 방폭설비 등의 유지관리현황 및 압력용기에 대한 두께 등의 측정, 평가 등) 해당 시설에 대하여 종합적으로 진단해야 한다.	4.2.3.5 진단 방법 한국가스안전공사는 진단 대상 시설에 4.1.5에 따른 일반 분야, 장치 분야, 전기ㆍ계장 분야 등에 대한 자율적인 검사 결과를 확인하고, 분야별 진단 항목에서는 설치, 운영의 적정성 등 (안전장치, 계측기기 등에 대한 설치·운영의 적정성, 공정안전관리에 대한 기록 등의 확인, 방폭설비 등의 유지관리 현황 및 압력용기에 대한 두께 등의 측정, 평가 등) 해당 시설을 종합적으로 진단해야 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.4 안전성평가 안전성평가는 규칙 제32조에 따른 안전성평가 대상시설에 대하여 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가방법으로 실시한다.	4.2.4 안전성 평가 안전성 평가는 규칙 제32조에 따른 안전성 평가 대상 시설에 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술 기준)에 따른 평가 방법으로 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
5.1 설치기준 지하에 설치된 저장탱크의 재검사를 하거나 교체하는 동안 액화석유가스를 안정적으로 공급하기 위하여 필요한 경우에는 임시저장시설을 설치·사용할 수 있고, 임시저장시설은 안전하게 다음 기준에 따라 설치한다.	5.1 설치 기준 지하에 설치된 저장탱크의 재검사를 하거나 교체하는 동안 액화석유가스를 안정적으로 공급하기 위하여 필요한 경우에는 임시저장시설을 설치·사용할 수 있고, 임시저장시설은 다음 기준에 따라 안전하게 설치한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
5.1.4 저장설비는 액화석유가스가 누출한 경우 체류하지 않도록 통풍이 좋은 수평한 장소에 설치한다.	5.1.4 저장설비는 액화석유가스가 누출된 경우 체류하지 않도록 통풍이 좋은 수평한 장소에 설치한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
A1.1 기체의 압력상승을 방지하기 위한 경우(반응 생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우를 제외한다)에는 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치(고압가스설비등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 해당 고압가스설비등으로의 가스유입량을 감소시키는 방법 등으로 해당 고압가스설비등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치를 말한다)	A1.1 기체의 압력 상승을 방지하기 위한 경우(반응 생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우는 제외한다)에는 스프링식 안전밸브 또는 자동 압력 제어장치(고압가스설비등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 해당 고압가스설비등으로의 가스 유입량을 감소시키는 방법 등으로 해당 고압가스설비등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치를 말한다)	ㅇ 조사 선택 오류 수정
A1.3 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브[펌프에 설치되어 있는 언로우더(unloader)를 포함한다]스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치	A1.3 펌프 및 배관에서 액체의 압력 상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브[펌프에 설치되어 있는 언로더(unloader)를 포함한다] 스프링식 안전밸브 또는 자동 압력 제어장치	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
표 A2.2.1② 분출계수 [비고] 1. L은 스프링식 안전밸브의 리프트의 길이(㎜)를 나타낸다. 2. D는 밸브씨이트 구멍의 내경(㎜)을 나타낸다. 3. 밸브씨이트 구멍의 내경이 목부분의 내경의 1.15배 이상으로서 밸브가 열렸을 때의 밸브씨이트	표 A2.2.1② 분출계수 [비고]1. L은 스프링식 안전밸브의 리프트의 길이(㎜)를 나타낸다. 2. D는 밸브시트 구멍의 내경(㎜)을 나타낸다. 3. 밸브시트 구멍의 내경이 목 부분의 내경의 1.15배 이상으로서, 밸브가 열렸을 때의 밸브시트	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
A2.4 스프링식 안전밸브 또는 파열판에서 분출량은 A2.4.1 또는 A2.4.2에서 규정한 계산식이나 A2.4.3에 따라 구한 양(A2.4.1 또는 A2.4.2에서 정한 계산식에 따라 구한 양이 해당 설비 안의 고압가스량을 초과하는 경우에는 해당 설비 안의 고압가스량) 이상으로 한다.	A2.4 스프링식 안전밸브 또는 파열판에서 분출량은 A2.4.1 또는 A2.4.2에서 규정한 계산식이나 A2.4.3에 따라 구한 양(A2.4.1 또는 A2.4.2에서 정한 계산식에 따라 구한 양이 해당 설비 안의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비 안의 고압가스양) 이상으로 한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
A2.4.1 액화가스의 고압가스설비등(A2.4.3에 따른 경우를 제외한다)	A2.4.1 액화가스의 고압가스설비등(A2.4.3에 따른 경우는 제외한다)	ㅇ 조사 선택 오류 수정
A2.4.2 압축가스의 고압가스설비등(A2.4.3에 규정한 경우를 제외한다)	A2.4.2 압축가스의 고압가스설비등(A2.4.3에 규정한 경우는 제외한다)	ㅇ 조사 선택 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문자으이 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체

안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유