KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.1.2.1.2 3.1.2.1.1의 측정결과에 따라 다음의 안전조치를 한다. (1) ~ (2) <생 략> (2-1) <생 략> (2-1-1) ~ (2-1-3) <생 략> (2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에는 다음의 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 않을 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 않을 수 있다. (2-2-1) KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함자분 모양의 등급분류)에 따른 자분탐상시험 (2-2-2) KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따른 침투탐상시험 (2-2-3) KS B 0896(강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법)에 따른 초음파탐상시험 (2-2-4) KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따른 방사선투과시험	3.1.2.1.3 ----------------------------. (1) ~ (2) <현행과 같음> (2-1) <현행과 같음> (2-1-1) ~ (2-1-3) <현행과 같음> (2-2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-2-1) ------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류------------------- (2-2-2) -------------------------------------------- (2-2-3) ---------- 페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사 ------------ (2-2-4) ----------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 ------------	ㅇ KS D 0213, KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화 ㅇ KS B 0896 표준명 “강용접부의 초음파탐상시험방법”이 “페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사”로 변경됨에 따른 명칭 수정
4.2.2.4.2 <생 략> (1) <생 략> (2) 내압시험 (2-1) <생 략> (2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비(설비 내의 배관을 포함한다. 이하 4.2.2.4에서 같다)의 용접부 중 맞대기 용접을 한 용접부의 전 길이에 KGS GC205(가스시설 용접 및 비과괴시험 기술기준)에 따라 방사선투과시험을 하고 합격한 것을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매는 그 배관을 제조한 사업소 내압시험 시험성적서 등으로 확인할 수 있을 경우 그러지 않는다. 또한, 필렛용접부에는 KS D 0213(철강 재료의 자분탐상시험방법) 또는 KS B 0816(침투 탐상시험방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다.	4.2.2.4.2 <현행과 같음> (1) <현행과 같음> (2) ----- (2-1) <현행과 같음> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류--------------------------------------------------------.	ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화