KGS FP334 (액화석유가스 소형용기충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준 ) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.22 <생 략>

<신 설>

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.22 <현행과 같음>

1.5.23 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치

2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.7.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다.

ㅇ 2.7.2.3.1 개정내용 적용 시 기존 설치가 허용된 두께 (5.4 ~ 5.6) ㎜ 강판은 사용이 불가하므로 이에 대한 경과조치 신설

2.7.2.3 강판제 방호벽

2.7.2.3.1 방호벽은 두께 6 ㎜ 이상의 강판 또는 두께 3.2  ㎜ 이상의 강판에 30 ㎜×30 ㎜ 이상의 앵글강을 가로․세로 400 ㎜ 이하 간격으로 용접 보강한 강판)을 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 세운 지주와 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상의 것으로 한다.

2.7.2.3 ---------

2.7.2.3.1 방호벽은 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판 또는 두께  [eqn: 3.2` _{-0.4}^{+0.8}] ㎜ --------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 국제표준 규격이 반영된 최신 국가표준(KS D 3500) 내 강판제 방호벽 허용공차 내용 반영

4.2.2.4.2 <생 략>

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 기밀시험

(3-1) ~ (3-5) <생 략>

(3-6) 정기검사 시 기밀시험은 사용압력 이상으로 하고, 다음기준에 따라 실시한다.

(3-6-1) <생 략>

(3-6-2) 사업소 내 지하매설 배관은 다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-6-2-1) <생 략>

(3-6-2-2) 5 m 간격으로 배관 노선상에 설치되어 있는 깊이 약 50 ㎝ 이상의 검지공(보링이 가능한 경우에는 같은 깊이와 간격으로 보링을 한 곳)을 통해 가스누출검지기로 가스누출 여부를 확인

<신 설>

<신 설>

(3-6-3) 사업소 외 지하매설 배관은 다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-6-3-1) ~ (3-6-3-2) <생 략>

(3-6-3-3) 50m 간격으로 배관의 노선상에 깊이 약 50 ㎝ 이상으로 보링을 하고 가스누출검지기로 가스누출 여부 검사 실시. 다만, 보도블록, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등으로 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 통해 가스누출 여부 검사 실시

<신 설>

<신 설>

(4) <생 략>

4.2.2.4.2 <현행과 같음>

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ----

(3-1) ~ (3-5) <현행과 같음>

(3-6) -----------------------------------------.

(3-6-1) <현행과 같음>

(3-6-2)--------------------------------------------.

(3-6-2-1) <현행과 같음>

(3-6-2-2) --------------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상의 ---------------------------------------

(3-6-2-2-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-6-2-2-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(3-6-3) -----------------------------------------------.

(3-6-3-1) ~ (3-6-3-2) <현행과 같음>

(3-6-3-3) ------------------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 ----------------------------------------------------------------------------------

(3-6-3-3-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-6-3-3-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(4) <현행과 같음>

◦ 보링시 50cm 이하 매설된 가스배관과 지하 타시설물(통신선, 전력선 등)을 손상시킬 수 있어 보링 깊이를 가스누출시 확인이 가능한 최소깊이*로 합리화

* KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따라

❶ 아스팔트로 포장된 경우 : 기층 이상

❷ 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층 이상

◦ (일본)가스공작물의 기술상의 기준을 정하는 성령에 대한 해석례

구 분	기 준
보링 깊이	깊이 약 50㎝로 볼링 다만, 포장이 되어있는 경우는 표층 (기층을 포함)을 관통 노반에 이르는 깊이 이상