KGS FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  안

개정 사유

2.5.7 배관 설치

2.5.7.3 배관 노출설치

2.5.7.3.1 수평거리 유지

지상에 노출하여 설치하는 배관은 주택·학교·병원·철도 그 밖의 이와 유사한 시설과 안전 확보에 필요한 수평거리를 유지한다.

(1) 주택·학교·병원·철도 그 밖에 이와 유사한 시설은 표 2.5.7.3.1에 열거한 시설(해당 가스공급시설 부지  안에 설치된 계기실 등 가스공급에 필요한 시설은 제외한다)로 하고, 시설의 종류에 따라 안전 확보를 위하여 필요한 수평거리는 표 2.5.7.3.1에 열거한 거리이상의 거리로 한다. 다만, 교량에 설치하는 배관으로서 적절한 보강을 하였을 때와 정압기실 안에 설치한 배관은 수평거리를 유지하지 않을 수 있다.

표 2.5.7.3.1 시설별 수평거리

호	시설	수평거리(m)
1	철도(화물수송으로만 쓰이는 것은 제외한다)	30
2	도로(공업전용지역 안에 있는 도로는 제외한다)	30
	(이하 생략)

2.5.7 -----

2.5.7.3 -------

2.5.7.3.1 -------

---------------------------------------------------------------------.

(1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 2.5.7.3.1  -------

-	--	---- ---
1	--------------------------	--
2	---전용공업지역 및 일반공업지역-----------	--
	(이하 현행과 같음)

ㅇ “공업전용지역”은 현행 법령에서 쓰이지 않는 용어로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조에 따른 현행 용어인 “전용공업지역과 일반공업지역”으로 수정

4.2.2.13.4 이미 설치된 제조소 및 공급소 안 배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 다음 어느 하나의 검사를 한 때에는 기밀시험을 한 것으로 본다.

(3-1) ~ (3-2) <생 략>

(3-3) 배관의 노선을 따라 약 50m 간격으로 깊이 약 50 cm 이상으로 보링하고 수소염이온화식 가스검지기 등을 이용하여 가스의 누출여부를 확인한 때

<신 설>

<신 설>

(4) 시공감리 후 자율적인 검사를 하는 때에는 다음 어느 하나의 기준에 따라 누출검사를 실시한다.

(4-1) 배관의 노선을 따라 약 50 m 간격으로 깊이 약 50 ㎝ 이상의 보링을 하고 관을 이용하여 흡입한 후, 가스검지기 등으로 누출여부를 검사하는 방법. 다만, 보도블록, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등 도로구조상 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 이용하여 누출여부를 검사할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

4.2.2.13.4 ------------------------------------------.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) -----------------------------------.

(3-1) ~ (3-2) <현행과 같음>

(3-3) -------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 -------

(3-3-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-3-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(4) -------------------------------------------------------.

(4-1) -------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 -------------------------------------------------------------------.

(4-1-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(4-1-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

◦ 보링시 50cm 이하 매설된 가스배관과 지하 타시설물(통신선, 전력선 등)을 손상시킬 수 있어 보링 깊이를 가스누출시 확인이 가능한 최소깊이*로 합리화

* KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따라

❶ 아스팔트로 포장된 경우 : 기층 이상

❷ 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층 이상

◦ (일본)가스공작물의 기술상의 기준을 정하는 성령에 대한 해석례

구 분	기 준
보링 깊이	깊이 약 50㎝로 볼링 다만, 포장이 되어있는 경우는 표층 (기층을 포함)을 관통 노반에 이르는 깊이 이상