KGS FP553(바이오가스제조사업 제조소의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.2 <생략>

1.5.3 <신 설>

1.5 ----

1.5.1~1.5.2 <현행과 같음>

1.5.3 제조소의 저장탱크실 방수조치에 관한 경과조치

2021년 ○○월 ○○일(승인일) 이전에 설치된 저장탱크실은 2.3.3.1의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 저장탱크실 기준 개정에 따른 기존시설

경과조치 마련

2.3 저장설비기준

2.3.3.1 저장탱크실 설치

저장탱크를 지하에 매설하는 경우에는 다음 기준에 따라 지하 저장  탱크실에 설치한다.

2.3.3.1.2 저장탱크실의 재료는 표 2.3.3.1.2의 레디믹스콘크리트(ready-mixed concrete)를 사용하여 수밀(水密)콘크리트로 시공한다.

표 2.3.3.1.2 레디믹스콘크리트 규격

항 목	규 격
굵은 골재의 최대치수 설계강도 슬럼프(slump) 공기량 물-시멘트비 그 밖의 사항	25 ㎜ (21-24) ㎫ (12-15) ㎝ 4 % 53 % 이하 KS F 4009(레디믹스콘크리트)에 따른 규정

[비고] 수밀콘크리트의 시공기준은 국토교통부가 제정한 “콘크리트 표준 시방서”를 준용한다.

2.3.3.1.3 지하수위가 높은 곳이나 누수의 우려가 있는 경우에는 콘크리트를 친 후 저장탱크실의 내면에 무기질계 침투성 도포방수제로   방수한다.

2.3 ------

2.3.3.1 --------

------------------------------------------------.

2.3.3.1.2 --------------------- 레디믹스트 콘크리트(ready-mixed concrete)를 ----------------------

-.

------- 레디믹스트 콘크리트 --

- -	- -
----------- ---- -------- --- 물-결합재비 -------	---- --------- (120-150) mm -- 50 % 이하 KS F 4009(레디믹스트 콘크리트) ------

[--] -----------------------------------

-------------.

2.3.3.1.3 ---------------------------------

-------------------------------------   방수하고, 먼저 타설된 콘크리트와 나중에 타설된 콘크리트 사이에는 지수판 등으로 물이 저장탱크실 안으로 흐르지 않도록 조치한다.

ㅇ 국토교통부 콘크리트표준시방서 제6장 수밀콘크리트 개정에 따른 기준 개정

콘크리트 표준시방서(2016) 제6장 수밀콘크리트

2.2 배합

(4) 물-결합재비는 50 퍼센트 이하를 표준으로 한다.

KGS FS331 액화석유가스 집단공급의 기준

표 2.3.3.2.2(3) 저장탱크실 재료의 규격

항 목	규 격
물-결합재비	50% 이하

ㅇ 국토교통부의 콘크리트 표준시방서 제6장 수밀 콘크리트 타설방법에 명시하고 있는 사항을 규정화

콘크리트 표준시방서(2016) 제6장 수밀콘크리트

3.3 타설

(2) 연직 시공이음에는 지수판 등 물의 통과 흐름을 차단할 수 있는 방수처리제 등의 재료 및 도구를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

KGS FS331 액화석유가스 집단공급의 기준

2.3.3.2.2 저장탱크 지하 설치

(3-2) 지하수위가 높은 곳 또는 누수의 우려가 있는 곳에는 콘크리트를 친 후 저장탱크실   내면에 무기질계 침투성 도포방수제로 방수하고, 먼저 타설된 콘크리트와 나중에 타설되는 콘크리트 사이에는 지수판 등으로 물이 저장탱크실 안으로 흐르지 않도록 조치를 한다.

4.1.3 정기검사

제조소 및 공급소에 대한 정기검사 항목은 다음과 같다.

(1) ~ (5) <생 략>

(6) 2.5.4에 따른 배관설비 접합 확인

<이하 생략>

4.1.3 ----

-----------------------------.

(1) ~ (5) <현행과 같음>

(6) 2.5.4(2.5.4.2.2부터 2.5.4.2.5는 제외한다)------

<현행과 같음>

ㅇ 실제로 확인할 수 없는 검사 항목을 포함하고 있어 검사 항목에서 제외하여 기준 명확화

- 정기검사 방법에서 용접부 검사를 제외하고 있어, 정기검사 항목에서도 제외하여 적용 기준 일치

KGS FP553 2.5.4.2 용접 접합

2.5.4.2.2 용접부 응력제거 대상

배관 용접부는 응력제거를 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 것은 응력제거를 하지 아니할 수 있다.

(이하 생략)

2.5.4.2.3 용접부 두께선정

(이하 생략)

2.5.4.2.4 용접부 응력제거 방법

2.5.4.2.2에 따른 용접부의 응력제거 방법은 다음과 같다.

(이하 생략)

2.5.4.2.5 원주이음 용접 등의 응력제거

(이하 생략)